Актуализированная схема теплоснабжения поселка Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2022 гг. и на перспективу до 2034 г. Заказчик: Администрация Мошковского района Новосибирской области р.п.Мошково 2021 г. Схема теплоснабжения поселка Октябрьский Мошковского района Новосибирской области на 2022 гг. и на перспективу до 2034 г. Директор Ю.П. Максимов Главный инженер С.П.Бояров

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 6 |
| 1.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий. | 6 |
| 1.2 | Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе | 6 |
| 2 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 7 |
| 2.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. | 7 |
| 2.2 | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. | 10 |
| 2.3 | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. | 11 |
| 2.4 | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. | 12 |
| 3 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п.Октябрьский | 12 |
| 3.1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления энергии для целей теплоснабжения | 12 |
| 3.1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 12 |
| 3.1.2 | Источники тепловой энергии | 12 |
| 3.1.3. | Тепловые сети | 15 |
| 3.1.4. | Зоны действия источников тепловой энергии | 29 |
| 3.1.5. | Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии | 29 |
| 3.1.6. | Расчетные данные теплового и гидравлического режима тепловой сети перспективного положения | 33 |
| 3.1.7. | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 47 |
| 3.1.8. | Балансы теплоносителя | 47 |
| 3.1.9. | Топливные балансы источников тепловой энергии и систем обеспечения топливом | 47 |
| 3.1.10 | Надежность теплоснабжения | 48 |
| 3.1.11 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 48 |
| 3.1.12 | Тарифы на тепловую энергию | 49 |
| 3.1.13 | Описание существующих и технологических проблем в системе теплоснабжения | 49 |
| 3.1.13 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 49 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 50 |
| 4.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. | 50 |
| 4.2 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. | 50 |
| 4.3 | Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 51 |
| 4.4 | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 51 |
| 4.5 | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 51 |
| 4.6 | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения. | 51 |
| 4.7 | Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения. | 52 |
| 4.8 | Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 52 |
| 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 52 |
| 5.1 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). | 52 |
| 5.2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | 52 |
| 5.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. | 53 |
| 6 | Перспективные топливные балансы | 53 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Данные по площади строительных фондов в поселке Октябрьский:

Жилфонд – 12794,88 м2; объекты социальной сферы - 6011,00 м2; прочие -1823,56 м2.

Общая площадь отапливаемых помещений - 20629,44 м2.

1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Структура жилищного фонда тяготеет к пониженной этажности (предпочтение отдается коттеджному, усадебному строительству), в то же время возрастает интерес к 3-5 этажной секционной и 2-3 этажной блокированной застройке с небольшими участками, уплотняющей территорию при специфических проблемах территориально роста посёлка.

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам п. Октябрьский, как в существующем положении, так и в перспективе будут одинаковыми. Поскольку все последующие здания будут отапливаться от локальных котельных.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

(руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

,руб./Гкал/ч;

, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла.

Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-2

| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Вектор, | Момент тепловой нагрузки, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Гкал×м/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ж.д.Линейная,2 | 0,0019 | 960 | 0,0018 |
| ж.д.Набережная,2 | 0,0032 | 661 | 0,0021 |
| ж.д.Советская,31 | 0,002 | 863 | 0,0017 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основные технические данные:

•	Источники теплоснабжения - 1 котельная;

•	Установленная мощность -  9,52 Гкал/ч (11,07  МВт/ч);

•	Схема тепловых сетей, нанесенная на карте населенного пункта;

•	Располагаемая тепловая мощность источников – 9,52 Гкал/ч (11,07  МВт/ч);

•	Присоединенная нагрузка - 4,124 Гкал/ч;

•	Оборудование -   3  котла;

•	ЦТП – нет;

Схема теплоснабжения закрытая.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На рисунке 1 представлена схема теплоснабжения поселка.

Рисунок 1. Зона теплоснабжения в поселке Октябрьский.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

В перспективе не планируется увеличения тепловой мощности и увеличения тепловой нагрузки.

3. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п.Октябрьский

3.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии  для целей теплоснабжения.

- 3.1.1.Функциональная структура теплоснабжения

На территории п. Октябрьский деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района.

МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям поселка.

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района

потребитель

Рисунок  3.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения п.Октябрьский

Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указана в Приложении А.

    - Источники тепловой энергии

Источник тепла – котельная МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района

Теплоноситель - вода;

Схема теплоснабжения - закрытая, двухтрубная в непроходных ж/б лотках вместе с водопроводом.

Вид топлива - кузнецкий каменный уголь, растопочное топливо – дрова.

Оборудование котельной п. Октябрьский:

- Котел ДКВР-6,5 (1 шт)

- Котел ДКВР-6,5 (1 шт)

- Котел КВР-2 (1 шт)

- Дымосос ДН-10 (3 шт)

- Вентилятор дутьевой ДУ-10 (2 шт)

- Насос сетевой BL 100/210-37/2 (1 шт резерв)

- Насос сетевой Д 315-71 (2 шт)

- Насос подпитки № 1 К 100/80

- Насос подпитки № 2 К 80/50 (резерв)

- Насос подпитки № 3 К 80/50 (резерв)

- Установка водоподготовительная ВПУ-3,0.

Протяженность существующих тепловых сетей – 6316 м.

В настоящее время существующая жилая застройка снабжается теплом централизованно только в центральной части поселка.

Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по зависимой схеме, двухтрубная.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 3.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица  3.1.2-1

Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха, оС | Температура в подающем трубопроводе, оС | Температура в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -39 | 95 | 70 |
| -38 | 93,8 | 69,3 |
| -37 | 92,7 | 68,6 |
| -36 | 91,6 | 68 |
| -35 | 90,5 | 67,3 |
| -34 | 89,3 | 66,6 |
| -33 | 88,2 | 65,8 |
| -32 | 87 | 65,1 |
| -31 | 85,9 | 64,4 |
| -30 | 84,8 | 63,7 |
| -29 | 83,6 | 63 |
| -28 | 82,4 | 62,2 |
| -27 | 81,2 | 61,5 |
| -26 | 80 | 60,7 |
| -25 | 78,9 | 60 |
| -24 | 77,7 | 59,3 |
| -23 | 76,5 | 58,5 |
| -22 | 75,3 | 57,8 |
| -21 | 74,2 | 57 |
| -20 | 73 | 56,3 |
| -19 | 71,8 | 55,5 |
| -18 | 70,5 | 54,7 |
| -17 | 69,3 | 54 |
| -16 | 68,1 | 53,2 |
| -15 | 66,9 | 52,4 |
| -14 | 65,6 | 51,6 |
| -13 | 64,4 | 50,8 |
| -12 | 63,1 | 50 |
| -11 | 61,9 | 49,2 |
| -10 | 60,7 | 48,4 |
| -9 | 59,4 | 47 |
| -8 | 58,1 | 46,7 |
| -7 | 56,8 | 45,8 |
| -6 | 55,5 | 45 |
| -5 | 54,2 | 44,1 |
| -4 | 52,8 | 43,2 |
| -3 | 51,5 | 42,3 |
| -2 | 50,2 | 41,5 |
| -1 | 48,9 | 40,6 |
| 0 | 47,6 | 39,7 |
| 1 | 46,2 | 38,7 |
| 2 | 44,8 | 37,8 |
| 3 | 43,4 | 36,8 |
| 4 | 42 | 35,8 |
| 5 | 40,6 | 34,9 |
| 6 | 39,1 | 33,8 |
| 7 | 37,6 | 32,8 |
| 8 | 36,1 | 31,8 |
| 9 | 34,6 | 30,7 |
| 10 | 33,2 | 29,7 |

Рисунок 3.1.2-1  Температурный график теплоносителя

    - Тепловые сети

Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет 6316 м. Инженерные сети в основном прослужили более 35 лет. Степень износа (66%) основных фондов тепловых сетей  составляет – 100 %,

Тепловые сети проложены подземно в лотках. Максимальный диаметр трубопроводов dу=273 мм.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  6316 м.

Ду-273 длиной -155м                         Ду-219 длиной -536м.;

Ду-159 длиной -91м.;                         Ду133 длиной- 625м.;

Ду-108 длиной -1444м                       Ду-89 длиной- 540м.;

Ду-76 длиной -92м.;                           Ду-63 длиной -284м.;

Ду-57 длиной -689м.;                         Ду-40 длиной -419м.;

Ду-32 длиной -1181 м.;                      Ду-25 длиной- 260м.;

Требуется произвести капитальный ремонт тепловых сетей (3825 м):

Ду-219 длиной 486 м.;                     Ду133 длиной- 625м.;

Ду-108 длиной -1211 м.;                   Ду-89 длиной- 320м.;

Ду-76 длиной -200м.;                        Ду-57 длиной -483 м.;

Ду-40 длиной -200 м.;                        Ду-32 длиной -300м.;

Из них наиболее критические   (1110 м.):

Ду100 длиной -50 м.;                      Ду-89 длиной -400 м.;

Ду-57 длиной- 660 м.;

Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице 3.1.3-1

Таблица 3.1.3-1

Техническая характеристика

| №№ п/п | Участок тепловой сети (двухтрубная) | Наружный диаметр трубопровода, dн, мм | Толщина стенки трубопровода, мм | Длина трубопровода, м (двухтрубная) |  | Тип прокладки | Тип тепловой изоляции | Год проектирования тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная – слесарка | 57 | 3,5 | 60 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 2 | Котельная – m.1 | 273 | 5,0 | 45 |  | надземная | без изоляции | 2004 |
| 3 | m.1 - m.2 | 273 | 5,0 | 110 |  | подземная канальная | без изоляции | 2004 |
| Ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | m.2 – дом 41ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 5 | m.2 –m.3 | 219 | 5,0 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 6 | m.3 – m.4 | 108 | 3,5 | 36 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 7 | m.4 – дом 43 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 8 | m.4 – m.5 | 108 | 3,5 | 36 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 9 | m.5 – дом 45 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 8 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 10 | m.5 – m.6 | 108 | 3,5 | 36 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 11 | m.3 – m.7 | 63 | 3,0 | 44 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 12 | m.6 – дом 47 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 8 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 13 | m.7 – m.8 | 57 | 3,0 | 40 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 14 | m.8 – дом 34 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 15 | m.8 – m.9 | 57 | 3,0 | 34 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 16 | m.9 – m.10 | 57 | 3,0 | 34 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 17 | m.10 – дом 30 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 18 | m.7 – дом 36 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 19 | m.7 – m.11 | 57 | 3,0 | 31 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 20 | m.11 – дом 38 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 21 | m.11 – m.12 | 57 | 3,0 | 40 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 22 | m.12 – дом 40 ул.Октябрьская | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 23 | m.3 – m.13 | 219 | 5 | 33 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 24 | m.13 – дом 39 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 25 | m.13 – m.14 | 219 | 5 | 19 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 26 | m.14 – дом 37 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 27 | m.14 – m.15 | 219 | 5 | 30 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 28 | m.15 – дом 35 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 29 | m.15 – m.16 (две ветки 1 и 2) | 219 | 5 | 12 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 1 ветка (ул.Советская, ул.Садовая, ул.Садовый переулок, ул.Народная, ул.Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | m.16 – m.17 | 219 | 5 | 50 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 31 | m.17 – дом 1 ул.Советская | 32 | 2,5 | 8 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 32 | m.17 – m.18 | 219 | 5 | 40 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 33 | m.18 – дом 3 ул.Советская | 32 | 2,5 | 8 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 34 | m.18 – m.19 | 219 | 5 | 40 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 35 | m.19 – дом 5 ул.Советская | 32 | 2,5 | 8 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 36 | m.19 – m.20 | 219 | 5 | 30 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 37 | m.20 - ООО «Радуга» (магазин) дом 2/1 ул.Советская | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 38 | m.20 – m.21 | 159 | 4,5 | 26 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 39 | m.21 – дом 7 ул.Советская | 108 | 3,5 | 20 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 40 | m.21 – m.22 | 159 | 4,5 | 20 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 41 | m.22 – дом 9 ул.Советская | 32 | 2,5 | 20 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 42 | m.22 – m.23 | 159 | 4,5 | 15 |  | подземная канальная | без изоляции | 2006 |
| 43 | m.23 – дом 11 ул.Советская | 25 | 2,0 | 30 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 44 | m.23 – m.24 | 159 | 4,5 | 30 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 2006 |
| 45 | m.24 – дом 13 ул.Советская | 32 | 2,5 | 30 |  | подземная канальная | без изоляции | 1968 |
| 46 | m.24 – m.25 | 89 | 3,5 | 70 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 2006 |
| 47 | m.25 – m.27 | 63 | 3,5 | 100 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 2005 |
| 48 | m.27 – m.28 | 63 | 3,5 | 81 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 2005 |
| 49 | m.28 – дом 31 ул.Советская | 25 | 2,0 | 80 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| Ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | m.20 – m.29 | 89 | 3,5 | 73 |  | подземная канальная | без изоляции | 1985 |
| 51 | m.29 – дом 18 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 6 |  | подземная канальная | без изоляции | 1985 |
| 52 | m.29 – m.30 | 89 | 3,5 | 32 |  | подземная канальная | без изоляции | 2019 |
| 53 | m.30 – m.31 | 89 | 3,5 | 28 |  | подземная канальная | без изоляции | 2019 |
| 54 | m.31 – дом 22 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 6 |  | подземная канальная | без изоляции | 1985 |
| 55 | m.31 – m.32 | 89 | 3,5 | 26 |  | подземная канальная | без изоляции | 2019 |
| 56 | m.32 – дом 24 ул.Садовая | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная канальная | без изоляции | 1985 |
| 57 | m.20 – m.33 | 108 | 3,5 | 32 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 58 | m.33 – МКДОУ Октябрьский детский сад «Колокольчик» дом 18 ул.Садовая | 108 | 2,0 | 15 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 59 | m.33 – m.34 | 108 | 3,5 | 12 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 60 | m.34 – дом 25 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 15 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1983 |
| 61 | m.34 – m.48 | 108 | 3,5 | 27 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 62 | m.48 – дом 16 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 63 | m.48 – m.35 | 108 | 3,5 | 27 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 64 | m.35 – дом 23 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 19 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 65 | m.35 – дом 14 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная подземная | без изоляции | 1985 |
| 66 | m.35 – m.36 | 108 | 3,5 | 19 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 67 | m.36 – дом 21 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 20 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 68 | m.36 – дом 12 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 69 | m.36 – m.37 | 108 | 3,5 | 13 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 70 | m.37 – дом 10 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 71 | m.37 – дом 19 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 20 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 72 | m.37 – m.38 | 108 | 3,5 | 43 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2013 |
| Ул.Садовый переулок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | m.38 – дом 1 ул.Садовый переулок | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 74 | m.38 – дом 4 ул.Садовый переулок | 32 | 2,5 | 31 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1985 |
| 75 | m.38 – m.39 | 108 | 3,5 | 15 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2013 |
| 76 | m.39 – дом 2 ул.Садовый переулок | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2013 |
| 77 | m.39 – дом 3 ул.Садовый переулок | 32 | 2,5 | 31 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2013 |
| Ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | m.24- m.43 | 108 | 3,5 | 50 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 2019 |
| 79 | m.43 – дом 8 ул.Советская | 25 | 2,0 | 30 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1988 |
| Ул.Народная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | m.43- m.44 | 57 | 3,0 | 76 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 2018 |
| 81 | m.44- m.45 | 57 | 3,5 | 27 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1988 |
| 82 | m.45 – дом 16 ул.Народная | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1988 |
| 83 | m.45- m.46 | 57 | 3,5 | 32 |  | подземная канальная | Торфяное утепление | 1988 |
| 84 | m.46 – дом 25 ул.Народная | 25 | 2,0 | 10 |  | подземная канальная | без изоляции | 1988 |
| 85 | m.44- m.47 | 76 | 2,5 | 38 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 2014 |
| 86 | m.47 – Чалин Ю.А. магазин, дом 18 ул.Народная | 76 | 3,0 | 12 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2014 |
| 87 | m.47 – Чалин Ю.А. гараж дом 18/1 ул.Народная | 57 | 2,5 | 52 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2014 |
| 88 | m.24- m.40 | 108 | 3,5 | 68 |  | подземная бесканальная | Торфяное утепление | 1988 |
| 89 | m.40- m.41 | 108 | 3,5 | 27 |  | подземная бесканальная | Торфяное утепление | 1988 |
| 90 | m.41 – дом 22 ул.Народная | 32 | 2,5 | 27 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1988 |
| Ул.Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | m.40- m.42 | 108 | 3,5 | 27 |  | подземная бесканальная | Торфяное утепление | 1988 |
| 92 | m.42– дом 6 ул.Комсомольская | 63 | 3,0 | 5 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1988 |
| 93 | m.42– дом 4 ул.Комсомольская | 32 | 2,5 | 72 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1988 |
| 2 ветка (ул.Садовая, ул.Октябрьская, ул.Строительная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | m.16- m.49 | 219 | 5,0 | 20 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 95 | m.49– дом 33 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 96 | m.49- m.50 | 219 | 5,0 | 39 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 97 | m.50- m.51 | 108 | 3,5 | 40 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 98 | m.51– дом 28Б ул.Октябрьская | 108 | 3,5 | 5 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 99 | m.49– дом 28А ул.Октябрьская | 108 | 3,5 | 5 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 100 | m.50- m.55 | 219 | 5,0 | 25 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 101 | m.55– дом 29 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 102 | m.55- m.56 | 219 | 5,0 | 38 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 103 | m.56– дом 27 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 104 | m.56- m.57 | 219 | 5,0 | 27 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 105 | m.57- m.58 | 32 | 2,5 | 32 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 106 | m.58– дом 23 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 107 | m.58- m.59 | 32 | 2,5 | 32 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 108 | m.59– дом 21 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 109 | m.59- m.60 | 32 | 2,5 | 32 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 110 | m.57- m.61 | 133 | 3,5 | 50 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| Ул.Строительная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | m.61- m.62 | 108 | 3,5 | 40 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 112 | m.62– дом 10 ул.Строительная | 108 | 3,5 | 16 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 113 | m.61- m.66 | 133 | 3,5 | 70 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 114 | m.66– дом 9 ул.Строительная | 108 | 3,5 | 40 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 115 | m.66- m.67 | 133 | 3,5 | 34 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2006 |
| 116 | m.67– дом 8 ул. Строительная | 57 | 3,0 | 8 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 117 | m.67- m.68 | 133 | 3,5 | 40 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2018 |
| 118 | m.68– дом 7 ул.Строительная | 57 | 2,5 | 8 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2018 |
| 119 | m.68- m.69 | 57 | 3,0 | 38 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 2018 |
| 120 | m.69– дом 6 ул.Строительная | 63 | 3,0 | 8 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 121 | m.61- m.63 | 89 | 3,5 | 26 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2007 |
| 122 | m.63– дом 11 ул. Строительная | 40 | 3,0 | 26 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 123 | m.63- m.64 | 89 | 3,5 | 15 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2007 |
| 124 | m.64– дом 12 ул.Строительная | 57 | 3,0 | 26 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 125 | m.64- m.65 | 89 | 3,5 | 26 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2007 |
| 126 | m.65– дом 13 ул.Строительная | 40 | 3,0 | 16 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| Ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | m.65– дом 31 ул.Октябрьская | 63 | 3,0 | 46 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 128 | m.57- m.70 | 219 | 5,0 | 25 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 129 | m.70- m.71 | 108 | 3,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 130 | m.71 – ГБУЗ НСО «Мошковское ЦРБ» дом 26 ул.Октябрьская | 76 | 3,5 | 42 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 131 | m.71- m.72 | 219 | 5,0 | 71 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 132 | m.72 – дом 24 ул.Октябрьская | 57 | 3,0 | 11 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 133 | m.72- m.73 | 219 | 5,0 | 11 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 134 | m.73- ООО «Радуга» м-н дом 22 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 50 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 135 | m.73- m.74 | 219 | 5,0 | 16 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 136 | m.74 – ООО «Радуга» м-н дом 20 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 137 | m.74- m.75 | 108 | 3,5 | 81 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 138 | 1,5 | 40 | 2,5 | 25 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2017 |
| Ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1,5 | 108 | 3,5 | 81 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 140 | 1,5 | 32 | 2,5 | 29 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 141 | 1,5 | 108 | 3,5 | 81 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 142 | 1,5 | 32 | 2,5 | 15 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 143 | 1,5 | 108 | 3,5 | 10 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 144 | 1,5 | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 145 | 1,5 | 108 | 3,5 | 11 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 146 | 1,5 | 32 | 2,5 | 13 |  | подземная бесканальная | без изоляции | 1968 |
| 147 | 1,5 | 108 | 3,5 | 17 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 148 | 1,5 | 32 | 2,5 | 14 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 149 | 1,5 | 108 | 3,5 | 20 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 150 | 1,5 | 25 | 2,0 | 14 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 151 | 1,5 | 108 | 3,5 | 20 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 152 | 1,5 | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 153 | 1,5 | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 154 | 1,5 | 108 | 3,5 | 25 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 155 | m.83- дом 5 ул.Садовая | 32 | 2,5 | 25 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 156 | m.83- m.84 | 108 | 3,5 | 7 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 157 | m.84 – ИП Бурдинский А.А. (столовая) дом 3 ул.Садовая | 57 | 3,0 | 8 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| Ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | m.74- m.85 | 133 | 3,5 | 31 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 159 | m.85 – Администрация Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области дом 14 ул.Октябрьская | 40 | 3,0 | 80 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 160 | m.85- m.86 | 32 | 2,5 | 22 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 2014 |
| 161 | m.86 – дом 15 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2014 |
| 162 | m.86- m.87 | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 2017 |
| 163 | m.87 – дом 17 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2017 |
| 164 | m.85- m.88 | 133 | 3,5 | 43 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 165 | m.88 – дом 12 ул.Октябрьская | 40 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 166 | m.88- m.89 | 40 | 2,5 | 29 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 167 | m.89 – дом 13 ул.Октябрьская | 40 | 2,5 | 10 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 168 | m.89 – дом 11 ул.Октябрьская | 40 | 2,5 | 29 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 169 | m.88- m.90 (две ветки 3 и 4) | 133 | 3,5 | 34 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 3 ветка (ул.Садовая, ул.Октябрьская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | m.90- m.91 | 133 | 3,5 | 22 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 171 | m.91- m.92 | 89 | 3,5 | 20 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 172 | m.92- ИП Полотнянко В.А. (адм.зд) дом 10 ул.Октябрьская | 57 | 3,5 | 12 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| Ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | m.92- дом 4 ул.Садовая | 89 | 3,5 | 110 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| Ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | m.91 – дом 9 ул.Октябрьская (ввод 1) | 32 | 2,5 | 42 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2017 |
| 175 | m.91 – дом 9 ул.Октябрьская (ввод 2) | 32 | 2,5 | 42 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2017 |
| 176 | m.91- m.93 | 133 | 3,5 | 55 |  | подземная канальная | без изоляции | 2019 |
| 177 | m.93 – дом 6 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 11 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 178 | m.93- m.94 | 133 | 3,5 | 40 |  | подземная канальная | без изоляции | 2019 |
| 179 | m.94 – МКОУ Октябрьская СОШ, дом 4 ул.Октябрьская | 108 | 3,5 | 56 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 2005 |
| 180 | m.94- m.95 | 32 | 2,5 | 40 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 2010 |
| 181 | m.95 – дом 7 ул.Октябрьская | 40 | 2,5 | 4 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2010 |
| 182 | m.95 – ООО «Радуга» м-н дом 7а ул.Октябрьская | 40 | 2,5 | 4 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 2010 |
| 183 | m.94 – m.96 | 133 | 3,5 | 27 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 184 | m.96 – дом 5 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 36 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 2017 |
| 185 | m.96 – m.97 | 133 | 3,5 | 29 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 186 | m.97 – дом 3 ул.Октябрьская | 32 | 2,5 | 40 |  | подземная бесканальная | торфяное утепление | 2017 |
| 187 | m.97 – m.112 | 133 | 3,5 | 11 |  | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 188 | m.112 – МКОУ Октябрьская СОШ, дом 4/1 ул.Октябрьская (ввод 1) | 57 | 3,0 | 14 |  | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 189 | m.112 – m.98 | 133 | 3,5 |  | 22 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 190 | m.98 – МКОУ Октябрьская СОШ, дом 4/1 ул.Октябрьская (ввод 2) | 57 | 3,0 |  | 14 | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 191 | m.98 – МКОУ Октябрьская СОШ, дом 1 ул.Октябрьская | 57 | 3,0 |  | 44 | подземная бесканальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 192 | m.98– m.113 | 133 | 3,5 |  | 41 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1985 |
| 193 | m.113 – гараж ул.Октябрьская | 57 | 3,0 |  | 34 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 194 | m.113– РТМ Дом 2 ул.Октябрьская | 108 | 3,5 |  | 55 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 4 ветка (ул.Строительная, ул.Линейная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Строительная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | m.90 – m.99 | 133 | 4,5 |  | 76 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1985 |
| 196 | m.99 – m.100 | 108 | 3,5 |  | 89 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 197 | m.100 – m.101 | 40 | 2,5 |  | 14 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 198 | m.101 – дом 5 ул.Строительная | 40 | 2,5 |  | 7 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 199 | m.101 – дом 4 ул.Строительная | 40 | 2,5 |  | 14 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 200 | m.100 – m.102 | 108 | 3,5 |  | 30 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 201 | m.102 – дом 3 ул.Строительная | 40 | 2,5 |  | 25 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| 202 | m.102– дом 2 ул.Строительная | 57 | 2,5 |  | 46 | подземная канальная | маты минераловатные, рубероид | 1968 |
| ул.Линейная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | m.99 – m.103 | 89 | 3,0 |  | 114 | подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| 204 | m.103 – m.104 | 40 | 2,5 |  | 8 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 205 | m.104– дом 14 ул.Линейная | 32 | 2,5 |  | 10 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 206 | m.104 – m.105 | 40 | 2,5 |  | 70 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 212 | m.105– дом 16 ул.Линейная | 40 | 2,5 |  | 10 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 213 | m.103 – m.106 | 108 | 3,5 |  | 8 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 214 | m.106– дом 12 ул.Линейная | 25 | 2,0 |  | 10 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 215 | m.106 – m.107 | 108 | 3,5 |  | 36 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 216 | m.107– дом 10 ул.Линейная | 32 | 2,5 |  | 10 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 217 | m.107 – m.108 | 108 | 3,5 |  | 34 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 218 | m.108– дом 8 ул.Линейная | 40 | 2,5 |  | 10 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 219 | m.108 – m.109 | 108 | 3,5 |  | 32 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 220 | m.109– дом 6 ул.Линейная | 40 | 2,5 |  | 10 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 221 | m.109 – m.110 | 108 | 3,5 |  | 42 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 222 | m.110– дом 4 ул.Линейная | 40 | 2,5 |  | 10 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 223 | m.110 – m.111 | 108 | 3,5 |  | 40 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| 224 | m.111– дом 2 ул.Линейная | 40 | 2,5 |  | 8 | подземная бесканальная | торфяное утепление | 1968 |
| Итого: |  |  |  |  | 6316 |  |  |  |

    - Зоны действия источников тепловой энергии

В п. Октябрьский имеется один источник централизованного теплоснабжения. Зона действия котельной территориально указана на карте.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 3.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| табл. Диаметров и параметров настройки регулир,клапанов Valtec Кот. п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | перепад на клапане, Δp бар | Коэффиц. Кᵥ | Диаметр клапана,мм | Параметр настройки, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ж.д.ул.Октябрьская,43 | 0,012599 | 0,504 | 25,0 | 41,5 | 16,5 | 2,3 | 0,33 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,45 | 0,012206 | 0,4882 | 25,3 | 41,6 | 16,3 | 2,4 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,47 | 0,012206 | 0,4882 | 25,3 | 41,6 | 16,3 | 2,4 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,30 | 0,012993 | 0,5197 | 24,3 | 41,1 | 16,9 | 2,3 | 0,35 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,34 | 0,012993 | 0,5197 | 24,4 | 41,2 | 16,8 | 2,3 | 0,34 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,36 | 0,012599 | 0,504 | 24,7 | 41,4 | 16,6 | 2,3 | 0,33 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Садовая,16 | 0,011824 | 0,473 | 22,3 | 40,1 | 17,9 | 2,1 | 0,33 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Садовая,14 | 0,012206 | 0,4882 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,34 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Садовая,23 | 0,01378 | 0,5512 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,39 | 15 | 4 |
| ж.д. ул.Народная,16 | 0,008268 | 0,3307 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,23 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Народная,25 | 0,005537 | 0,2215 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,16 | 15 | 2 |
| ул. Народная, 18 | 0,0162 | 0,648 | 18,4 | 38,2 | 19,8 | 1,7 | 0,50 | 15 | 5 |
| Слесарка | 0,005697 | 0,2279 | 29,3 | 49,7 | 20,4 | 2,8 | 0,14 | 15 | 2 |
| ж.д.ул.Октябрьская,41 | 0,010237 | 0,4095 | 26,5 | 42,3 | 15,7 | 2,5 | 0,26 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,38 | 0,012206 | 0,4882 | 24,6 | 41,3 | 16,7 | 2,3 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,40 | 0,012206 | 0,4882 | 24,6 | 41,3 | 16,7 | 2,3 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,39 | 0,012206 | 0,4882 | 25,2 | 41,6 | 16,4 | 2,4 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Садовая,21 | 0,009229 | 0,3692 | 22,1 | 40,0 | 17,9 | 2,0 | 0,26 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Садовая,12 | 0,012206 | 0,4882 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,34 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Садовая,10 | 0,012206 | 0,4882 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,34 | 15 | 3 |
| Народная,18/1 | 0,0115 | 0,46 | 16,9 | 37,4 | 20,5 | 1,5 | 0,37 | 15 | 4 |
| ж.д. ул. Народная, 22 | 0,005906 | 0,2362 | 23,2 | 40,6 | 17,4 | 2,2 | 0,16 | 15 | 2 |
| ж.д.Комсомольская,6 | 0,044981 | 1,7993 | 23,2 | 40,6 | 17,4 | 2,2 | 1,22 | 15 | 10 |
| ж.д.Комсомольская,4 | 0,012009 | 0,4803 | 21,7 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,34 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,27 | 0,015072 | 0,6029 | 22,0 | 40,0 | 18,0 | 2,0 | 0,42 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Октябрьская,23 | 0,024608 | 0,9843 | 11,3 | 34,6 | 23,3 | 1,0 | 0,99 | 15 | 9 |
| ж.д.ул. Строительная, 10 | 0,057684 | 2,3074 | 20,4 | 39,2 | 18,8 | 1,9 | 1,68 | 15 | 22 |
| ж.д.ул. Строительная, 9 | 0,057684 | 2,3074 | 20,2 | 39,1 | 18,9 | 1,9 | 1,69 | 15 | 22 |
| ж.д.ул. Строительная, 8 | 0,068181 | 2,7272 | 19,8 | 38,9 | 19,1 | 1,8 | 2,02 | 15 | 31 |
| ж.д.ул.Октябрьская,37 | 0,00502 | 0,2008 | 24,9 | 41,4 | 16,6 | 2,3 | 0,13 | 15 | 2 |
| ж.д.ул.Октябрьская,35 | 0,012206 | 0,4882 | 23,9 | 41,0 | 17,0 | 2,2 | 0,33 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,33 | 0,011123 | 0,4449 | 23,3 | 42,6 | 19,4 | 2,2 | 0,30 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Садовая,17 | 0,003691 | 0,1476 | 19,6 | 38,8 | 19,2 | 1,8 | 0,11 | 15 | 1 |
| ж.д. ул.Садовая,8 | 0,00689 | 0,2756 | 19,8 | 38,9 | 19,1 | 1,8 | 0,20 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Садовая,6 | 0,019686 | 0,7875 | 18,1 | 38,0 | 20,0 | 1,7 | 0,61 | 15 | 6 |
| ж.д.ул.Октябрьская,21 | 0,009689 | 0,3876 | 10,2 | 34,1 | 23,9 | 0,9 | 0,41 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Октябрьская,19 | 0,01 | 0,4 | 9,7 | 33,8 | 24,1 | 0,8 | 0,45 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Октябрьская,3 | 0,019785 | 0,7914 | 14,9 | 36,4 | 21,6 | 1,3 | 0,68 | 15 | 6 |
| ж.д.ул. Строительная, 7 | 0,049726 | 1,989 | 19,9 | 38,9 | 19,0 | 1,8 | 1,47 | 15 | 17 |
| ж.д.ул. Строительная, 6 | 0,049726 | 1,989 | 19,0 | 38,5 | 19,5 | 1,7 | 1,50 | 15 | 17 |
| ж.д.ул. Строительная, 5 | 0,041481 | 1,6592 | 12,8 | 35,4 | 22,6 | 1,1 | 1,56 | 15 | 20 |
| ГБУЗ НСО "Мошковское ЦРБ" | 0,0044 | 0,176 | 21,9 | 40,0 | 18,0 | 2,0 | 0,12 | 15 | 1 |
| м-н ООО "Радуга" | 0,0086 | 0,344 | 21,0 | 39,5 | 18,5 | 1,9 | 0,25 | 15 | 3 |
| м-н ООО "Радуга" | 0,0039 | 0,156 | 21,4 | 39,7 | 18,3 | 2,0 | 0,11 | 15 | 1 |
| ж.д.ул. Линейная,6 | 0,016841 | 0,6736 | 16,6 | 37,3 | 20,7 | 1,5 | 0,55 | 15 | 5 |
| ж.д.ул. Линейная,8 | 0,016841 | 0,6736 | 16,6 | 37,3 | 20,7 | 1,5 | 0,55 | 15 | 5 |
| ж.д.ул. Линейная,10 | 0,016841 | 0,6736 | 16,3 | 37,1 | 20,8 | 1,5 | 0,55 | 15 | 5 |
| ж.д.ул.Октябрьская,31 | 0,058099 | 2,324 | 18,9 | 38,4 | 19,5 | 1,7 | 1,76 | 15 | 24 |
| ж.д.ул.Октябрьская,29 | 0,012993 | 0,5197 | 22,5 | 40,2 | 17,8 | 2,1 | 0,36 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Октябрьская,28а | 0,024699 | 0,9879 | 23,0 | 40,5 | 17,5 | 2,1 | 0,68 | 15 | 6 |
| ж.д. ул.Садовая,13/1 | 0,018456 | 0,7382 | 18,2 | 38,1 | 19,9 | 1,7 | 0,57 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Садовая,11 | 0,003691 | 0,1476 | 19,4 | 38,7 | 19,3 | 1,8 | 0,11 | 15 | 1 |
| ж.д. ул.Садовая,9 | 0,010046 | 0,4018 | 18,3 | 38,1 | 19,8 | 1,7 | 0,31 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,5 | 0,006943 | 0,2777 | 17,1 | 37,5 | 20,5 | 1,6 | 0,22 | 15 | 2 |
| ж.д.ул.Октябрьская,6 | 0,012402 | 0,4961 | 17,2 | 37,6 | 20,4 | 1,6 | 0,40 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Октябрьская,7 | 0,012864 | 0,5146 | 15,0 | 36,5 | 21,5 | 1,3 | 0,44 | 15 | 4 |
| ж.д.ул. Строительная, 4 | 0,041481 | 1,6592 | 12,4 | 35,2 | 22,8 | 1,1 | 1,59 | 15 | 20 |
| ж.д.ул. Строительная, 3 | 0,041481 | 1,6592 | 15,5 | 36,7 | 21,3 | 1,4 | 1,40 | 15 | 15 |
| ж.д.ул. Строительная, 2 | 0,041467 | 1,6587 | 15,5 | 36,7 | 21,3 | 1,4 | 1,40 | 15 | 15 |
| МКУК Барлакское КДО | 0,0921 | 3,684 | 20,4 | 39,2 | 18,8 | 1,9 | 2,69 | 15 | 52 |
| м-н ООО "Радуга" | 0,0067 | 0,268 | 20,4 | 39,2 | 18,8 | 1,9 | 0,20 | 15 | 2 |
| ИП Полотнянко (столовая) | 0,03948 | 1,5792 | 19,1 | 38,6 | 19,4 | 1,8 | 1,19 | 15 | 10 |
| ж.д.ул. Линейная,12 | 0,016841 | 0,6736 | 14,6 | 36,3 | 21,7 | 1,3 | 0,59 | 15 | 6 |
| ж.д.ул. Линейная,14 | 0,016841 | 0,6736 | 16,2 | 37,1 | 20,9 | 1,5 | 0,56 | 15 | 5 |
| ж.д.ул. Линейная,16 | 0,016841 | 0,6736 | 15,8 | 36,9 | 21,1 | 1,4 | 0,56 | 15 | 5 |
| ж.д.ул.Октябрьская,28б | 0,065131 | 2,6052 | 23,0 | 40,5 | 17,5 | 2,1 | 1,78 | 15 | 24 |
| ж.д.ул.Октябрьская,1 | 0,0121 | 0,484 | 17,2 | 37,6 | 20,4 | 1,6 | 0,39 | 15 | 4 |
| ул.Октябрьская,4 | 0,0979 | 3,916 | 17,3 | 37,6 | 20,4 | 1,6 | 3,12 | 20 | 36 |
| ж.д. ул.Садовая,7 | 0,013602 | 0,5441 | 18,6 | 38,3 | 19,7 | 1,7 | 0,42 | 15 | 4 |
| ж.д. ул.Садовая,4 | 0,069804 | 2,7922 | 17,3 | 37,7 | 20,3 | 1,6 | 2,22 | 15 | 36 |
| ж.д. ул.Садовая, 2 | 0,018456 | 0,7382 | 18,0 | 38,0 | 20,0 | 1,7 | 0,57 | 15 | 5 |
| ж.д.ул.Октябрьская,11 | 0,011197 | 0,4479 | 18,0 | 38,0 | 20,0 | 1,7 | 0,35 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,13 | 0,01378 | 0,5512 | 18,1 | 38,0 | 19,9 | 1,7 | 0,43 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Октябрьская,15 | 0,008859 | 0,3544 | 17,3 | 37,6 | 20,3 | 1,6 | 0,28 | 15 | 3 |
| ж.д.ул. Строительная, 11 | 0,041206 | 1,6482 | 18,4 | 38,2 | 19,8 | 1,7 | 1,27 | 15 | 11 |
| ж.д.ул. Строительная, 13 | 0,041959 | 1,6783 | 19,3 | 38,7 | 19,3 | 1,8 | 1,26 | 15 | 11 |
| ГБУЗ НСО "Мошковское ЦРБ" | 0,0103 | 0,412 | 21,9 | 39,9 | 18,0 | 2,0 | 0,29 | 15 | 2 |
| Администрация Барлакского с/с | 0,0244 | 0,976 | 20,0 | 39,0 | 19,0 | 1,8 | 0,72 | 15 | 7 |
| ИП Полотнянко (адм. зд.) | 0,0295 | 1,18 | 17,5 | 37,7 | 20,2 | 1,6 | 0,93 | 15 | 8 |
| ж.д.ул.Октябрьская,9 вв 1 | 0,00581 | 0,2324 | 17,5 | 37,7 | 20,2 | 1,6 | 0,18 | 15 | 2 |
| ул.Октябрьская,4/1 вв 2 | 0,0198 | 0,792 | 17,2 | 37,6 | 20,4 | 1,6 | 0,63 | 15 | 6 |
| ул.Октябрьская,4/1 вв 1 | 0,0152 | 0,608 | 17,2 | 37,6 | 20,4 | 1,6 | 0,48 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Советская,1 | 0,016464 | 0,6586 | 23,3 | 42,6 | 19,3 | 2,2 | 0,45 | 15 | 4 |
| ж.д. ул.Садовая, 5 | 0,033836 | 1,3534 | 14,9 | 36,4 | 21,5 | 1,3 | 1,17 | 15 | 10 |
| ж.д. ул.Садовый переулок,1 | 0,017679 | 0,7072 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,50 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Садовая,19 | 0,008459 | 0,3384 | 22,1 | 40,0 | 17,9 | 2,1 | 0,24 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,17 | 0,019686 | 0,7875 | 16,2 | 37,1 | 20,9 | 1,5 | 0,65 | 15 | 6 |
| ж.д.ул.Октябрьская,12 | 0,044294 | 1,7718 | 18,1 | 38,0 | 19,9 | 1,7 | 1,38 | 15 | 14 |
| ж.д.ул.Октябрьская,24 | 0,015194 | 0,6078 | 21,6 | 39,8 | 18,2 | 2,0 | 0,43 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Октябрьская,9 вв 2 | 0,00581 | 0,2324 | 17,5 | 37,7 | 20,2 | 1,6 | 0,18 | 15 | 2 |
| м-н ООО "Радуга" | 0,0067 | 0,268 | 15,0 | 36,5 | 21,5 | 1,4 | 0,23 | 15 | 2 |
| РТМ ул. Октябрьская,2 | 0,066695 | 2,6678 | 17,2 | 37,6 | 20,4 | 1,6 | 2,13 | 15 | 33 |
| ж.д. ул.Советская,3 | 0,016464 | 0,6586 | 23,2 | 42,6 | 19,4 | 2,2 | 0,45 | 15 | 4 |
| ж.д. ул.Советская,5 | 0,016464 | 0,6586 | 23,2 | 42,6 | 19,4 | 2,2 | 0,45 | 15 | 4 |
| ул. Советская,2/1 | 0,0356 | 1,424 | 18,9 | 40,4 | 21,5 | 1,7 | 1,08 | 15 | 9 |
| ж.д. ул.Садовый переулок,2 | 0,017679 | 0,7072 | 21,8 | 39,9 | 18,1 | 2,0 | 0,50 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Садовый переулок,3 | 0,017679 | 0,7072 | 20,8 | 39,4 | 18,6 | 1,9 | 0,51 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Садовый переулок,4 | 0,009228 | 0,3691 | 21,9 | 39,9 | 18,0 | 2,0 | 0,26 | 15 | 2 |
| гараж ул. Октябрьская | 0,011527 | 0,4611 | 17,2 | 37,6 | 20,4 | 1,6 | 0,37 | 15 | 4 |
| ж.д.ул. Линейная,2 | 0,016841 | 0,6736 | 16,6 | 37,3 | 20,7 | 1,5 | 0,55 | 15 | 5 |
| ж.д.ул. Линейная,4 | 0,016841 | 0,6736 | 16,6 | 37,3 | 20,7 | 1,5 | 0,55 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Советская,7 | 0,024706 | 0,9883 | 23,5 | 42,7 | 19,3 | 2,2 | 0,67 | 15 | 6 |
| ж.д. ул.Советская,9 | 0,007382 | 0,2953 | 23,3 | 42,6 | 19,4 | 2,2 | 0,20 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Советская, 11 | 0,008613 | 0,3445 | 21,7 | 41,8 | 20,2 | 2,0 | 0,24 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Советская, 17 | 0,007382 | 0,2953 | 22,1 | 42,0 | 19,9 | 2,1 | 0,21 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Советская, 13 | 0,011074 | 0,4429 | 22,8 | 42,4 | 19,6 | 2,1 | 0,31 | 15 | 3 |
| ж.д. ул.Советская, 15 | 0,008613 | 0,3445 | 21,5 | 41,7 | 20,2 | 2,0 | 0,24 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Советская, 18 | 0,013842 | 0,5537 | 19,4 | 42,7 | 23,3 | 1,8 | 0,41 | 15 | 4 |
| ж.д. ул.Советская, 31 | 0,009843 | 0,3937 | 17,1 | 43,6 | 26,4 | 1,6 | 0,31 | 15 | 3 |
| . ул.Садовая,18 к 1 | 0,213254 | 8,5302 | 22,6 | 40,3 | 17,7 | 2,1 | 5,94 | 25 | 53 |
| ж.д. ул.Советская,8 | 0,013873 | 0,5549 | 18,9 | 40,4 | 21,6 | 1,7 | 0,42 | 15 | 4 |
| ж.д. ул.Садовая,18 | 0,020317 | 0,8127 | 23,0 | 40,5 | 17,5 | 2,1 | 0,56 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Садовая,22 | 0,01378 | 0,5512 | 23,3 | 40,6 | 17,4 | 2,1 | 0,38 | 15 | 4 |
| ж.д. ул.Садовая,24 | 0,008268 | 0,3307 | 22,9 | 40,4 | 17,5 | 2,1 | 0,23 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Садовая,25 | 0,007973 | 0,3189 | 22,5 | 40,2 | 17,8 | 2,1 | 0,22 | 15 | 2 |
| ИТОГО: | dу 15 | 113 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dу 20 | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dу 25 | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

| - Расчетные данные теплового и гидравлического режима тепловой сети перспективного положения Режим работы УЧАСТКИ Т/СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.1.6-1

| УЧАСТКИ Т/СЕТИ кот. п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| 2 | кот.п. Октябрьский | Слесарка | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,2281 | -0,2272 | 0,01 | 0,01 | 0,162 | 0,161 | 4943,01 | 1680,39 | 94,99 | 73,32 | 52,81 | 45,42 |
| 2 | кот.п. Октябрьский | т.1 | 10 | 0,207 | 0,207 | 102,61 | -102,1955 | 0,218 | 0,217 | 9,675 | 9,597 | 1667,09 | 714,61 | 94,99 | 94,97 | 63,55 | 63,54 |
| 2 | т.1 | т.2 | 100 | 0,207 | 0,207 | 102,6092 | -102,1962 | 1,089 | 1,08 | 9,675 | 9,598 | 16674,2 | 7141,85 | 94,97 | 94,81 | 63,62 | 63,55 |
| 2 | т.2 | т.3 | 10 | 0,207 | 0,207 | 102,1919 | -101,7954 | 0,217 | 0,215 | 9,597 | 9,522 | 1666,43 | 714,07 | 94,81 | 94,79 | 63,61 | 63,61 |
| 2 | т.2 | ж.д.ул.Октябрьская,41 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,4095 | -0,4087 | 0,086 | 0,085 | 8,04 | 8,009 | 691,5 | 302,43 | 94,81 | 93,12 | 68,51 | 67,77 |
| 2 | т.3 | т.4 | 36 | 0,1 | 0,1 | 1,4823 | -1,4757 | 0,005 | 0,005 | 0,119 | 0,118 | 3812,41 | 1575,7 | 94,79 | 92,22 | 60,61 | 59,55 |
| 2 | т.4 | ж.д.ул.Октябрьская,43 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,504 | -0,503 | 0,64 | 0,638 | 61,484 | 61,25 | 638,98 | 282,78 | 92,22 | 90,95 | 66,8 | 66,24 |
| 2 | т.4 | т.5 | 36 | 0,1 | 0,1 | 0,9777 | -0,9733 | 0,002 | 0,002 | 0,052 | 0,052 | 3676,63 | 1522,4 | 92,22 | 88,46 | 59,27 | 57,71 |
| 2 | т.5 | ж.д.ул.Октябрьская,45 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,4882 | -0,4873 | 0,486 | 0,484 | 57,708 | 57,489 | 493,9 | 217,1 | 88,46 | 87,45 | 64,02 | 63,58 |
| 2 | т.5 | т.6 | 36 | 0,1 | 0,1 | 0,4889 | -0,4867 | 0,001 | 0,001 | 0,014 | 0,013 | 3552,26 | 1432,19 | 88,46 | 81,2 | 57,9 | 54,96 |
| 2 | т.6 | ж.д.ул.Октябрьская,47 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,4882 | -0,4873 | 0,486 | 0,484 | 57,708 | 57,489 | 464,63 | 198,34 | 81,2 | 80,24 | 58,31 | 57,9 |
| 2 | т.3 | т.7 | 44 | 0,069 | 0,069 | 2,521 | -2,514 | 0,132 | 0,132 | 2,85 | 2,834 | 3780,36 | 1575,14 | 94,79 | 93,3 | 60,77 | 60,14 |
| 2 | т.7 | т.8 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,0399 | -1,037 | 0,135 | 0,135 | 3,263 | 3,246 | 3341,22 | 1393,68 | 93,3 | 90,08 | 59,92 | 58,57 |
| 2 | т.48 | т.35 | 27 | 0,1 | 0,1 | 5,2164 | -5,2018 | 0,045 | 0,045 | 1,448 | 1,44 | 2805,98 | 1197,55 | 92,72 | 92,18 | 62,67 | 62,44 |
| 2 | т.35 | ж.д. ул.Садовая,23 | 19 | 0,032 | 0,032 | 0,5512 | -0,5502 | 0,286 | 0,285 | 14,54 | 14,483 | 1283,76 | 553,53 | 92,18 | 89,85 | 65,93 | 64,92 |
| 2 | т.35 | ж.д. ул.Садовая,14 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,4883 | -0,4873 | 0,293 | 0,292 | 11,416 | 11,37 | 1618,78 | 689,96 | 92,18 | 88,87 | 65,15 | 63,73 |
| 2 | т.35 | т.36 | 19 | 0,1 | 0,1 | 4,1764 | -4,1649 | 0,022 | 0,022 | 0,93 | 0,925 | 1966,34 | 838,91 | 92,18 | 91,71 | 62,45 | 62,25 |
| 2 | т.36 | ж.д. ул.Садовая,21 | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,3692 | -0,3684 | 0,135 | 0,135 | 6,542 | 6,515 | 1345,22 | 570,54 | 91,71 | 88,07 | 64,51 | 62,96 |
| 2 | т.36 | ж.д. ул.Садовая,12 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,4883 | -0,4873 | 0,293 | 0,292 | 11,416 | 11,37 | 1681,52 | 714,87 | 91,71 | 88,27 | 64,67 | 63,2 |
| 2 | т.36 | т.37 | 13 | 0,1 | 0,1 | 3,3186 | -3,3095 | 0,01 | 0,01 | 0,589 | 0,585 | 1339,31 | 572,48 | 91,71 | 91,31 | 62,45 | 62,28 |
| 2 | т.37 | ж.д. ул.Садовая,10 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,4883 | -0,4873 | 0,293 | 0,292 | 11,416 | 11,37 | 1677,11 | 711,52 | 91,31 | 87,87 | 64,36 | 62,9 |
| 2 | т.43 | ж.д. ул.Советская,8 | 30 | 0,025 | 0,025 | 0,5549 | -0,5538 | 2,267 | 2,258 | 74,519 | 74,227 | 1875,17 | 811,16 | 90,53 | 87,15 | 63,78 | 62,32 |
| 2 | т.43 | т.44 | 76 | 0,05 | 0,05 | 1,6611 | -1,6562 | 0,643 | 0,639 | 8,3 | 8,251 | 3192,49 | 1347,71 | 90,53 | 88,6 | 58,73 | 57,92 |
| 2 | т.44 | т.45 | 27 | 0,05 | 0,05 | 0,5525 | -0,5509 | 0,026 | 0,026 | 0,928 | 0,923 | 2272,74 | 926,56 | 88,6 | 84,49 | 55,76 | 54,08 |
| 2 | т.45 | ж.д. ул.Народная,16 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,3308 | -0,3301 | 0,135 | 0,134 | 5,256 | 5,234 | 846,51 | 366,26 | 84,49 | 81,93 | 59,65 | 58,54 |
| 2 | т.45 | т.46 | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,2216 | -0,2209 | 0,005 | 0,005 | 0,153 | 0,152 | 1270,62 | 514,82 | 84,49 | 78,76 | 53,95 | 51,62 |
| 2 | т.46 | ж.д. ул.Народная,25 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,2215 | -0,221 | 0,124 | 0,124 | 11,931 | 11,885 | 577,79 | 244,78 | 78,76 | 76,15 | 55,06 | 53,95 |
| 2 | т.44 | т.47 | 30 | 0,032 | 0,032 | 1,1083 | -1,1056 | 1,797 | 1,788 | 58,595 | 58,308 | 669,98 | 291,04 | 88,6 | 88 | 61,31 | 61,05 |
| 2 | т.47 | ул. Народная, 18 | 35 | 0,052 | 0,052 | 0,6482 | -0,6466 | 0,037 | 0,037 | 1,008 | 1,004 | 1056,36 | 453,41 | 88 | 86,37 | 63,17 | 62,47 |
| 2 | т.47 | Народная,18/1 | 80 | 0,032 | 0,032 | 0,4601 | -0,459 | 0,818 | 0,814 | 10,142 | 10,094 | 1810,89 | 755,49 | 88 | 84,06 | 61,34 | 59,69 |
| 2 | т.24 | т.40 | 68 | 0,1 | 0,1 | 2,5182 | -2,5088 | 0,025 | 0,024 | 0,34 | 0,338 | 7130,61 | 3082,11 | 92,68 | 89,85 | 60,57 | 59,34 |
| 2 | т.40 | т.41 | 27 | 0,1 | 0,1 | 0,2368 | -0,2353 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 2855,49 | 1053,72 | 89,85 | 77,79 | 52,01 | 47,53 |
| 2 | т.41 | ж.д. ул. Народная, 22 | 27 | 0,032 | 0,032 | 0,2363 | -0,2358 | 0,074 | 0,074 | 2,693 | 2,681 | 845,06 | 356,32 | 77,79 | 74,21 | 53,52 | 52,01 |
| 2 | т.40 | т.42 | 27 | 0,1 | 0,1 | 2,2802 | -2,2747 | 0,009 | 0,009 | 0,279 | 0,278 | 2855,49 | 1229,03 | 89,85 | 88,6 | 62,46 | 61,92 |
| 2 | т.42 | ж.д.Комсомольская,6 | 5 | 0,051 | 0,051 | 1,7993 | -1,7959 | 0,056 | 0,056 | 8,644 | 8,611 | 214,05 | 93,12 | 88,6 | 88,48 | 64,84 | 64,78 |
| 2 | т.42 | ж.д.Комсомольская,4 | 72 | 0,032 | 0,032 | 0,4805 | -0,4793 | 0,803 | 0,8 | 11,055 | 11,004 | 4546,42 | 1758,97 | 88,6 | 79,13 | 57,43 | 53,76 |
| 2 | т.16 | т.49 | 20 | 0,207 | 0,207 | 68,9543 | -68,7011 | 0,142 | 0,141 | 4,373 | 4,341 | 3332,59 | 1431,04 | 94,63 | 94,59 | 64,14 | 64,12 |
| 2 | т.7 | ж.д.ул.Октябрьская,36 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,504 | -0,503 | 0,64 | 0,638 | 61,484 | 61,25 | 644,17 | 286,23 | 93,3 | 92,02 | 67,64 | 67,07 |
| 2 | т.8 | ж.д.ул.Октябрьская,34 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,5197 | -0,5187 | 0,681 | 0,678 | 65,379 | 65,13 | 626,96 | 276,01 | 90,08 | 88,88 | 65,15 | 64,62 |
| 2 | т.11 | ж.д.ул.Октябрьская,38 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,4882 | -0,4873 | 0,601 | 0,599 | 57,707 | 57,488 | 633,8 | 277,54 | 90,64 | 89,35 | 65,52 | 64,95 |
| 2 | т.12 | ж.д.ул.Октябрьская,40 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,4882 | -0,4873 | 0,601 | 0,599 | 57,707 | 57,488 | 599,99 | 255,86 | 83,91 | 82,68 | 60,25 | 59,72 |
| 2 | т.10 | ж.д.ул.Октябрьская,30 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,5197 | -0,5187 | 0,681 | 0,678 | 65,379 | 65,13 | 587,6 | 250,65 | 82,21 | 81,08 | 58,98 | 58,49 |
| 2 | т.8 | т.9 | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | -0,5185 | 0,029 | 0,029 | 0,823 | 0,818 | 1445,16 | 592,81 | 90,08 | 87,3 | 56,35 | 55,21 |
| 2 | т.9 | т.10 | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,5199 | -0,5186 | 0,029 | 0,029 | 0,823 | 0,819 | 2645,66 | 1110,25 | 87,3 | 82,21 | 58,49 | 56,35 |
| 2 | т.37 | ж.д. ул.Садовая,19 | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,3384 | -0,3377 | 0,114 | 0,113 | 5,5 | 5,478 | 1341,69 | 565,62 | 91,31 | 87,34 | 63,94 | 62,26 |
| 2 | т.37 | т.38 | 43 | 0,1 | 0,1 | 2,4917 | -2,4848 | 0,016 | 0,016 | 0,333 | 0,331 | 4418,39 | 1880,14 | 91,31 | 89,53 | 63,15 | 62,39 |
| 2 | т.38 | ж.д. ул.Садовый переулок,1 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,7072 | -0,7058 | 0,255 | 0,254 | 23,897 | 23,805 | 638,32 | 275,22 | 89,53 | 88,63 | 64,96 | 64,57 |
| 2 | т.38 | ж.д. ул.Садовый переулок,4 | 31 | 0,032 | 0,032 | 0,3692 | -0,3684 | 0,207 | 0,206 | 6,541 | 6,513 | 1978,8 | 808,21 | 89,53 | 84,17 | 61,43 | 59,23 |
| 2 | т.38 | т.39 | 15 | 0,1 | 0,1 | 1,4146 | -1,4113 | 0,002 | 0,002 | 0,109 | 0,108 | 1530,35 | 654,52 | 89,53 | 88,45 | 63,92 | 63,46 |
| 2 | т.39 | ж.д. ул.Садовый переулок,2 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,7072 | -0,7058 | 0,255 | 0,254 | 23,897 | 23,805 | 324,77 | 139,26 | 88,45 | 87,99 | 64,45 | 64,26 |
| 2 | т.39 | ж.д. ул.Садовый переулок,3 | 31 | 0,032 | 0,032 | 0,7072 | -0,7058 | 0,757 | 0,754 | 23,899 | 23,803 | 716,29 | 305,11 | 88,45 | 87,44 | 64,01 | 63,58 |
| 2 | т.24 | т.43 | 50 | 0,1 | 0,1 | 2,2169 | -2,2091 | 0,014 | 0,014 | 0,264 | 0,262 | 4774,43 | 2051,57 | 92,68 | 90,53 | 59,02 | 58,09 |
| 2 | т.49 | ж.д.ул.Октябрьская,33 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,4449 | -0,4441 | 0,101 | 0,101 | 9,486 | 9,449 | 663,93 | 289,73 | 94,59 | 93,09 | 68,49 | 67,84 |
| 2 | т.49 | т.50 | 39 | 0,207 | 0,207 | 68,5078 | -68,2586 | 0,223 | 0,221 | 4,317 | 4,285 | 6511,22 | 2789,13 | 94,59 | 94,49 | 64,16 | 64,11 |
| 2 | т.50 | т.51 | 40 | 0,1 | 0,1 | 3,5941 | -3,5856 | 0,031 | 0,03 | 0,69 | 0,687 | 4242,5 | 1852,75 | 94,49 | 93,31 | 68,31 | 67,79 |
| 2 | т.51 | ж.д.ул.Октябрьская,28б | 5 | 0,1 | 0,1 | 2,6053 | -2,6003 | 0,003 | 0,003 | 0,364 | 0,363 | 517,87 | 221,94 | 93,31 | 93,11 | 68,51 | 68,42 |
| 2 | т.51 | ж.д.ул.Октябрьская,28а | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,988 | -0,986 | 0 | 0 | 0,054 | 0,053 | 517,87 | 221,13 | 93,31 | 92,79 | 68,25 | 68,02 |
| 2 | т.50 | т.55 | 25 | 0,207 | 0,207 | 64,9106 | -64,6761 | 0,146 | 0,145 | 3,876 | 3,848 | 4171,77 | 1785,18 | 94,49 | 94,43 | 63,98 | 63,95 |
| 2 | т.55 | ж.д.ул.Октябрьская,29 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,5197 | -0,5187 | 0,138 | 0,137 | 12,93 | 12,88 | 662,59 | 289,92 | 94,43 | 93,15 | 68,54 | 67,98 |
| 2 | т.55 | т.56 | 38 | 0,207 | 0,207 | 64,3889 | -64,1594 | 0,193 | 0,191 | 3,814 | 3,787 | 6331,44 | 2711,94 | 94,43 | 94,33 | 63,99 | 63,95 |
| 2 | т.57 | т.61 | 50 | 0,1 | 0,1 | 16,9787 | -16,9307 | 0,83 | 0,825 | 15,26 | 15,174 | 5068,98 | 2202,87 | 94,26 | 93,96 | 66,47 | 66,34 |
| 2 | т.61 | т.62 | 40 | 0,125 | 0,125 | 2,3086 | -2,3018 | 0,004 | 0,004 | 0,082 | 0,082 | 4728,09 | 2009,69 | 93,96 | 91,91 | 67,22 | 66,34 |
| 2 | т.62 | ж.д.ул. Строительная, 10 | 6 | 0,1 | 0,1 | 2,3075 | -2,3029 | 0,003 | 0,003 | 0,286 | 0,285 | 638,34 | 273,3 | 91,91 | 91,63 | 67,34 | 67,22 |
| 2 | т.61 | т.66 | 70 | 0,125 | 0,125 | 9,0177 | -8,9908 | 0,094 | 0,093 | 1,229 | 1,222 | 8274,15 | 3524,18 | 93,96 | 93,04 | 66,41 | 66,02 |
| 2 | т.66 | ж.д.ул. Строительная, 9 | 40 | 0,1 | 0,1 | 2,3081 | -2,3023 | 0,013 | 0,013 | 0,286 | 0,285 | 4264,32 | 1812,82 | 93,04 | 91,19 | 66,99 | 66,2 |
| 2 | т.66 | т.67 | 34 | 0,125 | 0,125 | 6,7077 | -6,6904 | 0,027 | 0,027 | 0,682 | 0,678 | 3994,07 | 1708,83 | 93,04 | 92,45 | 66,74 | 66,48 |
| 2 | т.67 | ж.д.ул. Строительная, 8 | 8 | 0,05 | 0,05 | 2,7273 | -2,7221 | 0,211 | 0,21 | 22,325 | 22,241 | 690,75 | 297,52 | 92,45 | 92,19 | 67,78 | 67,67 |
| 2 | т.67 | т.68 | 40 | 0,125 | 0,125 | 3,9794 | -3,9693 | 0,011 | 0,011 | 0,242 | 0,24 | 2112,56 | 899,95 | 92,45 | 91,92 | 66,33 | 66,1 |
| 2 | т.68 | ж.д.ул. Строительная, 7 | 8 | 0,05 | 0,05 | 1,9891 | -1,9853 | 0,112 | 0,112 | 11,89 | 11,845 | 256,08 | 110,45 | 91,92 | 91,79 | 67,46 | 67,4 |
| 2 | т.68 | т.69 | 38 | 0,05 | 0,05 | 1,9892 | -1,9851 | 0,469 | 0,467 | 11,892 | 11,843 | 3125,51 | 1322,52 | 91,92 | 90,34 | 65,92 | 65,25 |
| 2 | т.69 | ж.д.ул. Строительная, 6 | 8 | 0,052 | 0,052 | 1,9891 | -1,9853 | 0,09 | 0,089 | 9,4 | 9,365 | 649,66 | 278,09 | 90,34 | 90,02 | 66,06 | 65,92 |
| 2 | т.61 | т.63 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,6515 | -5,6389 | 0,154 | 0,153 | 5,262 | 5,238 | 2589,18 | 1113,23 | 93,96 | 93,5 | 67,44 | 67,24 |
| 2 | т.63 | ж.д.ул. Строительная, 11 | 26 | 0,04 | 0,04 | 1,6483 | -1,6451 | 0,858 | 0,855 | 31,799 | 31,675 | 1826,75 | 779,88 | 93,5 | 92,39 | 67,94 | 67,46 |
| 2 | т.63 | т.64 | 26 | 0,082 | 0,082 | 4,0029 | -3,9942 | 0,077 | 0,077 | 2,645 | 2,633 | 1100,65 | 471,22 | 93,5 | 93,23 | 67,55 | 67,43 |
| 2 | т.64 | т.65 | 26 | 0,082 | 0,082 | 4,0026 | -3,9945 | 0,077 | 0,077 | 2,644 | 2,634 | 2594,83 | 1109,47 | 93,23 | 92,58 | 67,83 | 67,55 |
| 2 | т.7 | т.11 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,9767 | -0,9743 | 0,093 | 0,093 | 2,881 | 2,866 | 2589,44 | 1091,89 | 93,3 | 90,64 | 60,97 | 59,85 |
| 2 | т.11 | т.12 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,4884 | -0,4871 | 0,03 | 0,03 | 0,727 | 0,723 | 3287,42 | 1333,74 | 90,64 | 83,91 | 59,72 | 56,98 |
| 2 | т.3 | т.13 | 33 | 0,207 | 0,207 | 98,1878 | -97,8065 | 0,404 | 0,401 | 8,86 | 8,791 | 5498,32 | 2358,21 | 94,79 | 94,74 | 63,79 | 63,76 |
| 2 | т.13 | ж.д.ул.Октябрьская,39 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,4883 | -0,4873 | 0,122 | 0,121 | 11,416 | 11,372 | 691,91 | 303,1 | 94,74 | 93,32 | 68,67 | 68,05 |
| 2 | т.13 | т.14 | 19 | 0,207 | 0,207 | 97,6969 | -97,3218 | 0,277 | 0,275 | 8,772 | 8,705 | 3168,1 | 1357,41 | 94,74 | 94,71 | 63,78 | 63,77 |
| 2 | т.14 | ж.д.ул.Октябрьская,37 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,2008 | -0,2004 | 0,021 | 0,021 | 1,95 | 1,942 | 691,74 | 296,11 | 94,71 | 91,26 | 67,04 | 65,56 |
| 2 | т.14 | т.15 | 30 | 0,207 | 0,207 | 97,4946 | -97,1229 | 0,372 | 0,369 | 8,736 | 8,669 | 5000,99 | 2142,83 | 94,71 | 94,65 | 63,8 | 63,78 |
| 2 | т.15 | ж.д.ул.Октябрьская,35 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,4882 | -0,4873 | 0,122 | 0,121 | 11,415 | 11,371 | 691,59 | 302,82 | 94,65 | 93,24 | 68,61 | 67,98 |
| 2 | т.56 | ж.д.ул.Октябрьская,27 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,6029 | -0,6018 | 0,185 | 0,185 | 17,384 | 17,317 | 662,21 | 290,18 | 94,33 | 93,23 | 68,6 | 68,12 |
| 2 | т.56 | т.57 | 27 | 0,207 | 0,207 | 63,783 | -63,5606 | 0,148 | 0,147 | 3,742 | 3,716 | 4496,11 | 1925,93 | 94,33 | 94,26 | 63,98 | 63,95 |
| 2 | т.57 | т.58 | 32 | 0,032 | 0,032 | 1,7721 | -1,7684 | 4,888 | 4,868 | 149,62 | 149 | 2210,09 | 940,75 | 94,26 | 93,01 | 64,17 | 63,64 |
| 2 | т.58 | ж.д.ул.Октябрьская,23 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,9843 | -0,9825 | 0,493 | 0,491 | 46,236 | 46,06 | 657,38 | 287,29 | 93,01 | 92,34 | 67,9 | 67,6 |
| 2 | т.58 | т.59 | 32 | 0,032 | 0,032 | 0,7877 | -0,786 | 0,968 | 0,964 | 29,634 | 29,505 | 2195,09 | 904,8 | 93,01 | 90,22 | 61,03 | 59,87 |
| 2 | т.59 | ж.д.ул.Октябрьская,21 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,3876 | -0,3868 | 0,077 | 0,077 | 7,207 | 7,179 | 659,75 | 286,81 | 90,22 | 88,52 | 64,87 | 64,13 |
| 2 | т.59 | т.60 | 32 | 0,032 | 0,032 | 0,4001 | -0,3992 | 0,251 | 0,25 | 7,676 | 7,642 | 2111,2 | 867,75 | 90,22 | 84,95 | 60,19 | 58,02 |
| 2 | т.60 | ж.д.ул.Октябрьская,19 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,4 | -0,3992 | 0,082 | 0,082 | 7,674 | 7,644 | 606,37 | 258,29 | 84,95 | 83,43 | 60,84 | 60,19 |
| 2 | т.65 | ж.д.ул. Строительная, 13 | 6 | 0,04 | 0,04 | 1,6784 | -1,6752 | 0,231 | 0,23 | 32,967 | 32,843 | 420,13 | 179,84 | 92,58 | 92,33 | 67,89 | 67,78 |
| 2 | т.65 | ж.д.ул.Октябрьская,31 | 6 | 0,04 | 0,04 | 2,324 | -2,3196 | 0,442 | 0,44 | 63,15 | 62,912 | 420,13 | 179,98 | 92,58 | 92,4 | 67,94 | 67,86 |
| 2 | т.57 | т.70 | 25 | 0,207 | 0,207 | 45,0301 | -44,8636 | 0,07 | 0,07 | 1,867 | 1,854 | 4160,96 | 1772,66 | 94,26 | 94,17 | 63,15 | 63,11 |
| 2 | т.70 | т.71 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,5883 | -0,5866 | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | 1051,58 | 449,15 | 94,17 | 92,38 | 64,41 | 63,64 |
| 2 | т.71 | ГБУЗ НСО "Мошковское ЦРБ" | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,4121 | -0,4112 | 0,009 | 0,008 | 0,519 | 0,517 | 1275,4 | 539,44 | 92,38 | 89,28 | 65,47 | 64,16 |
| 2 | т.71 | ГБУЗ НСО "Мошковское ЦРБ" | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,176 | -0,1756 | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 425,13 | 181,25 | 92,38 | 89,96 | 66,01 | 64,98 |
| 2 | т.70 | т.72 | 71 | 0,207 | 0,207 | 44,4398 | -44,279 | 0,152 | 0,151 | 1,819 | 1,806 | 11746,9 | 5029,26 | 94,17 | 93,9 | 63,25 | 63,14 |
| 2 | т.72 | ж.д.ул.Октябрьская,24 | 11 | 0,05 | 0,05 | 0,6078 | -0,6066 | 0,014 | 0,014 | 1,122 | 1,117 | 937,52 | 409,86 | 93,9 | 92,36 | 67,91 | 67,23 |
| 2 | т.72 | т.73 | 11 | 0,207 | 0,207 | 43,8264 | -43,678 | 0,042 | 0,041 | 1,769 | 1,757 | 1818,09 | 778,78 | 93,9 | 93,86 | 63,22 | 63,2 |
| 2 | т.73 | м-н ООО "Радуга" | 50 | 0,032 | 0,032 | 0,3441 | -0,3433 | 0,288 | 0,287 | 5,686 | 5,659 | 3284,69 | 1305,83 | 93,86 | 84,31 | 61,54 | 57,73 |
| 2 | т.73 | т.74 | 16 | 0,207 | 0,207 | 43,4815 | -43,3356 | 0,05 | 0,049 | 1,741 | 1,73 | 2643,15 | 1132,84 | 93,86 | 93,8 | 63,28 | 63,26 |
| 2 | т.74 | м-н ООО "Радуга" | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,156 | -0,1557 | 0,03 | 0,03 | 1,183 | 1,177 | 1642,44 | 644,45 | 93,8 | 83,27 | 60,71 | 56,57 |
| 2 | т.74 | т.75 | 81 | 0,1 | 0,1 | 10,6722 | -10,6387 | 0,515 | 0,512 | 6,038 | 6 | 8150,96 | 3479,3 | 93,8 | 93,04 | 63,43 | 63,1 |
| 2 | т.75 | МКУК Барлакское КДО | 10 | 0,082 | 0,082 | 3,6841 | -3,677 | 0,03 | 0,029 | 2,242 | 2,233 | 930,45 | 410,55 | 93,04 | 92,78 | 68,25 | 68,13 |
| 2 | т.75 | м-н ООО "Радуга" | 25 | 0,04 | 0,04 | 0,2681 | -0,2674 | 0,022 | 0,022 | 0,856 | 0,852 | 1635,87 | 674,23 | 93,04 | 86,93 | 63,61 | 61,09 |
| 2 | т.75 | т.76 | 81 | 0,1 | 0,1 | 6,7185 | -6,6957 | 0,205 | 0,203 | 2,398 | 2,382 | 8471,34 | 3554,88 | 93,04 | 91,77 | 61,47 | 60,94 |
| 2 | т.15 | т.16 | 12 | 0,207 | 0,207 | 97,004 | -96,638 | 0,212 | 0,211 | 8,648 | 8,583 | 1999,98 | 856,95 | 94,65 | 94,63 | 63,79 | 63,78 |
| 2 | т.16 | т.17 | 50 | 0,207 | 0,207 | 28,0488 | -27,9378 | 0,045 | 0,045 | 0,726 | 0,721 | 8331,48 | 3548,1 | 94,63 | 94,34 | 63,1 | 62,97 |
| 2 | т.17 | ж.д. ул.Советская,1 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,6586 | -0,6573 | 0,18 | 0,179 | 20,733 | 20,654 | 526,76 | 232,94 | 94,34 | 93,54 | 68,84 | 68,49 |
| 2 | т.17 | т.18 | 40 | 0,207 | 0,207 | 27,3862 | -27,2845 | 0,036 | 0,036 | 0,692 | 0,687 | 6623,14 | 2833,59 | 94,34 | 94,1 | 63,07 | 62,97 |
| 2 | т.18 | ж.д. ул.Советская,3 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,6586 | -0,6573 | 0,18 | 0,179 | 20,733 | 20,654 | 525,86 | 232,32 | 94,1 | 93,3 | 68,65 | 68,3 |
| 2 | т.18 | т.19 | 40 | 0,207 | 0,207 | 26,7245 | -26,6303 | 0,035 | 0,034 | 0,66 | 0,655 | 6611,72 | 2828,65 | 94,1 | 93,85 | 63,05 | 62,94 |
| 2 | т.19 | ж.д. ул.Советская,5 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,6586 | -0,6573 | 0,18 | 0,179 | 20,733 | 20,654 | 524,94 | 231,68 | 93,85 | 93,05 | 68,46 | 68,11 |
| 2 | т.19 | т.20 | 30 | 0,207 | 0,207 | 26,0628 | -25,9761 | 0,027 | 0,026 | 0,627 | 0,623 | 4950,15 | 2118,25 | 93,85 | 93,66 | 63 | 62,92 |
| 2 | т.76 | ж.д. ул.Садовая,8 | 29 | 0,032 | 0,032 | 0,2757 | -0,275 | 0,109 | 0,108 | 3,658 | 3,642 | 1858,05 | 764,18 | 91,77 | 85,03 | 62,11 | 59,33 |
| 2 | т.76 | т.77 | 81 | 0,1 | 0,1 | 6,4415 | -6,4221 | 0,188 | 0,187 | 2,205 | 2,192 | 8294,72 | 3539,72 | 91,77 | 90,49 | 62,11 | 61,56 |
| 2 | т.77 | ж.д. ул.Садовая,17 | 15 | 0,032 | 0,032 | 0,1477 | -0,1473 | 0,017 | 0,017 | 1,061 | 1,056 | 998,57 | 405,78 | 90,49 | 83,72 | 61,07 | 58,32 |
| 2 | т.77 | т.78 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,2924 | -6,2762 | 0,03 | 0,03 | 2,104 | 2,094 | 1019,67 | 436,99 | 90,49 | 90,32 | 62,27 | 62,2 |
| 2 | т.78 | ж.д. ул.Садовая,6 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,7875 | -0,7859 | 0,76 | 0,757 | 29,619 | 29,502 | 1594,9 | 685,34 | 90,32 | 88,3 | 64,7 | 63,82 |
| 2 | т.78 | т.79 | 11 | 0,1 | 0,1 | 5,5047 | -5,4904 | 0,025 | 0,025 | 1,612 | 1,604 | 1121,62 | 479,61 | 90,32 | 90,12 | 62,14 | 62,05 |
| 2 | т.79 | ж.д. ул.Садовая,13/1 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,7383 | -0,7368 | 0,668 | 0,666 | 26,04 | 25,937 | 1591,31 | 682,63 | 90,12 | 87,97 | 64,43 | 63,5 |
| 2 | т.79 | т.80 | 17 | 0,1 | 0,1 | 4,7662 | -4,7538 | 0,026 | 0,026 | 1,21 | 1,203 | 1729,51 | 739,15 | 90,12 | 89,76 | 62,08 | 61,92 |
| 2 | т.20 | ул. Советская,2/1 | 23 | 0,032 | 0,032 | 1,424 | -1,4213 | 2,288 | 2,279 | 96,666 | 96,295 | 1506,9 | 662,69 | 93,66 | 92,6 | 68,1 | 67,63 |
| 2 | т.20 | т.21 | 26 | 0,15 | 0,15 | 8,3998 | -8,3629 | 0,013 | 0,013 | 0,387 | 0,384 | 3575,23 | 1477,21 | 93,66 | 93,23 | 57,87 | 57,69 |
| 2 | т.21 | ж.д. ул.Советская,7 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,9886 | -0,9861 | 0,001 | 0,001 | 0,054 | 0,053 | 1934,99 | 869,45 | 93,23 | 91,28 | 67,05 | 66,17 |
| 2 | т.21 | т.22 | 15 | 0,15 | 0,15 | 7,4101 | -7,3779 | 0,007 | 0,007 | 0,302 | 0,299 | 792,73 | 337,07 | 93,23 | 93,13 | 56,81 | 56,76 |
| 2 | т.22 | ж.д. ул.Советская,9 | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,2953 | -0,2947 | 0,087 | 0,086 | 4,195 | 4,178 | 1253,38 | 552,06 | 93,13 | 88,88 | 65,16 | 63,28 |
| 2 | т.22 | т.23 | 15 | 0,15 | 0,15 | 7,1141 | -7,0838 | 0,006 | 0,006 | 0,278 | 0,276 | 786,51 | 336,31 | 93,13 | 93,01 | 56,59 | 56,54 |
| 2 | т.23 | ж.д. ул.Советская, 11 | 30 | 0,025 | 0,025 | 0,3445 | -0,3438 | 0,876 | 0,872 | 28,785 | 28,669 | 1957,4 | 848,33 | 93,01 | 87,33 | 63,93 | 61,46 |
| 2 | т.23 | т.24 | 30 | 0,15 | 0,15 | 6,769 | -6,7405 | 0,01 | 0,009 | 0,252 | 0,25 | 2269,16 | 969,59 | 93,01 | 92,68 | 56,48 | 56,34 |
| 2 | т.80 | ж.д. ул.Садовая,11 | 14 | 0,032 | 0,032 | 0,1477 | -0,1474 | 0,016 | 0,015 | 1,061 | 1,056 | 888,65 | 363,02 | 89,76 | 83,74 | 61,08 | 58,62 |
| 2 | т.80 | т.81 | 20 | 0,1 | 0,1 | 4,6183 | -4,6067 | 0,028 | 0,028 | 1,136 | 1,13 | 2029,03 | 868,77 | 89,76 | 89,32 | 62,38 | 62,19 |
| 2 | т.81 | ж.д. ул.Садовая,9 | 14 | 0,025 | 0,025 | 0,4019 | -0,4011 | 0,564 | 0,562 | 39,129 | 38,978 | 887,82 | 378,37 | 89,32 | 87,11 | 63,75 | 62,81 |
| 2 | т.81 | т.82 | 20 | 0,1 | 0,1 | 4,216 | -4,206 | 0,023 | 0,023 | 0,948 | 0,943 | 2027,14 | 866,94 | 89,32 | 88,84 | 62,54 | 62,34 |
| 2 | т.82 | ж.д. ул.Садовая,7 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,5441 | -0,543 | 0,364 | 0,362 | 14,168 | 14,111 | 1582,04 | 666,07 | 88,84 | 85,93 | 62,82 | 61,59 |
| 2 | т.82 | ж.д. ул.Садовая, 2 | 25 | 0,032 | 0,032 | 0,7383 | -0,7368 | 0,668 | 0,666 | 26,04 | 25,937 | 1582,04 | 672,29 | 88,84 | 86,69 | 63,42 | 62,51 |
| 2 | т.82 | т.83 | 25 | 0,1 | 0,1 | 2,9333 | -2,9265 | 0,014 | 0,013 | 0,461 | 0,458 | 2528,57 | 1081,44 | 88,84 | 87,98 | 63,1 | 62,73 |
| 2 | т.83 | ж.д. ул.Садовая, 5 | 25 | 0,032 | 0,032 | 1,3535 | -1,3509 | 2,242 | 2,233 | 87,335 | 86,999 | 1578,78 | 673,22 | 87,98 | 86,81 | 63,51 | 63,02 |
| 2 | т.2 | т.3 | 10 | 0,207 | 0,207 | 102,8389 | -102,4219 | 0,342 | 0,339 | 9,719 | 9,64 | 1051,38 | 756,29 | 95 | 94,99 | 63,5 | 63,5 |
| 2 | т.3 | т.7 | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,4842 | -0,4829 | 0,034 | 0,034 | 0,714 | 0,711 | 3475,34 | 1407,65 | 90,35 | 83,17 | 60,63 | 57,72 |
| 2 | т.24 | ж.д. ул.Советская, 13 | 30 | 0,032 | 0,032 | 0,443 | -0,4421 | 0,288 | 0,287 | 9,404 | 9,365 | 1951,56 | 857,91 | 92,68 | 88,27 | 64,68 | 62,74 |
| 2 | т.24 | т.25 | 70 | 0,09 | 0,09 | 1,5897 | -1,5818 | 0,018 | 0,018 | 0,248 | 0,246 | 3822,67 | 1527,16 | 92,68 | 90,28 | 48,9 | 47,94 |
| 2 | т.25 | т.26 | 30 | 0,032 | 0,032 | 0,6399 | -0,6385 | 0,6 | 0,598 | 19,579 | 19,489 | 1819,24 | 809,75 | 90,28 | 87,43 | 57,04 | 55,77 |
| 2 | т.26 | ж.д. ул.Советская, 17 | 6 | 0,032 | 0,032 | 0,2953 | -0,2947 | 0,028 | 0,028 | 4,195 | 4,179 | 362,14 | 160,4 | 87,43 | 86,21 | 63,04 | 62,49 |
| 2 | т.26 | т.27 | 50 | 0,032 | 0,032 | 0,3446 | -0,3438 | 0,289 | 0,288 | 5,703 | 5,676 | 3017,83 | 1203,2 | 87,43 | 78,67 | 55,87 | 52,37 |
| 2 | т.27 | ж.д. ул.Советская, 15 | 6 | 0,032 | 0,032 | 0,3445 | -0,3439 | 0,038 | 0,038 | 5,7 | 5,678 | 336,9 | 143,77 | 78,67 | 77,7 | 56,29 | 55,87 |
| 2 | т.25 |  | 100 | 0,06 | 0,06 | 0,9488 | -0,9443 | 0,094 | 0,093 | 0,922 | 0,914 | 7221,78 | 2887,42 | 90,28 | 82,66 | 47,32 | 44,26 |
| 2 |  | ж.д. ул.Советская, 18 | 25 | 0,025 | 0,025 | 0,5537 | -0,5526 | 1,886 | 1,878 | 74,188 | 73,899 | 1355,47 | 619,56 | 82,66 | 80,22 | 58,29 | 57,17 |
| 2 | т.83 | т.84 | 7 | 0,1 | 0,1 | 1,5794 | -1,5761 | 0,002 | 0,002 | 0,135 | 0,134 | 706,54 | 302,42 | 87,98 | 87,53 | 63,36 | 63,17 |
| 2 | т.84 | ИП Полотнянко (столовая) | 12 | 0,05 | 0,05 | 1,5792 | -1,5762 | 0,101 | 0,101 | 7,504 | 7,475 | 940,54 | 402,17 | 87,53 | 86,93 | 63,61 | 63,36 |
| 2 | т.74 | т.85 | 31 | 0,125 | 0,125 | 32,652 | -32,5425 | 0,595 | 0,591 | 16,038 | 15,93 | 3586,87 | 1537,52 | 93,8 | 93,69 | 63,42 | 63,38 |
| 2 | т.85 | Администрация Барлакского с/с | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,9762 | -0,974 | 0,119 | 0,119 | 2,877 | 2,865 | 3266,26 | 1395,71 | 93,69 | 90,34 | 66,31 | 64,88 |
| 2 | т.85 | т.86 | 22 | 0,032 | 0,032 | 1,1419 | -1,1396 | 1,41 | 1,404 | 62,192 | 61,943 | 737,02 | 321,85 | 93,69 | 93,04 | 67,01 | 66,73 |
| 2 | т.86 | ж.д.ул.Октябрьская,15 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,3544 | -0,3537 | 0,064 | 0,064 | 6,029 | 6,006 | 341,35 | 146,03 | 93,04 | 92,08 | 67,69 | 67,28 |
| 2 | т.86 | т.87 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,7875 | -0,7859 | 0,316 | 0,315 | 29,618 | 29,503 | 669,55 | 285,85 | 93,04 | 92,19 | 67,25 | 66,89 |
| 2 | т.87 | ж.д.ул.Октябрьская,17 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,7875 | -0,786 | 0,316 | 0,315 | 29,617 | 29,504 | 340,04 | 145,5 | 92,19 | 91,76 | 67,44 | 67,25 |
| 2 | т.28 | т.29 | 81 | 0,069 | 0,069 | 0,3945 | -0,3923 | 0,006 | 0,006 | 0,072 | 0,072 | 5457,48 | 1921,98 | 82,66 | 68,83 | 38,34 | 33,44 |
| 2 | т.29 | ж.д. ул.Советская, 31 | 80 | 0,025 | 0,025 | 0,3938 | -0,3929 | 3,022 | 3,009 | 37,578 | 37,412 | 3564,67 | 1449,66 | 68,83 | 59,78 | 42,03 | 38,34 |
| 2 | т.20 | т.33 | 32 | 0,1 | 0,1 | 14,5399 | -14,5049 | 0,407 | 0,405 | 11,196 | 11,142 | 3350,93 | 1462,89 | 93,66 | 93,43 | 66,12 | 66,01 |
| 2 | т.33 | . ул.Садовая,18 к 1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 8,5303 | -8,514 | 0,055 | 0,055 | 3,861 | 3,846 | 1066,69 | 464,17 | 93,43 | 93,3 | 68,66 | 68,6 |
| 2 | т.20 | т.29 | 73 | 0,1 | 0,1 | 1,6967 | -1,6894 | 0,012 | 0,012 | 0,156 | 0,154 | 7644,3 | 3145,66 | 93,66 | 89,15 | 61,35 | 59,48 |
| 2 | т.29 | ж.д. ул.Садовая,18 | 6 | 0,032 | 0,032 | 0,8127 | -0,8111 | 0,21 | 0,21 | 31,54 | 31,421 | 393,86 | 172,39 | 89,15 | 88,67 | 64,99 | 64,78 |
| 2 | т.29 | т.30 | 16 | 0,1 | 0,1 | 0,8827 | -0,8795 | 0,001 | 0,001 | 0,043 | 0,043 | 1608,74 | 669,86 | 89,15 | 87,33 | 58,95 | 58,19 |
| 2 | т.85 | т.88 | 43 | 0,125 | 0,125 | 30,5331 | -30,4298 | 0,688 | 0,684 | 14,026 | 13,931 | 4976,28 | 2129,07 | 93,69 | 93,53 | 63,32 | 63,25 |
| 2 | т.88 | ж.д.ул.Октябрьская,12 | 10 | 0,04 | 0,04 | 1,7718 | -1,7684 | 0,404 | 0,402 | 36,734 | 36,594 | 655,99 | 289,94 | 93,53 | 93,16 | 68,54 | 68,38 |
| 2 | т.88 | т.89 | 29 | 0,04 | 0,04 | 0,9993 | -0,997 | 0,351 | 0,35 | 11,713 | 11,661 | 1985,07 | 844,53 | 93,53 | 91,54 | 64,18 | 63,33 |
| 2 | т.89 | ж.д.ул.Октябрьская,13 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,5512 | -0,5502 | 0,039 | 0,039 | 3,581 | 3,567 | 651,19 | 280,84 | 91,54 | 90,36 | 66,33 | 65,82 |
| 2 | т.89 | ж.д.ул.Октябрьская,11 | 29 | 0,04 | 0,04 | 0,4479 | -0,447 | 0,071 | 0,071 | 2,37 | 2,359 | 1888,46 | 785,79 | 91,54 | 87,32 | 63,92 | 62,16 |
| 2 | т.88 | т.90 | 34 | 0,125 | 0,125 | 27,7608 | -27,6655 | 0,465 | 0,462 | 11,597 | 11,517 | 3928,06 | 1679,06 | 93,53 | 93,38 | 63,06 | 63 |
| 2 | т.90 | т.91 | 22 | 0,125 | 0,125 | 15,7248 | -15,6729 | 0,105 | 0,104 | 3,727 | 3,703 | 2535,05 | 1089,95 | 93,38 | 93,22 | 63,72 | 63,65 |
| 2 | т.91 | т.92 | 20 | 0,082 | 0,082 | 3,9737 | -3,9632 | 0,06 | 0,06 | 2,606 | 2,593 | 1947,84 | 837,03 | 93,22 | 92,73 | 64,63 | 64,42 |
| 2 | т.30 | т.31 | 14 | 0,1 | 0,1 | 0,8824 | -0,8798 | 0,001 | 0,001 | 0,043 | 0,043 | 1367,62 | 582,52 | 87,33 | 85,78 | 59,61 | 58,95 |
| 2 | т.31 | ж.д. ул.Садовая,22 | 6 | 0,032 | 0,032 | 0,5512 | -0,5502 | 0,097 | 0,097 | 14,539 | 14,484 | 380,31 | 165,1 | 85,78 | 85,09 | 62,15 | 61,85 |
| 2 | т.31 | т.32 | 13 | 0,1 | 0,1 | 0,331 | -0,3299 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 1262,12 | 518,33 | 85,78 | 81,97 | 57,44 | 55,87 |
| 2 | т.32 | ж.д. ул.Садовая,24 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,3307 | -0,3301 | 0,276 | 0,275 | 26,532 | 26,43 | 607,39 | 258,31 | 81,97 | 80,13 | 58,22 | 57,44 |
| 2 | т.33 | т.34 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,009 | -5,9915 | 0,031 | 0,031 | 1,92 | 1,909 | 1280,03 | 535,85 | 93,43 | 93,21 | 62,67 | 62,58 |
| 2 | т.34 | ж.д. ул.Садовая,25 | 15 | 0,032 | 0,032 | 0,3189 | -0,3183 | 0,077 | 0,076 | 4,889 | 4,869 | 1020,36 | 437,82 | 93,21 | 90,02 | 66,05 | 64,68 |
| 2 | т.34 | т.48 | 27 | 0,1 | 0,1 | 5,6899 | -5,6734 | 0,054 | 0,054 | 1,722 | 1,712 | 2813,2 | 1202,56 | 93,21 | 92,72 | 62,77 | 62,56 |
| 2 | т.48 | ж.д. ул.Садовая,16 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,473 | -0,4721 | 0,114 | 0,114 | 10,715 | 10,674 | 678,49 | 296,19 | 92,72 | 91,29 | 67,06 | 66,43 |
| 2 | т.92 | ИП Полотнянко (адм. зд.) | 12 | 0,05 | 0,05 | 1,18 | -1,1777 | 0,056 | 0,056 | 4,198 | 4,182 | 981,43 | 426,27 | 92,73 | 91,9 | 67,55 | 67,19 |
| 2 | т.92 | ж.д. ул.Садовая,4 | 110 | 0,082 | 0,082 | 2,7935 | -2,7857 | 0,146 | 0,145 | 1,292 | 1,284 | 10741,9 | 4505,59 | 92,73 | 88,89 | 65,16 | 63,54 |
| 2 | т.91 | ж.д.ул.Октябрьская,9 вв 1 | 42 | 0,032 | 0,032 | 0,2325 | -0,2319 | 0,111 | 0,111 | 2,607 | 2,595 | 1405,49 | 579,18 | 93,22 | 87,18 | 63,81 | 61,31 |
| 2 | т.91 | ж.д.ул.Октябрьская,9 вв 2 | 42 | 0,032 | 0,032 | 0,2325 | -0,2319 | 0,111 | 0,111 | 2,607 | 2,595 | 1405,49 | 579,18 | 93,22 | 87,18 | 63,81 | 61,31 |
| 2 | т.91 | т.93 | 55 | 0,125 | 0,125 | 11,2855 | -11,2466 | 0,117 | 0,117 | 1,923 | 1,91 | 6358,05 | 2716,66 | 93,22 | 92,66 | 63,82 | 63,57 |
| 2 | т.93 | ж.д.ул.Октябрьская,6 | 11 | 0,032 | 0,032 | 0,4961 | -0,4952 | 0,137 | 0,137 | 11,785 | 11,739 | 719,84 | 311,96 | 92,66 | 91,21 | 67 | 66,37 |
| 2 | т.93 | т.94 | 40 | 0,125 | 0,125 | 10,7879 | -10,753 | 0,081 | 0,08 | 1,757 | 1,746 | 4610,09 | 1971,13 | 92,66 | 92,23 | 63,88 | 63,7 |
| 2 | т.94 | ул.Октябрьская,4 | 56 | 0,1 | 0,1 | 3,917 | -3,9077 | 0,049 | 0,049 | 0,819 | 0,815 | 3422,91 | 1489,45 | 92,23 | 91,36 | 67,12 | 66,74 |
| 2 | т.98 | ул.Октябрьская,4/1 вв 2 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,7921 | -0,7905 | 0,029 | 0,029 | 1,898 | 1,891 | 358,11 | 249,68 | 90,35 | 89,9 | 65,96 | 65,64 |
| 2 | т.112 | ул.Октябрьская,4/1 вв 1 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,6081 | -0,6068 | 0,017 | 0,017 | 1,123 | 1,118 | 360,56 | 251,12 | 90,91 | 90,32 | 66,29 | 65,88 |
| 2 | т.94 | т.95 | 40 | 0,032 | 0,032 | 0,7826 | -0,781 | 1,19 | 1,185 | 29,255 | 29,134 | 1331,4 | 572,6 | 92,23 | 90,53 | 66,12 | 65,39 |
| 2 | т.95 | ж.д.ул.Октябрьская,7 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,5146 | -0,5136 | 0,016 | 0,016 | 3,122 | 3,11 | 109 | 46,7 | 90,53 | 90,32 | 66,3 | 66,2 |
| 2 | т.95 | м-н ООО "Радуга" | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,268 | -0,2675 | 0,004 | 0,004 | 0,855 | 0,852 | 109 | 46,6 | 90,53 | 90,12 | 66,14 | 65,97 |
| 2 | т.94 | т.96 | 27 | 0,125 | 0,125 | 6,0871 | -6,0654 | 0,019 | 0,018 | 0,562 | 0,558 | 3104,52 | 1310,41 | 92,23 | 91,72 | 62,06 | 61,85 |
| 2 | т.96 | ж.д.ул.Октябрьская,5 | 36 | 0,032 | 0,032 | 0,2778 | -0,2771 | 0,136 | 0,136 | 3,714 | 3,697 | 1180,16 | 498,21 | 91,72 | 87,47 | 64,04 | 62,24 |
| 2 | т.96 | т.97 | 29 | 0,125 | 0,125 | 5,8086 | -5,7891 | 0,018 | 0,018 | 0,512 | 0,509 | 3284,12 | 1404,41 | 91,72 | 91,16 | 62,3 | 62,06 |
| 2 | т.97 | ж.д.ул.Октябрьская,3 | 40 | 0,032 | 0,032 | 0,7915 | -0,7898 | 1,217 | 1,212 | 29,917 | 29,796 | 1308,43 | 567,04 | 91,16 | 89,5 | 65,65 | 64,93 |
| 2 | т.97 | т.112 | 11 | 0,125 | 0,125 | 5,0164 | -5 | 0,007 | 0,006 | 0,383 | 0,38 | 1242,98 | 530,75 | 91,16 | 90,91 | 61,99 | 61,88 |
| 2 | т.112 | т.98 | 22 | 0,125 | 0,125 | 4,408 | -4,3935 | 0,008 | 0,008 | 0,296 | 0,294 | 2476,81 | 1055,45 | 90,91 | 90,35 | 61,69 | 61,45 |
| 2 | т.98 | т.113 | 41 | 0,125 | 0,125 | 3,1311 | -3,1208 | 0,007 | 0,007 | 0,15 | 0,149 | 4589,6 | 1950,89 | 90,35 | 88,88 | 61,93 | 61,31 |
| 2 | т.113 | РТМ ул. Октябрьская,2 | 55 | 0,1 | 0,1 | 2,6688 | -2,6618 | 0,023 | 0,023 | 0,382 | 0,38 | 5541,68 | 2367,11 | 88,88 | 86,81 | 63,51 | 62,62 |
| 2 | т.113 | гараж ул. Октябрьская | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,4612 | -0,4601 | 0,023 | 0,023 | 0,649 | 0,646 | 2779,34 | 1130,51 | 88,88 | 82,86 | 60,38 | 57,92 |
| 2 | т.90 | т.99 | 76 | 0,125 | 0,125 | 12,0351 | -11,9935 | 0,179 | 0,178 | 2,186 | 2,171 | 8392,56 | 3569,57 | 93,38 | 92,69 | 62,59 | 62,29 |
| 2 | т.99 | т.100 | 89 | 0,1 | 0,1 | 6,6387 | -6,6217 | 0,219 | 0,217 | 2,342 | 2,33 | 8851,6 | 3832,67 | 92,69 | 91,35 | 65,5 | 64,92 |
| 2 | т.100 | т.101 | 14 | 0,04 | 0,04 | 3,3186 | -3,3122 | 1,93 | 1,923 | 128,68 | 128,18 | 918,42 | 395,1 | 91,35 | 91,08 | 66,36 | 66,25 |
| 2 | т.101 | ж.д.ул. Строительная, 5 | 7 | 0,04 | 0,04 | 1,6593 | -1,6561 | 0,258 | 0,257 | 32,223 | 32,101 | 480,99 | 206,15 | 91,08 | 90,79 | 66,67 | 66,54 |
| 2 | т.101 | ж.д.ул. Строительная, 4 | 14 | 0,04 | 0,04 | 1,6593 | -1,6561 | 0,483 | 0,481 | 32,223 | 32,1 | 961,97 | 410,93 | 91,08 | 90,5 | 66,44 | 66,19 |
| 2 | т.100 | т.102 | 30 | 0,1 | 0,1 | 3,3186 | -3,311 | 0,02 | 0,02 | 0,589 | 0,586 | 3014,46 | 1281,37 | 91,35 | 90,45 | 65,15 | 64,76 |
| 2 | т.102 | ж.д.ул. Строительная, 3 | 25 | 0,04 | 0,04 | 1,6593 | -1,6561 | 0,838 | 0,835 | 32,224 | 32,099 | 1697,37 | 724,67 | 90,45 | 89,42 | 65,59 | 65,15 |
| 2 | т.102 | ж.д.ул. Строительная, 2 | 25 | 0,04 | 0,04 | 1,6587 | -1,6555 | 0,837 | 0,834 | 32,202 | 32,077 | 1697,37 | 724,67 | 90,45 | 89,42 | 65,58 | 65,15 |
| 2 | т.99 | т.103 | 114 | 0,082 | 0,082 | 5,3942 | -5,374 | 0,378 | 0,375 | 3,114 | 3,09 | 10525,6 | 4392,91 | 92,69 | 90,74 | 60,53 | 59,71 |
| 2 | т.103 | т.104 | 4 | 0,04 | 0,04 | 1,3475 | -1,3445 | 0,106 | 0,106 | 21,268 | 21,175 | 252,93 | 108,89 | 90,74 | 90,55 | 61,39 | 61,31 |
| 2 | т.104 | ж.д.ул. Линейная,14 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,6737 | -0,6724 | 0,231 | 0,231 | 21,69 | 21,607 | 635,2 | 278,39 | 90,55 | 89,61 | 65,73 | 65,32 |
| 2 | т.104 | т.105 | 70 | 0,04 | 0,04 | 0,6738 | -0,6722 | 0,379 | 0,377 | 5,341 | 5,314 | 4446,37 | 1806,01 | 90,55 | 83,95 | 60,16 | 57,47 |
| 2 | т.105 | ж.д.ул. Линейная,16 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,6737 | -0,6724 | 0,059 | 0,058 | 5,338 | 5,317 | 602,01 | 257,07 | 83,95 | 83,06 | 60,54 | 60,16 |
| 2 | т.103 | т.106 | 4 | 0,1 | 0,1 | 4,0453 | -4,0309 | 0,007 | 0,007 | 0,873 | 0,867 | 387,41 | 165,68 | 90,74 | 90,64 | 60,31 | 60,27 |
| 2 | т.106 | ж.д.ул. Линейная,12 | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,6737 | -0,6724 | 1,143 | 1,139 | 109,75 | 109,33 | 630,98 | 278,71 | 90,64 | 89,7 | 65,81 | 65,39 |
| 2 | т.106 | т.107 | 36 | 0,1 | 0,1 | 3,3716 | -3,3585 | 0,024 | 0,024 | 0,607 | 0,603 | 3479,33 | 1475,01 | 90,64 | 89,61 | 59,73 | 59,29 |
| 2 | т.107 | ж.д.ул. Линейная,10 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,6737 | -0,6724 | 0,231 | 0,231 | 21,69 | 21,607 | 624,16 | 275,38 | 89,61 | 88,68 | 65 | 64,59 |
| 2 | т.107 | т.108 | 34 | 0,1 | 0,1 | 2,6973 | -2,6868 | 0,015 | 0,015 | 0,39 | 0,387 | 3250,5 | 1375,02 | 89,61 | 88,4 | 59,02 | 58,51 |
| 2 | т.108 | ж.д.ул. Линейная,8 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,6737 | -0,6724 | 0,059 | 0,058 | 5,338 | 5,317 | 616,07 | 271,5 | 88,4 | 87,49 | 64,05 | 63,65 |
| 2 | т.108 | т.109 | 32 | 0,1 | 0,1 | 2,023 | -2,0151 | 0,008 | 0,008 | 0,22 | 0,219 | 3019,65 | 1272,74 | 88,4 | 86,91 | 58,11 | 57,48 |
| 2 | т.109 | ж.д.ул. Линейная,6 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,6737 | -0,6724 | 0,059 | 0,058 | 5,338 | 5,317 | 605,89 | 266,69 | 86,91 | 86,01 | 62,88 | 62,49 |
| 2 | т.109 | т.110 | 42 | 0,1 | 0,1 | 1,3488 | -1,3433 | 0,005 | 0,005 | 0,099 | 0,098 | 3897,77 | 1625,29 | 86,91 | 84,02 | 57,13 | 55,93 |
| 2 | т.110 | ж.д.ул. Линейная,4 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,6737 | -0,6724 | 0,059 | 0,058 | 5,338 | 5,317 | 589,5 | 257,36 | 84,02 | 83,15 | 60,61 | 60,23 |
| 2 | т.110 | т.111 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,6744 | -0,6717 | 0,001 | 0,001 | 0,025 | 0,025 | 3611,76 | 1478,36 | 84,02 | 78,66 | 56,24 | 54,04 |
| 2 | т.111 | ж.д.ул. Линейная,2 | 8 | 0,04 | 0,04 | 0,6737 | -0,6724 | 0,048 | 0,048 | 5,338 | 5,317 | 450,42 | 192,48 | 78,66 | 78 | 56,53 | 56,24 |

Пьезометрический график давлений от кот. до потр.ул. Линейная,2(до замены)

- 3.1.7.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В населённом пункте имеется один источник централизованного теплоснабжения – котельная ул.Строительная 13/1. Расчетная часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки, указаны в ниже приведенной в таблице 3.1.7-1.

Таблица 3.1.7-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Существующее положение 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование котельной | котельная Строительная 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная),Гкал/ч | 9,52 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,124 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,002 |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,811 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 4,583 |

    - Балансы теплоносителя

По данным проведенного гидравлического расчета, необходимый располагаемый напор на выходе из  котельной должен составлять 42 м. в.ст., Расчетное количество часов отопительного периода 5568 ч.

    - Топливные балансы источников тепловой энергии и систем обеспечения топливом.

Основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Резервное топливо отсутствует.

Плановый расход угля в тоннах МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района.

Таблица 3.1.9-1

| месяцы | котельная Строительная 13/1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| январь | 440 |
| февраль | 384 |
| март | 409 |
| апрель | 243 |
| май | 48 |
| сентябрь | 48 |
| октябрь | 248 |
| ноябрь | 487 |
| декабрь | 768 |
| Итого: | 3075 |

Тариф на топливо: 3102,00 руб за 1 тонну угля.

    - Надёжность теплоснабжения

Котельная (Вид топлива уголь) п. Октябрьский ул. Строительная 13/1 и дымовой трубой (диаметр, мм-720 длинна, м- 24) - 1968 года постройки.

Здание котельной находится в аварийном состоянии (Заключение РОСПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ №109-04/19-ТО от 20 апреля 2019 года), требуется капитальный ремонт.

На котельной установлено 3 котла заводской производительностью 9,52 Гкал/час: ДКВР 6,5 – 2 шт.  КВР 2,0 (в настоящее время отключен от сети в связи с 100% износом)

котел ДКВР №1 износ составляет 60% и котел ДКВР №2 износ 90%, итого суммарная производительность котлов составляет 2,5 Гкал/час, что составляет от заводского исполнения котельной 27% рабочей мощности котлов. Система теплоснабжения двухконтурная. Труба дымовая по результатам технического обследования строительных конструкций признана аварийной (Заключение РОСПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ №108-04/19-ТО от 20 апреля 2019 года), требуется капитальный ремонт.

Теплообменники кожухотрубные, процент заглушенных труб 25-30% от заводского исполнения.  Подключенная нагрузка 4,124ГКалл/ч. Выполнена проектная сметная документация   на установку блочно-модульной газовой котельной для п. Октябрьский.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству)

Тепловые сети в поселке  находятся в изношенном состоянии, также в сильно изношенном состоянии находятся теплофикационные камеры на сети теплоснабжения.

    - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района оказывает услуги по теплоснабжению следующих объектов социально-бытового назначения.

Таблица 3.1.11-1

| Наименование показателя | Базовый период (факт), 2020г. |
| --- | --- |
|  | Котельная Строительная 13/1 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 6316 |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 9,52 |
| Фактическое количество работающих котлов | 2 |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал/год | 5,326 |
| Фактические тепловые потери в тепловых сетях, тыс.Гкал | 0,653 |
| Реализация тепловой энергии, Гкал/год | 4595,765 |

    - Тарифы на тепловую энергию

Таблица 3.1.12-1

Динамика уровней тарифов

| год | 2020 с 01.07 по 31.12 | 2021 с 01.01 по 30.06 |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал | 1965,08 | 2055,37 |

    - Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

Контрольное обследование показало:

- большая часть труб уложена без теплоизоляции, что приводит к большим потерям тепла.

- диаметры труб подобраны без проведения гидравлического расчета, без учета нагрузок реальных потребностей, что приводит к застаиванию теплоносителя и увеличению теплопотерь.

- запорная арматура по большей части изношена и не выполняет своих функций, что не дает возможности проводить ремонтные работы на отдельных участках, не останавливая котельную

Для обеспечения энергоэффективности требуется установить общедомовые тепловые счетчики.

Выполнена проектная сметная документация на установку блочно-модульной газовой котельной для п. Октябрьский. Необходимо произвести капитальный ремонт тепловых сетей.

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

По плану развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей п. Октябрьский составит 0 Гкал/ч.

Из представленных данных во всем периоде до 2028 года п. Октябрьский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

На территории поселка Октябрьский отсутствуют осваиваемые территории для которых необходимы ресурсы тепловой энергии, поэтому целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии отсутствует.

4.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Выполнена проектная сметная документация на установку блочно-модульной газовой котельной для п.Октябрьский. Планируется строительство блочно-модульной газовой котельной в 2021 году.

4.3. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Комбинированные источники тепловой и электроэнергии на территории поселка Октябрьский отсутствуют.

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

На территории поселка Октябрьский комбинированных источников тепловой энергии не имеется и в перспективных планах развития строительство таких источника не предусмотрено.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Комбинированные источники выработки тепловой энергии на территории поселка Октябрьский отсутствуют.

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В настоящее время, в поселке Октябрьский источником тепловой энергии является одна котельная, с установленной мощностью 9,52 Гкал/ч.

Основными производственными показателями работы котельной в поселке Октябрьский:

- установленная мощность – 9,52 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 4,124 Гкал/ч;

4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

95/70° С (максимальная/минимальная температура воды в системе отопления).

4.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Увеличение установленных мощностей источников тепловой энергии на территории поселка Октябрьский не предусмотрено

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Необходимо провести капитальный ремонт существующих тепловых сетей-4194 м (в двухтрубном исполнении).

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселка Октябрьский не планируется, поскольку не планируется освоение новых районов в данных поселениях.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется, поскольку в населенных пунктах отсутствуют альтернативные источники тепловой энергии способные заменить или взять часть нагрузок с существующих источников тепловой энергии на себя.

6. Перспективные топливные балансы.

В поселке Октябрьский на данный момент функционирует одна котельная:

- Котельная на твердом топливе мощностью 9,52 Гкал/ч/

Планируется строительство блочно-модульной газовой котельной в 2021 году. Перевод котельной на газ.

Температурный график всех существующих котельных должен поддерживаться на уровне расчетных значений, соответствующих нормативам - 95/70°C