АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА 	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С. ТАШАРА ТАШАРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 Г. Г.

И НА ПЕРИОД ДО 2034 Г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	4

1.1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	6

1.2.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	6

1.3.	Перспективные балансы теплоносителя	8

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	9

1.5.	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей	9

1.6.	Перспективный топливный баланс	10

1.7.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	11

1.8.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	11

1.9.	Решение по  бесхозяйным тепловым сетям	11

2.	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Ташара	11

2.1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения	11

2.1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	11

2.1.2.	Источники тепловой энергии	12

2.1.3.	Тепловые сети	15

2.1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	28

2.1.5.	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	28

2.1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	32

2.1.7.	Балансы теплоносителя	33

2.1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и систем обеспечения топливом.	33

2.1.9.	Надёжность теплоснабжения	34

2.1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	34

2.1.11.	Тарифы на тепловую энергию	34

2.1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.	35

2.2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	35

2.3.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	35

2.4.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя	36

2.5.	Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	37

2.6.	Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	38

2.7.	Оценка надёжности теплоснабжения	38

ПРИЛОЖЕНИЕ А	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	41

ПРИЛОЖЕНИЕ В	50

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	53

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Ташара является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Схема теплоснабженияпоселения— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с. Ташара тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Ташара;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия

Ташаринский сельсовет был образован в 1953 году. Территория поселения общей площадью 198 кв. км  расположена  в восточной части  Новосибирской области на расстоянии 90 км от областного центра  г. Новосибирска, в 36 км от районного центра Мошково и в 36 км от ближайшей железнодорожной станции Мошково. Протяженность поселения с севера на юг составляет 15,5 км и с запада на восток -  22 км.

На  территории расположено 3 населенных пункта: село Ташара, деревня Умрева, деревня Сарачевка. Численность населения  на 01.01.2011 года составила 3984 человека.  На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом является с.Ташара.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Характерной особенностью является резко континентальный климат, обусловленный влиянием, как южных теплых воздушных масс, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Расчётная температура для отопления составляет -37°С, продолжительность отопительного периода 232 суток. Максимальная глубина промерзания почвы 270-280 см. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

1. Схема теплоснабжения с. Ташара

  - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета, предполагает рост численности населения. Рост населения будет происходить за счет иммиграции с другой территории.

Таблица 1.1-1

Прогноз численности населения

| № п./п. | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.12г. | прогноз | прогноз |
|  |  |  | 2025г. | 2032г. |
| 1. | с. Ташара | 3569 | 3800 | 3900 |

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам села Ташара, как в существующем положении, так и в перспективе будут одинаковыми. Поскольку все последующие здания будут отапливаться от индивидуальных источников тепла.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной «Комплексной программе социально-экономического развития МО Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Существующее положение 2013г. | Первая очередь 2020г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная "Гагарина" |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/ч | 4,8 | 3,58 | 4,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,97 | 2,081 | 1,97 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,355 | 0,174 | 0,174 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,45 | 2,63 | 2,63 |
| Модульная котельная |  |  |  |  |
| 6 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/ч | 3,7 | 4,12 | 3,7 |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,84 | 2,543 | 2,84 |
| 8 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 |
| 9 | Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,511 | 0,422 | 0,422 |
| 10 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,33 | 0,42 | 0,42 |

Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-2

| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Вектор, м | Момент тепловой нагрузки, Гкал×м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гагарина,18 | 0,01 | 533 | 5,3 |
| ДК"Обь" | 0,14 | 664 | 93,0 |
| администрация сельсовета | 0,026 | 413 | 10,7 |
| Гагарина,12а | 0,14 | 582 | 81,5 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 93 (ДК «Обь»).

  - Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок в зависимости от варианта схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| котельная "Гагарина" |  |  |  |
| 1 | Суммарный расход теплоносителя, т/ч | 87,5 | 87,5 |
| 2 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | 0,254 | 0,254 |
| 3 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,254 | 0,254 |
| 4 | Количество воды, необходимое для возмещения утечки, т/год | 1402,08 | 1402,08 |
| модульная котельная |  |  |  |
| 6 | Суммарный расход теплоносителя, т/ч | 135.397 | 135.397 |
| 7 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | 0,444 | 0,444 |
| 8 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,444 | 0,444 |
| 9 | Количество воды, необходимое для возмещения утечки, т/год | 2450,88 | 2450,88 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов с.Ташара и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- отрегулировать систему теплоснабжения в соответствии с гидравлическим расчетом, установить необходимые дросселирующие устройства на вводах потребителей тепловой энергии;

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора), сохраняется вода с температурным графиком 95-700С.

  - Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет  4187м по модульной котельной ул.Школьная 6а и 1760 м по котельной  ул.Гагарина 2а, износ тепловых сетей по модульной котельной составляет 61%, по котельной ул.Гагарина 2а – 53 %. Инженерные сети в основном прослужили более 30 лет. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. В следствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить мероприятия по замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей.

Планируется замена существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла через тепловую изоляцию до действующих нормативных значений, замену теплосетей предполагается проводить с применением труб из полипропилена и стальных предварительно изолированных пенополиуретановой изоляцией.

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

Планируемая замена трубопроводов, должна осуществляться с применением предизолированных на сетях отопления. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

  - Перспективный топливный баланс

Основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Резервное топливо отсутствует.

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения частного сектора. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен 1.6-1.

Таблица 1.6-1

Расход топлива

| месяцы | котельная "Гагарина" | модульная котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| январь | 310 | 279 |
| февраль | 306 | 180 |
| март | 155 | 155 |
| апрель | 154 | 150 |
| май | 32 | 32 |
| сентябрь | 9 | 9 |
| октябрь | 120 | 130 |
| ноябрь | 300 | 360 |
| декабрь | 222 | 372 |
| Итого: | 1608 | 1667 |

Плановый расход угля в тоннах по МУП«Коммунальное хозяйство» Мошковского района.

Тариф на топливо: 3102,00 руб за 1 тонну угля.

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории села осуществляет  МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района Новосибирской области.

  - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено, так как не целесообразна прокладка перемычки. Потери тепловой энергии будут значительны.

  - Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории села бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Ташара

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

    - Функциональная структура теплоснабжения

На территории с. Ташара деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района.

МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям села.

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района

потребитель

Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения с.Ташара

Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указана в Приложении А.

    - Источники тепловой энергии

На территории Ташаринского сельсовета 2 источника теплоснабжения: котельная ул. Гагарина и котельная Модульная ул.Школьная 6а.

Система централизованного теплоснабжения с. Ташара, охватывающая практически многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта, осуществляется центральной котельной «Гагарина» и модульной котельной:

I. Котельная  Гагарина

- Кол-во котлов – 4 шт.

- Котлы водогрейные, марка КВр-0,8 2 шт, и котлы водогрейные КВм-1,1КБ 2 шт

- Производительность котлов: 0,69 Гкал/час Х 2;  1,1 Гкал/час Х 2  85,92 Гкал. в сутки

- В работе 4 котла.

- Марка угля – ДР,  класс угля 0 – 300, 0-500

- Год ввода в эксплуатацию – 1968г.

Котельная отапливает:

- объекты жилой сферы –  17724,8м2

- объекты соц.сферы –       12792,5 м2,

-производственных зданий –        2549,7 м2.

Характеристики тепловых сетей:

- протяженность теплотрассы --1760 м

-  диаметр труб 159 – 328 м;

-  диаметр труб 108 – 233 м;

-  диаметр труб 89 – 195 м;

-  диаметр труб 63 – 139 м;

-  диаметр труб 57 – 285 м;

-  диаметр труб 40 – 155 м;

- диаметр труб 32 – 419 м;

-  диаметр труб 25 – 6 м;

- теплотрасса, подземная, в лотках

-   ГВС – отсутствует.

II. Котельная  Модульная

- Кол-во котлов –4 шт.

-Котлы водогрейные: марки КВр-1,2К – 4 шт

- Производительность котлов: 4,12 Гкал/час,  98,88 Гкал/сутки

- Марка угля – ДР, класс угля 0-300; 0-500

- Год ввода в эксплуатацию – 2011 г.

Котельная отапливает:

- объекты жилой сферы – 13725,6м2,

-объекты социальной сферы – 40945 м2,

Характеристики тепловых сетей:

- протяженность теплотрассы --4187 м

-  диаметр труб 159 – 536 м;

-   диаметр труб 133 – 84 м;

-  диаметр труб 108 – 763 м;

-  диаметр труб 89 – 191 м;

-  диаметр труб 63 – 659 м;

-  диаметр труб 57 – 929 м;

-  диаметр труб 40 – 42 м;

- диаметр труб 32 – 645 м;

-  диаметр труб 25 – 338 м;

- теплотрасса, подземная, в лотках

-   ГВС – отсутствует.

Домовладения частного сектора отапливаются с помощью индивидуальных систем отопления, большей частью на газообразном виде топлива.

Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от имеющейся котельной предусмотрены двухтрубными с зависимой системой отопления.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица  2.1.2-1

Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха, ᵒС | Температура в подающем трубопроводе, ᵒС | Температура в обратном трубопроводе, ᵒС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -39 | 95 | 70 |
| -38 | 93,8 | 69,3 |
| -37 | 92,7 | 68,6 |
| -36 | 91,6 | 68 |
| -35 | 90,5 | 67,3 |
| -34 | 89,3 | 66,6 |
| -33 | 88,2 | 65,8 |
| -32 | 87 | 65,1 |
| -31 | 85,9 | 64,4 |
| -30 | 84,8 | 63,7 |
| -29 | 83,6 | 63 |
| -28 | 82,4 | 62,2 |
| -27 | 81,2 | 61,5 |
| -26 | 80 | 60,7 |
| -25 | 78,9 | 60 |
| -24 | 77,7 | 59,3 |
| -23 | 76,5 | 58,5 |
| -22 | 75,3 | 57,8 |
| -21 | 74,2 | 57 |
| -20 | 73 | 56,3 |
| -19 | 71,8 | 55,5 |
| -18 | 70,5 | 54,7 |
| -17 | 69,3 | 54 |
| -16 | 68,1 | 53,2 |
| -15 | 66,9 | 52,4 |
| -14 | 65,6 | 51,6 |
| -13 | 64,4 | 50,8 |
| -12 | 63,1 | 50 |
| -11 | 61,9 | 49,2 |
| -10 | 60,7 | 48,4 |
| -9 | 59,4 | 47 |
| -8 | 58,1 | 46,7 |
| -7 | 56,8 | 45,8 |
| -6 | 55,5 | 45 |
| -5 | 54,2 | 44,1 |
| -4 | 52,8 | 43,2 |
| -3 | 51,5 | 42,3 |
| -2 | 50,2 | 41,5 |
| -1 | 48,9 | 40,6 |
| 0 | 47,6 | 39,7 |
| 1 | 46,2 | 38,7 |
| 2 | 44,8 | 37,8 |
| 3 | 43,4 | 36,8 |
| 4 | 42 | 35,8 |
| 5 | 40,6 | 34,9 |
| 6 | 39,1 | 33,8 |
| 7 | 37,6 | 32,8 |
| 8 | 36,1 | 31,8 |
| 9 | 34,6 | 30,7 |
| 10 | 33,2 | 29,7 |

Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

    - Тепловые сети

Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет  4187м по модульной котельной ул.Школьная  6а и 1760 м по котельной ул.Гагарина 2а. Инженерные сети в основном прослужили более 30 лет. Степень износа основных фондов составляет тепловых сетей по модульной котельной – 61 %, по котельной ул.Гагарина 2а – 53%

Тепловые сети проложены подземно в лотках. Максимальный диаметр трубопроводов 159 мм. Средний диаметр – 159мм. Централизованное горячее водоснабжение отсутствуют.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| 2020 | Бюджетные учреждения | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома | 0 |
|  | Хозрасчетные организации | 1 |

Общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлена в таблице 2.1.3-1 и на рисунке 2.1.3-1.

Таблица 2.1.3-1

Характеристика тепловых сетей

| №№ п/п |  | Участок тепловой сети (двухтрубная) |  | Внутренний диаметр трубопровода, dу, мм |  | Толщина стенки трубопровода, мм |  |  | Длина трубопровода, м (двухтрубная) |  | Тип прокладки |  | Тип тепловой изоляции |  | Год проектирования тепловой изоляции |  | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Котельная ул.Гагарина - m.1 |  | 159 |  | 4,5 |  |  | 12 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 2 |  | m.1 - m.2 |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 6 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 3 |  | m.2 - m.3 |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 66 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2015 |  | 1,2 |  |
| 4 |  | m.3 - m.4 |  | 40 |  | 3,0 |  |  | 20 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2015 |  | 1,2 |  |
| 5 |  | m.4 – гараж Бекишев |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 10 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2015 |  | 1,2 |  |
| 6 |  | m.4 - m.5 |  | 40 |  | 3,0 |  |  | 53 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 7 |  | m.5 - m.6 |  | 32 |  | 3,0 |  |  | 41 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 8 |  | m.6 - m.7 |  | 32 |  | 3,0 |  |  | 86 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 9 |  | m.7 - дом 16 ул.Заводская |  | 32 |  | 3,0 |  |  | 7 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 10 |  | m.7 - дом 18 ул.Заводская |  | 32 |  | 3,0 |  |  | 69 |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 11 |  | m.1 - m.8 (две ветки 1 и 2) |  | 159 |  | 4,5 |  |  | 132 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 1 ветка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | m.8 - m.9 |  | 108 |  | 3,5 |  |  | 55 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 13 |  | m.9 - дом 3 ул.Гагарина |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 26 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 14 |  | m.9 - дом 5 ул.Гагарина |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 38 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 15 |  | m.9 - m.10 |  | 108 |  | 3,5 |  |  | 54 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 2015 |  | 1,2 |  |
| 16 |  | m.10 - дом 2 ул.Гагарина |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 12 |  | подземная канальная |  | ППУ |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 17 |  | m.10 - m.11 |  | 108 |  | 3,5 |  |  | 60 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 2015 |  | 1,2 |  |
| 18 |  | m.11 - дом 1 ул.Гагарина (1 ввод) |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 12 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 19 |  | m.11 - дом 1 ул.Гагарина (2 ввод) |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 24 |  | подземная канальная |  | ППУ |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 20 |  | m.11 - m.12 |  | 63 |  | 3,0 |  |  | 26 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 21 |  | m.12 - дом 11 ул.Гагарина |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 14 |  | подземная канальная |  | ППУ |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 22 |  | m.12 - m.13 |  | 63 |  | 3,0 |  |  | 53 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1995 |  | 1,2 |  |
| 23 |  | m.13 - дом 12А ул.Гагарина |  | 63 |  | 3,0 |  |  | 24 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1995 |  | 1,2 |  |
| 2 ветка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | m.8 - m.14 |  | 159 |  | 4,5 |  |  | 68 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 25 |  | m.14 - m.15 |  | 40 |  | 3,0 |  |  | 7 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 26 |  | m.15 - Администрация Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, дом 1Б ул.Гагарина |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 80 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 27 |  | m.15 - m.16 |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 27 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 28 |  | m.16 - m.17 |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 20 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 29 |  | m.17 - дом 1а ул.Гагарина |  | 25 |  | 2,0 |  |  | 3 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 30 |  | m.16 - m.18 |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 16 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 31 |  | m.18 - дом 2а ул.Гагарина |  | 25 |  | 2,0 |  |  | 3 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 32 |  | m.14 - m.19 |  | 159 |  | 4,5 |  |  | 65 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 33 |  | m.19 - дом 4 ул.Гагарина |  | 40 |  | 3,0 |  |  | 10 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 34 |  | m.19 - Администрация Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, дом 1Г ул.Гагарина и АО «Торг-Ташара» дом 12 ул.Гагарина (в одном здании два адреса и один общий ввод) |  | 63 |  | 3,0 |  |  | 36 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 35 |  | m.19 - m.20 |  | 159 |  | 4,5 |  |  | 36 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 36 |  | m.20 - дом 4/1 ул.Гагарина |  | 40 |  | 3,0 |  |  | 5 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 37 |  | m.20- m.28 |  | 159 |  | 4,5 |  |  | 15 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 38 |  | m.28 - m.21 |  | 89 |  | 3,5 |  |  | 28 |  | подземная канальная |  | ППУ |  | 2019 |  | 2,0 |  |
| 39 |  | m.21 - m.23 |  | 89 |  | 3,5 |  |  | 50 |  | подземная канальная |  | ППУ |  | 2017 |  | 2,0 |  |
| 40 |  | m.22 - дом 8 ул.Гагарина |  | 57 |  | 3,5 |  |  | 56 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 41 |  | m.28 - m.22 |  | 89 |  | 3,5 |  |  | 18 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 42 |  | m.23 – m.25 |  | 89 |  | 3,0 |  |  | 45 |  | подземная канальная |  | ППУ |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 43 |  | m.25 – дом 9 ул.Гагарина |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 10 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 44 |  | m.25 – дом 10 ул.Гагарина |  | 89 |  | 3,0 |  |  | 42 |  | подземная канальная |  | ППУ |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 45 |  | m.23 – m.24 |  | 40 должна 57 |  | 3,0 |  |  | 60 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 2018 |  | 1,2 |  |
| 46 |  | m.24 – МКДОУ Ташаринский детский сад «Лесовичок» дом 5а ул.Гагарина |  | 57 полипроп. (вн. диам. 32) |  | 5,8 |  |  | 25 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 47 |  | m.22 - m.27 |  | 89 |  | 3,5 |  |  | 12 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 48 |  | m.27 – дом 6 ул.Гагарина |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 10 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 49 |  | m.27 – дом 7ул.Гагарина |  | 57 |  | 3,0 |  |  | 24 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 50 |  | m.27 – МКУК «Ташаринское КДО» дом 1Д ул.Гагарина |  | 108 |  | 3,5 |  |  | 64 |  | подземная канальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 51 |  | МКУК «Ташаринское КДО» дом 1Д ул.Гагарина - Администрация Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, (гараж) дом 13 ул.Гагарина |  | 32 |  | 2,5 |  |  | 25 |  | подземная бесканальная |  | стекловата, дранка деревянная |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| №№ п/п |  | Участок тепловой сети (двухтрубная) |  | Наружный диаметр трубопровода, dу, мм |  | Толщина стенки трубопровода, мм |  | Длина трубопровода, м (двухтрубная) |  |  | Тип прокладки |  | Тип тепловой изоляции |  | Год проектирования тепловой изоляции |  | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м |  |
| 1 |  | Котельная модульная - m.1 (четыре ветки 1 и 2, 3 и 4) |  | 159 |  | 4,5 |  | 16 |  |  | надземная |  | УРСА стекловолокно |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 2 |  | m.1 - m.2 (две ветки 1 и 2) |  | 159 |  | 4,5 |  | 164 |  |  | подземная канальная |  | стекловата |  | 2012 |  | 1,2 |  |
| 3 |  | m.1 - m.44 (две ветки 3 и 4) |  | 159 |  | 4,5 |  | 58 |  |  | надземная |  | УРСА стекловолокно |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 1 ветка (ул.Ленина, ул.Трудовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | m.2 - дом 1 ул.Ленина (ввод 1) |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 5 |  | m.2 - дом 1 ул.Ленина (ввод 2) |  | 32 полипроп. |  | 0,5 |  | 15 |  |  | подземная бесканальная |  | скорлупа ППС |  | 2019 |  | 1,2 |  |
| 6 |  | m.2 - m.3 |  | 108 |  | 3,5 |  | 45 |  |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 2014 |  | 1,2 |  |
| 7 |  | m.3 - дом 3 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 8 |  | m.3 - m.4 |  | 108 |  | 3,5 |  | 45 |  |  | подземная канальная |  | без изоляции |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 9 |  | m.4 - дом 5 ул.Ленина |  | 32 полипроп. |  | 0,5 |  | 8 |  |  | подземная бесканальная |  | без изоляции |  | 2017 |  | 1,2 |  |
| 10 |  | m.4 - m.5 |  | 108 |  | 3,5 |  | 12 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 11 |  | m.5 - дом 7 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 12 |  | m.5 - m.6 |  | 108 |  | 3,5 |  | 33 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 13 |  | m.6 - дом 9 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 14 |  | m.6 - m.7 |  | 108 |  | 3,5 |  | 32 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 15 |  | m.7 - дом 11 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 16 |  | m.7 - m.8 |  | 108 |  | 3,5 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 17 |  | m.8 - m.9 |  | 57 |  | 3,0 |  | 9 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 18 |  | m.9 - дом 13 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 20 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | m.9 - m.10 |  | 57 |  | 3,0 |  | 56 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 20 |  | m.10 - дом 11 ул.Трудовая |  | 32 |  | 2,5 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 21 |  | m.10 - дом 12 ул.Трудовая |  | 32 |  | 2,5 |  | 12 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 22 |  | m.10 - m.11 |  | 57 |  | 3,0 |  | 23 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 23 |  | m.8 - m.12 |  | 57 |  | 3,0 |  | 30 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | m.12 - дом 13 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 12 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 25 |  | m.12 - m.13 |  | 57 |  | 3,0 |  | 9 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 26 |  | m.13 - дом 6 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 18 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 27 |  | m.13 - m.14 |  | 57 |  | 3,0 |  | 35 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 28 |  | m.14 - дом 15 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 15 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 29 |  | m.14 - дом 8 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 30 |  | m.14 - m.15 |  | 57 |  | 3,0 |  | 33 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 31 |  | m.15 - дом 17 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 15 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 32 |  | m.15 - дом 10 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 33 |  | m.15 - m.16 |  | 57 |  | 3,0 |  | 36 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 34 |  | m.16 - дом 12 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 2 ветка (ул.Школьная, ул.Комсомольская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | m.2 - m.17 |  | 108 |  | 3,5 |  | 20 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 36 |  | m.17- m.18 |  | 108 |  | 3,5 |  | 28 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 37 |  | m.18 – Храм во имя святого Николая Чудотворца дом 9/1 ул.Школьная |  | 57 |  | 3,0 |  | 15 |  |  | подземная бесканальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 38 |  | m.18 - m.19 |  | 108 |  | 3,5 |  | 22 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 39 |  | m.17 - m.20 |  | 89 |  | 3,5 |  | 70 |  |  | подземная канальная |  | скорлупа ППС |  | 2015 |  | 1,2 |  |
| 40 |  | m.20 – дом 6 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 20 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 41 |  | m.20 - m.25 |  | 89 |  | 3,5 |  | 36 |  |  | подземная канальная |  | скорлупа ППС |  | 2015 |  | 1,2 |  |
| 42 |  | m.25 – дом 13 ул.Школьная |  | 63 |  | 3,0 |  | 18 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 43 |  | дом 13 ул.Школьная –m.22 |  | 63 |  | 3,0 |  | 15 |  |  | подвальная |  | маты минераловатные, рубероид |  | 1968 |  | 0,5 |  |
| 44 |  | m.22 - m.21 |  | 32 |  | 2,5 |  | 35 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 45 |  | m.21 – дом 11 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 15 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 46 |  | m.22 - m.22/1 |  | 63 |  | 3,0 |  | 100 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 47 |  | m.22/1 - m.23 |  | 63 |  | 3,0 |  | 70 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 48 |  | m.23 – дом 23 ул.Школьная |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 49 |  | m.23 - m.24 |  | 32 |  | 2,5 |  | 50 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 50 |  | m.24 – дом 25 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 4 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 51 |  | m.24 – дом 27 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 34 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 52 |  | m.25 - m.26 |  | 108 |  | 3,5 |  | 12 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 53 |  | m.26 - m.27 |  | 57 |  | 3,0 |  | 62 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 54 |  | m.27 – дом 15 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 25 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 55 |  | m.27 - m.28 |  | 32 |  | 2,5 |  | 25 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 56 |  | m.28 – дом 10 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 57 |  | m.28 – дом 17 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 22 |  |  | подвальная |  | маты минераловатные, рубероид |  | 1968 |  | 0,5 |  |
| 58 |  | дом 17 ул.Школьная - m.29 |  | 32 |  | 2,5 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 59 |  | m.29 – дом 19 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 13 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | m.26 - m.30 |  | 108 |  | 3,5 |  | 15 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 61 |  | m.30 – дом 2 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 62 |  | m.30 - m.31 |  | 108 |  | 3,5 |  | 33 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 63 |  | m.31 – дом 4 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 64 |  | m.31- m.32 |  | 108 |  | 3,5 |  | 35 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 65 |  | m.32 – дом 6 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 66 |  | m.32 - m.33 |  | 108 |  | 3,5 |  | 33 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 67 |  | m.33 – дом 8 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 68 |  | m.33 - m.34 |  | 108 |  | 3,5 |  | 34 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 69 |  | m.34 – дом 10 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 70 |  | m.34 - m.35 |  | 108 |  | 3,5 |  | 64 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 71 |  | m.35 - m.36 |  | 108 |  | 3,5 |  | 12 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 72 |  | m.36 - m.37 |  | 57 |  | 3,0 |  | 64 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 73 |  | m.37 – дом 1 ул.Комсомольская |  | 32 полипроп. |  | 0,5 |  | 8 |  |  | подземная бесканальная |  | без изоляции |  | 2017 |  | 1,2 |  |
| 4 |  | m.37 - m.38 |  | 57 |  | 3,0 |  | 54 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 75 |  | m.38 – дом 16 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 76 |  | m.38 – дом 3 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 18 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 77 |  | m.38 - m.77 |  | 57 |  | 3,0 |  | 32 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 78 |  | m.77 – дом 5 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 79 |  | m.77 – дом 18 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 80 |  | m.77 - m.39 |  | 57 |  | 3,0 |  | 40 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 81 |  | m.39 – дом 7 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 82 |  | m.39 – дом 20 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 83 |  | m.39 - m.40 |  | 57 |  | 3,0 |  | 43 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 84 |  | m.40 – дом 9 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 85 |  | m.40 - m.41 |  | 57 |  | 3,0 |  | 30 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 86 |  | m.41 – дом 11 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 87 |  | m.41 - m.42 |  | 57 |  | 3,0 |  | 42 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 88 |  | m.42 – дом 13 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 89 |  | m.42 - m.43 |  | 57 |  | 3,0 |  | 32 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 90 |  | m.43 – дом 15 ул.Комсомольская |  | 25 |  | 2,0 |  | 6 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 3 ветка (ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Обская, ул.Трудовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | m.44 - m.45 |  | 159 |  | 4,5 |  | 80 |  |  | надземная |  | без изоляции |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 92 |  | m.45 – дом 5 ул.Октябрьская (3 ввода 57-40м, 57-20м, 57-10м) |  | 57 |  | 3,0 |  | 70 |  |  | подземная канальная |  | скорлупа ППС |  | 2014 |  | 1,2 |  |
| 93 |  | m.45 - m.46 |  | 159 |  | 4,5 |  | 30 |  |  | надземная |  | без изоляции |  | 2014 |  | 0,5 |  |
| 94 |  | m.46 – дом 2 ул.Октябрьская |  | 32 |  | 2,5 |  | 55 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 95 |  | m.46 - m.47 |  | 159 |  | 4,5 |  | 30 |  |  | надземная |  | без изоляции |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 96 |  | m.47 - m.48 |  | 63 |  | 3,0 |  | 25 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 97 |  | m.48 – дом 4 ул.Октябрьская |  | 32 |  | 2,5 |  | 3 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 98 |  | m.48 - m.49 |  | 63 |  | 3,0 |  | 25 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 99 |  | m.49 – дом 9 ул.Трудовая |  | 32 |  | 2,5 |  | 6 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 100 |  | m.49 - m.50 |  | 63 |  | 3,0 |  | 40 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | m.50 - m.51 |  | 32 |  | 2,5 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 102 |  | m.51 – дом 4 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 5 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 103 |  | m.50 - m.52 |  | 32 |  | 2,5 |  | 37 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 104 |  | m.52 – дом 2 ул.Ленина |  | 32 |  | 2,5 |  | 5 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 105 |  | m.47 - m.53 |  | 159 |  | 4,5 |  | 35 |  |  | надземная |  | скорлупа ППС |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| ул.Обская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | m.53 - m.54 |  | 133 |  | 3,5 |  | 84 |  |  | надземная |  | скорлупа ППС |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 107 |  | m.54 – МКОУ Ташаринская СОШ, (школа) дом 11 ул.Обская |  | 89 |  | 3,5 |  | 1 |  |  | надземная |  | скорлупа ППС |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 108 |  | m.54 - m.55 |  | 89 |  | 3,0 |  | 84 |  |  | подземная бесканальная |  | скорлупа ППС |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 109 |  | m.55 – МКОУ Ташаринская СОШ, (гараж) дом 8 ул.Обская |  | 57 |  | 3,0 |  | 16 |  |  | подземная бесканальная |  | маты минераловатные, рубероид |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | m.55 – ГБУЗ НСО «Мошковское ЦРБ», дом 10 ул.Трудовая |  | 57 |  | 3,0 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 4 ветка (ул.Трудовая, ул.Школьная, ул.Декабристов, ул.Данилова, ул.Рабочая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | m.44 - m.56 |  | 159 |  | 4,5 |  | 15 |  |  | надземная |  | УРСА стекловолокно |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 112 |  | m.56 - m.57 |  | 32 |  | 2,5 |  | 18 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 113 |  | m.57 – дом 9 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 114 |  | m.56 - m.58 |  | 159 |  | 4,5 |  | 24 |  |  | надземная |  | УРСА стекловолокно |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 115 |  | m.58 – дом 7 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 18 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 116 |  | m.58 - m.59 |  | 159 |  | 4,5 |  | 48 |  |  | надземная |  | УРСА стекловолокно |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 117 |  | m.59 – дом 4 ул.Школьная |  | 32 |  | 2,5 |  | 5 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 118 |  | m.59 - m.60 |  | 159 |  | 4,5 |  | 36 |  |  | надземная |  | УРСА стекловолокно |  | 2012 |  | 0,5 |  |
| 119 |  | m.60 - m.61 |  | 108 |  | 3,5 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 120 |  | m.61 - m.61/1 |  | 57 |  | 3,0 |  | 13 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 121 |  | m.61/1 - m.62 |  | 57 |  | 3,0 |  | 14 |  |  | подземная бесканальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 122 |  | m.62 – дом 3 ул.Школьная |  | 57 |  | 3,0 |  | 3 |  |  | подземная бесканальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 123 |  | m.62 – дом 5 ул.Школьная |  | 57 |  | 3,0 |  | 50 |  |  | подземная бесканальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2020 |  | 1,2 |  |
| 124 |  | m.61 - m.63 |  | 108 |  | 3,5 |  | 62 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Данилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | m.63 – дом 140 ул.Данилова |  | 25 м/пластик |  | 2,0 |  | 110 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1988 |  | 1,2 |  |
| Ул.Декабристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | m.63 – дом 1 ул.Декабристов |  | 32 |  | 2,5 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 127 |  | m.60 - m.64 |  | 63 |  | 3,0 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 128 |  | m.64 – дом 4 ул.Декабристов |  | 40 |  | 3,0 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 129 |  | m.64 – дом 6 ул.Декабристов |  | 40 |  | 3,0 |  | 10 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 130 |  | m.64 - m.66 |  | 63 |  | 3,0 |  | 43 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | m.66 – дом 1 ул.Школьная |  | 40 |  | 3,0 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Рабочая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | m.60 – дом 1Б ул.Рабочая |  | 63 |  | 3,0 |  | 313 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 2016 |  | 1,2 |  |
| 134 |  | m.60 - m.67 |  | 108 |  | 3,5 |  | 31 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Декабристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | m.67 – дом 3 ул.Декабристов |  | 57 |  | 3,0 |  | 24 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 136 |  | m.67 - m.68 |  | 108 |  | 3,5 |  | 31 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 137 |  | m.68 – дом 5 ул.Декабристов |  | 57 |  | 3,0 |  | 24 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 138 |  | m.68 - m.69 |  | 108 |  | 3,5 |  | 22 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 139 |  | m.69 - m.70 |  | 108 |  | 3,5 |  | 56 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 140 |  | m.70 - m.71 |  | 108 |  | 3,5 |  | 19 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 141 |  | m.71 - m.72 |  | 108 |  | 3,5 |  | 25 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| ул.Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | m.72 - m.73 |  | 57 |  | 3,0 |  | 60 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 143 |  | m.73 – дом 7 ул.Трудовая |  | 32 |  | 3,0 |  | 5 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 144 |  | m.72 - m.75 |  | 108 |  | 3,5 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 145 |  | m.75 – АО «Торг-Ташара» (м-н) дом 8 ул.Трудовая |  | 25 |  | 2,0 |  | 44 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| 146 |  | m.75 - m.76 |  | 25 |  | 2,0 |  | 16 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| Ул.Декабристо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | m.75 – дом 11А ул.Декабристов |  | 25 |  | 2,0 |  | 8 |  |  | подземная канальная |  | стекловата, деревянная дранка |  | 1968 |  | 1,2 |  |
| Всего по тепловым сетям: 4187 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.4-1

Характеристика трубопроводов с разбивкой по диаметрам

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | модульная котельная | котельная "Гагарина" |
| 1 | 2 | 3 |
| 150 | 536 | 328 |
| 130 | 84 | - |
| 100 | 763 | 233 |
| 80 | 191 | 195 |
| 60 | 659 | 139 |
| 50 | 929 | 285 |
| 40 | 42 | 155 |
| 30 | 645 | 419 |
| 25 | 338 | 6 |
| Итого | 4187 | 1760 |

Рисунок  2.1.3-1  Протяженность тепловых сетей в зависимости от их диаметра от котельной «Гагарина».

Рисунок  2.1.4-1  Протяженность тепловых сетей в зависимости от их диаметра от котельной модульной.

    - Зоны действия источников тепловой энергии

В селе Ташара имеется два источника централизованного теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии разделены территориально и указаны на карте в Приложении А.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

|  | табл. Диаметров и параметров настройки регулир,клапанов Valtec кот. Ташара, ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | перепад на клапане, Δp бар | Коэффиц. Кᵥ | Диаметр клапана,мм | Параметр настройки, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ж.д.ул.Гагарина,12А | 0,1232 | 4,928 | 5,39 | 35,67 | 30,28 | 0,4 | 7,69 | 32 | 30 |
| 2 | ж.д.ул.Гагарина,10 | 0,1201 | 4,804 | 12,17 | 39,07 | 26,9 | 1,1 | 4,63 | 25 | 32 |
| 3 | ж.д.ул.Гагарина,8 | 0,1093 | 4,372 | 13,5 | 39,74 | 26,23 | 1,2 | 3,98 | 20 | 60 |
| 4 | ж.д.ул.Гагарина,9 | 0,1093 | 4,372 | 11,03 | 38,5 | 27,47 | 1,0 | 4,45 | 25 | 30 |
| 5 | гараж Бекишев | 0,0083 | 0,332 | 21,69 | 43,84 | 22,15 | 2,0 | 0,23 | 15 | 2 |
| 6 | ул.Гагарина,3а | 0,0184 | 0,736 | 11,26 | 38,61 | 27,35 | 1,0 | 0,74 | 15 | 7 |
| 7 | ул.Гагарина,4а | 0,0184 | 0,736 | 10,47 | 38,22 | 27,75 | 0,9 | 0,77 | 15 | 7 |
| 8 | ж.д.ул.Гагарина,3 | 0,0938 | 3,752 | 11,56 | 38,76 | 27,21 | 1,0 | 3,72 | 20 | 52 |
| 9 | ж.д.ул.Гагарина,5 | 0,0938 | 3,752 | 10,55 | 38,26 | 27,71 | 0,9 | 3,92 | 20 | 56 |
| 10 | ж.д.ул.Гагарина,2 | 0,0938 | 3,752 | 11,59 | 38,78 | 27,19 | 1,0 | 3,72 | 20 | 52 |
| 11 | ж.д.ул.Гагарина,1 (вв 1) | 0,0469 | 1,876 | 6,73 | 36,35 | 29,61 | 0,5 | 2,55 | 20 | 25 |
| 12 | ж.д.ул.Гагарина,1 (вв 2) | 0,0469 | 1,876 | 10,73 | 38,35 | 27,62 | 0,9 | 1,94 | 15 | 28 |
| 13 | ж.д.ул.Гагарина,11 | 0,1093 | 4,372 | 7,74 | 36,85 | 29,11 | 0,6 | 5,46 | 25 | 43 |
| 14 | Администр,Таштарского с/с ул.Гагарина,1Б | 0,0254 | 1,016 | 7,5 | 36,73 | 29,23 | 0,6 | 1,29 | 15 | 12 |
| 15 | ул.Гагарина,2А | 0,0171 | 0,684 | 8,98 | 37,47 | 28,49 | 0,8 | 0,78 | 15 | 7 |
| 16 | ул.Гагарина,1А | 0,0171 | 0,684 | 8,81 | 37,39 | 28,58 | 0,7 | 0,79 | 15 | 7 |
| 17 | ж.д.ул.Гагарина,4 | 0,0938 | 3,752 | 11,97 | 38,97 | 27 | 1,1 | 3,65 | 20 | 52 |
| 18 | ж.д.ул.Гагарина,4/1 | 0,0184 | 0,736 | 15,2 | 40,59 | 25,39 | 1,4 | 0,63 | 15 | 6 |
| 19 | МКДОУ д/с "Лосовичок" .ул.Гагарина,5а | 0,0361 | 1,444 | 11,91 | 38,94 | 27,03 | 1,1 | 1,41 | 15 | 15 |
| 20 | Администр, Ташаринского с/с | 0,1232 | 4,928 | 11,73 | 38,85 | 27,12 | 1,0 | 4,85 | 25 | 34 |
| 21 | ж.д.ул.Гагарина,6 | 0,1201 | 4,804 | 13,04 | 39,51 | 26,47 | 1,2 | 4,46 | 25 | 30 |
| 22 | ж.д.ул.Гагарина,7 | 0,1093 | 4,372 | 11,71 | 38,84 | 27,13 | 1,0 | 4,31 | 25 | 27 |
| 23 | гараж Бекишев Таширинское КДО, Гагарина,13 | 0,0084 | 0,336 | 12,85 | 39,41 | 26,56 | 1,1 | 0,31 | 15 | 3 |
|  | ИТОГО: | dу 15 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dу 20 | 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dу 25 | 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dу 32 | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

| табл. Диаметров и параметров настройки регулир,клапанов Valtec кот. Модульная Ташара, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | перепад на клапане, Δp бар | Коэффиц. Кᵥ | Диаметр клапана,мм | Параметр настройки, |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ж.д.ул.Ленина,1 | 0,041 | 1,64 | 26,1 | 53,1 | 26,9 | 2,4 | 1,05 | 15 | 9 |
| ж.д.ул.Ленина,3 | 0,0115 | 0,46 | 27,8 | 53,9 | 26,1 | 2,6 | 0,28 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,5 | 0,0115 | 0,46 | 27,6 | 53,8 | 26,2 | 2,6 | 0,29 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,7 | 0,0116 | 0,464 | 27,5 | 53,7 | 26,3 | 2,6 | 0,29 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,9 | 0,0121 | 0,484 | 27,3 | 53,7 | 26,3 | 2,6 | 0,30 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,11 | 0,0149 | 0,596 | 27,1 | 53,6 | 26,4 | 2,5 | 0,37 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Трудовая,9 | 0,1082 | 4,328 | 8,9 | 44,4 | 35,5 | 0,7 | 5,04 | 25 | 35 |
| ж.д.ул.Ленина,13 вв 2 | 0,00725 | 0,29 | 25,6 | 52,8 | 27,2 | 2,4 | 0,19 | 15 | 2 |
| Храм, ул. Школьная, 9/1 | 0,02367 | 0,947 | 27,2 | 53,6 | 26,4 | 2,5 | 0,59 | 15 | 6 |
| ж.д.ул.Школьная,6 | 0,0548 | 2,192 | 14,9 | 47,4 | 32,5 | 1,3 | 1,89 | 15 | 27 |
| ж.д.ул.Школьная,13 | 0,01 | 0,4 | 21,8 | 50,9 | 29,1 | 2,0 | 0,28 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Школьная,11 | 0,01 | 0,4 | 21,1 | 50,5 | 29,4 | 2,0 | 0,29 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,13 вв 1 | 0,00725 | 0,29 | 27,0 | 53,5 | 26,5 | 2,5 | 0,18 | 15 | 2 |
| ж.д.ул.Ленина,15 | 0,0118 | 0,472 | 23,9 | 52,0 | 28,0 | 2,2 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,17 | 0,0117 | 0,468 | 23,6 | 51,8 | 28,2 | 2,2 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Школьная,23 | 0,0143 | 0,572 | 20,3 | 50,1 | 29,9 | 1,9 | 0,42 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Школьная,25 | 0,0119 | 0,476 | 17,9 | 48,9 | 31,0 | 1,6 | 0,37 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Школьная,27 | 0,0111 | 0,444 | 17,4 | 48,7 | 31,3 | 1,6 | 0,35 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Школьная,15 | 0,0166 | 0,664 | 19,9 | 49,9 | 30,0 | 1,8 | 0,49 | 15 | 5 |
| ж.д.ул.Школьная,10 | 0,0079 | 0,316 | 16,9 | 48,4 | 31,5 | 1,5 | 0,25 | 15 | 2 |
| ж.д.ул.Школьная,17 | 0,0166 | 0,664 | 15,1 | 47,5 | 32,4 | 1,4 | 0,57 | 15 | 5 |
| ж.д.ул.Октябрьская,5 | 0,1226 | 4,904 | 16,4 | 48,2 | 31,8 | 1,5 | 4,02 | 20 | 60 |
| ж.д.ул.Октябрьская,4 | 0,0607 | 2,428 | 22,1 | 51,0 | 28,9 | 2,0 | 1,70 | 15 | 23 |
| МКОУ СОШ (шкла) ул.Обская,11 | 0,2274 | 9,096 | 24,2 | 52,1 | 27,9 | 2,3 | 6,05 | 25 | 52 |
| гараж СОШ, ул.Обская,8 | 0,037 | 1,48 | 17,4 | 48,7 | 31,3 | 1,6 | 1,18 | 15 | 10 |
| ГБУЗ ЦРБ, ул.Трудовая,10 | 0,0746 | 2,984 | 16,9 | 48,4 | 31,5 | 1,5 | 2,40 | 15 | 43 |
| ж.д.ул.Школьная,9 | 0,0148 | 0,592 | 25,8 | 52,9 | 27,1 | 2,4 | 0,38 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Ленина,12 | 0,0129 | 0,516 | 23,5 | 51,7 | 28,3 | 2,2 | 0,35 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,10 | 0,0118 | 0,472 | 23,5 | 51,8 | 28,2 | 2,2 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,8 | 0,0119 | 0,476 | 23,9 | 52,0 | 28,0 | 2,2 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Школьная,19 | 0,0081 | 0,324 | 15,0 | 47,5 | 32,5 | 1,4 | 0,28 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Комсомольская,2 | 0,012 | 0,48 | 20,8 | 50,4 | 29,6 | 1,9 | 0,35 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Комсомольская,4 | 0,0109 | 0,436 | 20,8 | 50,4 | 29,6 | 1,9 | 0,31 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Школьная,7 | 0,0148 | 0,592 | 26,1 | 54,0 | 28,0 | 2,4 | 0,38 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Школьная,4 | 0,0548 | 2,192 | 23,2 | 53,6 | 30,4 | 2,2 | 1,49 | 15 | 17 |
| ж.д.ул.Школьная,3 | 0,0548 | 2,192 | 18,7 | 53,3 | 34,7 | 1,7 | 1,68 | 15 | 22 |
| ж.д. ул.Декабристов,4 | 0,0195 | 0,78 | 25,1 | 57,5 | 32,5 | 2,3 | 0,51 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Декабристов,6 | 0,0195 | 0,78 | 25,2 | 57,6 | 32,4 | 2,4 | 0,51 | 15 | 5 |
| ж.д.ул.Школьная,1 | 0,0176 | 0,704 | 24,9 | 57,5 | 32,5 | 2,3 | 0,46 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Ленина,6 | 0,0127 | 0,508 | 25,0 | 52,5 | 27,5 | 2,3 | 0,33 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Ленина,4 | 0,0607 | 2,428 | 12,3 | 46,1 | 33,8 | 1,1 | 2,33 | 15 | 41 |
| ж.д.ул.Ленина,2 | 0,1082 | 4,328 | 17,0 | 48,5 | 31,5 | 1,6 | 3,47 | 20 | 45 |
| ж.д.ул.Комсомольская,6 | 0,011 | 0,44 | 20,7 | 50,3 | 29,7 | 1,9 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Комсомольская,8 | 0,0112 | 0,448 | 20,5 | 50,2 | 29,7 | 1,9 | 0,33 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Комсомольская,10 | 0,0111 | 0,444 | 20,4 | 50,2 | 29,8 | 1,9 | 0,32 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Школьная,5 | 0,0548 | 2,192 | 17,4 | 51,7 | 34,3 | 1,6 | 1,74 | 15 | 23 |
| ж.д. ул. Данилова,140 | 0,0122 | 0,488 | 9,6 | 49,8 | 40,2 | 0,8 | 0,54 | 15 | 5 |
| ж.д. ул.Декабристов,1 | 0,0841 | 3,364 | 19,6 | 55,0 | 35,0 | 1,8 | 2,50 | 15 | 50 |
| ул. Рабочая,1Б | 0,007 | 0,28 | 25,1 | 57,5 | 32,5 | 2,3 | 0,18 | 15 | 2 |
| ж.д. ул.Декабристов,3 | 0,1062 | 4,248 | 22,2 | 54,1 | 31,9 | 2,1 | 2,96 | 20 | 34 |
| ж.д. ул.Декабристов,5 | 0,0893 | 3,572 | 22,5 | 53,2 | 30,8 | 2,1 | 2,47 | 15 | 45 |
| отопл. котельной | 0,0569 | 2,276 | 29,5 | 54,8 | 25,2 | 2,8 | 1,37 | 15 | 14 |
| ж.д.ул.Трудовая,11 | 0,0142 | 0,568 | 25,9 | 52,9 | 27,1 | 2,4 | 0,37 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Трудовая,12 | 0,0148 | 0,592 | 25,9 | 52,9 | 27,1 | 2,4 | 0,38 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Трудовая,13 | 0,0148 | 0,592 | 25,8 | 52,9 | 27,1 | 2,4 | 0,38 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Комсомольская,1 | 0,012 | 0,48 | 19,8 | 50,9 | 31,1 | 1,8 | 0,36 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Комсомольская,3 | 0,0114 | 0,456 | 19,0 | 50,5 | 31,5 | 1,7 | 0,34 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Комсомольская,5 | 0,0115 | 0,46 | 19,6 | 50,8 | 31,2 | 1,8 | 0,34 | 15 | 4 |
| ул. Трудовая,7 | 0,1062 | 4,248 | 16,9 | 48,4 | 31,5 | 1,5 | 3,42 | 20 | 45 |
| АО "Торг-Ташара" ул.Трудовая,,8 | 0,00441 | 0,1763 | 23,0 | 50,5 | 27,5 | 2,1 | 0,12 | 15 | 2 |
| ул.Декабристов,11А | 0,0826 | 3,304 | 23,3 | 50,7 | 27,3 | 2,2 | 2,24 | 15 | 37 |
| ж.д.ул.Комсомольская,7 | 0,0145 | 0,58 | 19,1 | 50,5 | 31,4 | 1,8 | 0,44 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Комсомольская,9 | 0,0079 | 0,316 | 19,3 | 50,6 | 31,3 | 1,8 | 0,24 | 15 | 2 |
| ж.д.ул.Комсомольская,11 | 0,012 | 0,48 | 18,5 | 50,2 | 31,7 | 1,7 | 0,37 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Комсомольская,13 | 0,0121 | 0,484 | 18,3 | 50,2 | 31,8 | 1,7 | 0,37 | 15 | 4 |
| ж.д.ул.Комсомольская,15 | 0,0097 | 0,388 | 18,8 | 50,4 | 31,6 | 1,7 | 0,30 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Комсомольская,20 | 0,0104 | 0,416 | 19,1 | 50,6 | 31,4 | 1,8 | 0,31 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Комсомольская,18 | 0,0113 | 0,452 | 19,0 | 50,5 | 31,5 | 1,7 | 0,34 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Комсомольская,16 | 0,0111 | 0,444 | 19,1 | 50,5 | 31,4 | 1,8 | 0,34 | 15 | 3 |
| ж.д.ул.Октябрьская,2 | 0,1082 | 4,328 | 22,2 | 51,1 | 28,9 | 2,1 | 3,02 | 20 | 35 |
| ИТОГО: | dу 15 | 63 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dу 20 | 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dу 25 | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В населённом пункте имеется два источника централизованного теплоснабжения – котельная «Гагарина» и модульная котельная. Расчетная часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки, указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Существующее положение 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Наименование котельной | котельная "Гагарина" | модульная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная),Гкал/ч | 3,58 | 4,12 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,081 | 2,543 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,024 | 0,0185 |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,206 | 0,472 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,269 | 1,087 |

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет 35 и 26% от установленной мощности соответственно.

    - Балансы теплоносителя

По данным проведенного гидравлического расчета, необходимый располагаемый напор на выходе из модульной котельной должен составлять 32 м. в.ст., котельной «Гагарина» - 34 м.в.ст. Расчетное количество часов отопительного периода 5568 ч.

Для составления баланса теплоносителя нет данных, так как нет учета расхода воды.

    - Топливные балансы источников тепловой энергии и систем обеспечения топливом.

Основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Резервное топливо отсутствует.

Плановый расход угля в тоннах МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района.

Таблица 2.1.8-1

| месяцы | котельная "Гагарина" | модульная котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| январь | 310 | 279 |
| февраль | 306 | 180 |
| март | 155 | 155 |
| апрель | 154 | 150 |
| май | 32 | 32 |
| сентябрь | 9 | 9 |
| октябрь | 120 | 130 |
| ноябрь | 300 | 360 |
| декабрь | 222 | 372 |
| Итого: | 1608 | 1667 |

Тариф на топливо: 3102,00 руб за 1 тонну угля.

    - Надёжность теплоснабжения

Данные по надёжности систем теплоснабжения села Ташара отсутствуют.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от 2-х источников, схемы тепловых сетей тупиковые, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству).

Тепловые сети в селе  находятся в изношенном состоянии, также в сильно изношенном состоянии находятся теплофикационные камеры на сетях теплоснабжения.

    - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района оказывает услуги по теплоснабжению следующих объектов социально-бытового назначения.

Таблица 2.1.10-1

| Наименование показателя | Базовый период (факт), 2012г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная «Гагарина» | Модульная котельная |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 1760 | 4187 |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3,58 | 4,12 |
| Фактическое количество работающих котлов | 4 | 4 |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал/год | 3,362 | 3,366 |
| Фактические тепловые потери в тепловых сетях, тыс.Гкал | 0,412 | 0,412 |
| Реализация тепловой энергии,Гкал/год | 2900,32 | 2904,42 |

    - Тарифы на тепловую энергию

Таблица 2.1.11-1

Динамика уровней тарифов

| год | 2020 с 01.07 по 31.12 | 2021 с 01.01 по 30.06 |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал | 1832,45 | 1916,72 |

    - Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

В неудовлетворительном состоянии находятся  2 котла КВр-0,8 на участке котельной ул. Гагарина – износ  90%. Тепловые сети имеют большие потери тепла и утечки теплоносителя, у 60% тепловых сетей износ 100%. Основной проблемой теплоснабжения Ташаринского сельсовета является износ основных объектов системы теплоснабжения (котельных и теплосетей), который составляет 70%.

Контрольное обследование показало:

- большая часть труб уложена без теплоизоляции, что приводит к большим потерям тепла.

- деревянные перекрытия каналов во многих местах сгнили и обрушились, а трубы засыпало грунтом, что приводит к коррозии и износу, и повышает риск возникновения аварии во время отопительного сезона.

- диаметры труб подобраны без проведения гидравлического расчета, без учета нагрузок реальных потребностей, что приводит к застаиванию теплоносителя и увеличению теплопотерь.

- запорная арматура по большей части изношена и не выполняет своих функций, что не дает возможности проводить ремонтные работы на отдельных участках, не останавливая котельную

Для обеспечения энергоэффективности требуется установить общедомовые тепловые счетчики.

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

По данным генерального плана развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей с. Ташара составит 0 Гкал/ч.

Из представленных данных во всем периоде до 2034 года села развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные и многоквартирные жилые дома.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим. Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1

Таблица 2.3-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Существующее положение 2017г. | Первая очередь 2020г. | Расчётный срок 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| котельная "Гагарина" |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/ч | 4,8 | 3,58 | 3,58 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,97 | 2,081 | 2,081 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,174 | 0,206 | 0,206 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,63 | 1,269 | 1,269 |
| модульная котельная |  |  |  |  |
| 6 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/ч | 3,7 | 4,12 | 4,12 |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,84 | 2,543 | 2,543 |
| 8 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 |
| 9 | Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,422 | 0,472 | 0,472 |
| 10 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,42 | 1,087 | 1,087 |

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график отпуска тепла  (вода) – 95-70оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1

Таблица 2.4-1

Перспективный баланс теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2020г. | Расчётный срок 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| котельная "Гагарина" |  |  |  |
| 1 | Суммарный расход теплоносителя, т/ч | 87,5 | 87,5 |
| 2 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | 0,254 | 0,254 |
| 3 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,254 | 0,254 |
| 4 | Количество воды, необходимое для возмещения утечки, т/год | 1402,08 | 1402,08 |
| модульная котельная |  |  |  |
| 6 | Суммарный расход теплоносителя, т/ч | 135.397 | 135.397 |
| 7 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | 0,444 | 0,444 |
| 8 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,444 | 0,444 |
| 9 | Количество воды, необходимое для возмещения утечки, т/год | 2450,88 | 2450,88 |

Объём подпитки определён в соответствии с гидравлическим расчетом.

  - Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

-поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

-организация учёта тепла у потребителей.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора), сохраняется вода с температурным графиком 95-70 0С.

  - Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Предлагается сохранения существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая что износ  60%  существующих тепловых сетей в селе составляет 100%, необходимо строительство новых тепловых сетей. Для решения проблемы предусматривается:

- строительство новых тепловых сетей бесканальным подземным способом;

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения эффективности использования топлива;

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии;

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении подлежащие реконструкции составляют 3500 м. Трубопроводы должны быть оборудованы тепловой изоляцией в соответствии с нормами проектирования действующими после 01.11.2003г.

  - Оценка надёжности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- надежность тепловых сетей;

- ремонтопригодность;

- живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии со  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица  Б-1

Расчетные данные теплового и гидравлического режима  тепловой сети перспективного положения.

Таблица участков

| Режим работы УЧАСТКИ Т/СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |  | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч |  | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |  | Температура в начале участка под.тр-да,°C |  | Температура в конце участка под.тр-да,°C |  | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |  | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| 3 | т.6 | т.7 | 32 | 0,1 | 0,1 | 5,842 | -5,8271 | 0,059 | 0,059 | 1,606 | 1,598 |  | 2830,92 |  | 1208,4 |  | 92,58 |  | 92,09 |  | 62,64 |  | 62,44 |
| 3 | т.7 | ж.д.ул.Ленина,11 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,596 | -0,5949 | 0,145 | 0,145 | 14,369 | 14,314 |  | 460,67 |  | 202,18 |  | 92,09 |  | 91,32 |  | 67,09 |  | 66,75 |
| 3 | т.7 | т.8 | 16 | 0,1 | 0,1 | 5,2454 | -5,2328 | 0,027 | 0,027 | 1,296 | 1,29 |  | 1409,74 |  | 601,72 |  | 92,09 |  | 91,82 |  | 62,29 |  | 62,18 |
| 3 | т.8 | т.9 | 9 | 0,05 | 0,05 | 2,0424 | -2,0377 | 0,116 | 0,115 | 10,829 | 10,779 |  | 640,51 |  | 273,81 |  | 91,82 |  | 91,51 |  | 62,22 |  | 62,08 |
| 3 | т.9 | ж.д.ул.Ленина,13 вв 1 | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,29 | -0,2894 | 0,078 | 0,077 | 3,429 | 3,415 |  | 1144,08 |  | 483,7 |  | 91,51 |  | 87,57 |  | 64,11 |  | 62,44 |
| 3 | т.9 | т.10 | 56 | 0,05 | 0,05 | 1,7524 | -1,7483 | 0,46 | 0,458 | 7,979 | 7,943 |  | 3975,25 |  | 1688,6 |  | 91,51 |  | 89,24 |  | 63,15 |  | 62,18 |
| 3 | т.10 | ж.д.ул.Трудовая,11 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,568 | -0,5669 | 0,158 | 0,157 | 13,055 | 13,005 |  | 566,99 |  | 243,81 |  | 89,24 |  | 88,24 |  | 64,65 |  | 64,22 |
| 3 | т.10 | ж.д.ул.Трудовая,12 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,592 | -0,5909 | 0,172 | 0,171 | 14,177 | 14,123 |  | 566,99 |  | 243,93 |  | 89,24 |  | 88,28 |  | 64,68 |  | 64,27 |
| 3 | т.2 | ж.д.ул.Ленина,1 | 8 | 0,032 | 0,032 | 1,64 | -1,6369 | 1,095 | 1,091 | 108,27 | 107,86 |  | 483,68 |  | 208,38 |  | 94,29 |  | 94 |  | 69,21 |  | 69,08 |
| 3 | т.2 | т.3 | 45 | 0,1 | 0,1 | 7,7124 | -7,6892 | 0,139 | 0,139 | 2,793 | 2,777 |  | 4162,92 |  | 1723,6 |  | 94,29 |  | 93,75 |  | 63,17 |  | 62,95 |
| 3 | т.3 | ж.д.ул.Ленина,3 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,46 | -0,4591 | 0,087 | 0,086 | 8,579 | 8,546 |  | 467,26 |  | 205,46 |  | 93,75 |  | 92,74 |  | 68,21 |  | 67,76 |
| 3 | т.4 | ж.д.ул.Ленина,5 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,46 | -0,4591 | 0,087 | 0,086 | 8,579 | 8,546 |  | 465,43 |  | 204,18 |  | 93,2 |  | 92,19 |  | 67,77 |  | 67,33 |
| 3 | т.4 | т.5 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7908 | -6,7725 | 0,037 | 0,036 | 2,168 | 2,156 |  | 1068,22 |  | 456,7 |  | 93,2 |  | 93,04 |  | 62,9 |  | 62,83 |
| 3 | т.5 | ж.д.ул.Ленина,7 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,464 | -0,4631 | 0,088 | 0,088 | 8,728 | 8,694 |  | 464,3 |  | 203,84 |  | 93,04 |  | 92,04 |  | 67,66 |  | 67,22 |
| 3 | т.5 | т.6 | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,3266 | -6,3096 | 0,071 | 0,071 | 1,882 | 1,872 |  | 2930,47 |  | 1251,2 |  | 93,04 |  | 92,58 |  | 62,78 |  | 62,58 |
| 3 | т.6 | ж.д.ул.Ленина,9 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,484 | -0,4831 | 0,096 | 0,096 | 9,492 | 9,456 |  | 462,54 |  | 202,88 |  | 92,58 |  | 91,62 |  | 67,33 |  | 66,91 |
| 3 | т.14 | ж.д.ул.Ленина,8 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,476 | -0,4751 | 0,093 | 0,092 | 9,183 | 9,147 |  | 453,39 |  | 196,69 |  | 89,9 |  | 88,95 |  | 65,21 |  | 64,8 |
| 3 | т.14 | т.15 | 33 | 0,05 | 0,05 | 1,4563 | -1,453 | 0,191 | 0,191 | 5,519 | 5,493 |  | 2320,82 |  | 978,3 |  | 89,9 |  | 88,31 |  | 61,54 |  | 60,87 |
| 3 | т.15 | ж.д.ул.Ленина,17 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,468 | -0,4671 | 0,09 | 0,089 | 8,878 | 8,844 |  | 445,94 |  | 193 |  | 88,31 |  | 87,36 |  | 63,95 |  | 63,54 |
| 3 | т.15 | ж.д.ул.Ленина,10 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,472 | -0,4711 | 0,091 | 0,091 | 9,03 | 8,995 |  | 445,94 |  | 193,02 |  | 88,31 |  | 87,37 |  | 63,96 |  | 63,55 |
| 3 | т.15 | т.16 | 36 | 0,05 | 0,05 | 0,5162 | -0,5149 | 0,026 | 0,026 | 0,704 | 0,7 |  | 2490,21 |  | 1020,4 |  | 88,31 |  | 83,49 |  | 59,87 |  | 57,89 |
| 3 | т.16 | ж.д.ул.Ленина,12 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,516 | -0,515 | 0,109 | 0,109 | 10,783 | 10,742 |  | 426,36 |  | 182,11 |  | 83,49 |  | 82,66 |  | 60,23 |  | 59,87 |
| 3 | т.2 | т.17 | 20 | 0,1 | 0,1 | 19,741 | -19,689 | 0,454 | 0,452 | 18,224 | 18,129 |  | 1850,19 |  | 802,16 |  | 94,29 |  | 94,2 |  | 70,03 |  | 69,99 |
| 3 | т.17 | т.18 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,0733 | -6,0697 | 0,057 | 0,057 | 1,735 | 1,733 |  | 2620,4 |  | 1252,2 |  | 94,2 |  | 93,77 |  | 89,13 |  | 88,92 |
| 3 | Мдульная, ул.Школьная | т.1 | 16 | 0,15 | 0,15 | 97,412 | -97,136 | 1,146 | 1,14 | 46,026 | 45,766 |  | 1954,35 |  | 837,52 |  | 95 |  | 94,98 |  | 67,34 |  | 67,33 |
| 3 | т.1 | т.2 | 164 | 0,15 | 0,15 | 29,1 | -29,008 | 0,712 | 0,708 | 4,119 | 4,094 |  | 20030,67 |  | 8587,1 |  | 94,98 |  | 94,29 |  | 68,07 |  | 67,78 |
| 3 | т.1 | т.44 | 58 | 0,15 | 0,15 | 66,036 | -65,857 | 1,416 | 1,408 | 21,164 | 21,05 |  | 7084,02 |  | 3029,5 |  | 94,98 |  | 94,87 |  | 67,1 |  | 67,05 |
| 3 | т.10 | т.11 | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,5921 | -0,5908 | 0,023 | 0,023 | 0,923 | 0,919 |  | 1618,27 |  | 676,28 |  | 89,24 |  | 86,51 |  | 62,14 |  | 60,99 |
| 3 | т.11 | ж.д.ул.Трудовая,13 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,592 | -0,5909 | 0,172 | 0,171 | 14,177 | 14,123 |  | 552,88 |  | 236,08 |  | 86,51 |  | 85,57 |  | 62,54 |  | 62,14 |
| 3 | т.8 | т.12 | 30 | 0,05 | 0,05 | 3,2027 | -3,1953 | 0,842 | 0,838 | 26,569 | 26,447 |  | 2135,03 |  | 913,52 |  | 91,82 |  | 91,16 |  | 62,71 |  | 62,42 |
| 3 | т.12 | ж.д.ул.Ленина,13 вв 2 | 12 | 0,032 | 0,032 | 0,29 | -0,2894 | 0,048 | 0,048 | 3,429 | 3,415 |  | 687,08 |  | 294,47 |  | 91,16 |  | 88,79 |  | 65,08 |  | 64,06 |
| 3 | т.12 | т.13 | 9 | 0,05 | 0,05 | 2,9125 | -2,906 | 0,235 | 0,234 | 21,981 | 21,883 |  | 639,47 |  | 273,59 |  | 91,16 |  | 90,94 |  | 62,67 |  | 62,58 |
| 3 | т.13 | ж.д.ул.Ленина,6 | 6 | 0,032 | 0,032 | 0,508 | -0,507 | 0,085 | 0,084 | 10,452 | 10,413 |  | 342,95 |  | 149,8 |  | 90,94 |  | 90,26 |  | 66,25 |  | 65,95 |
| 3 | т.13 | т.14 | 35 | 0,05 | 0,05 | 2,4045 | -2,399 | 0,55 | 0,548 | 14,995 | 14,927 |  | 2482,55 |  | 1054,9 |  | 90,94 |  | 89,9 |  | 62,42 |  | 61,98 |
| 3 | т.14 | ж.д.ул.Ленина,15 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,472 | -0,4711 | 0,091 | 0,091 | 9,03 | 8,995 |  | 453,39 |  | 196,67 |  | 89,9 |  | 88,94 |  | 65,21 |  | 64,79 |
| 3 | т.18 | Храм | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,947 | -0,9451 | 0,048 | 0,048 | 2,344 | 2,335 |  | 1269,48 |  | 476,38 |  | 93,77 |  | 92,43 |  | 67,96 |  | 67,46 |
| 3 | т.18 | т.19 | 22 | 0,1 | 0,1 | 5,1258 | -5,125 | 0,033 | 0,033 | 1,238 | 1,238 |  | 2295,75 |  | 1004,3 |  | 93,77 |  | 93,32 |  | 93,32 |  | 93,12 |
| 3 | т.17 | т.20 | 70 | 0,082 | 0,082 | 13,667 | -13,62 | 1,986 | 1,972 | 26,959 | 26,774 |  | 6086,84 |  | 2469 |  | 94,2 |  | 93,75 |  | 61,79 |  | 61,61 |
| 3 | т.20 | ж.д.ул.Школьная,6 | 20 | 0,032 | 0,032 | 2,192 | -2,1879 | 4,275 | 4,258 | 193,29 | 192,56 |  | 1157,8 |  | 516,47 |  | 93,75 |  | 93,22 |  | 68,59 |  | 68,36 |
| 3 | т.20 | т.25 | 36 | 0,082 | 0,082 | 11,474 | -11,433 | 0,754 | 0,749 | 19,011 | 18,875 |  | 2962,84 |  | 1258,2 |  | 93,75 |  | 93,49 |  | 60,65 |  | 60,54 |
| 3 | т.25 | т.25а | 18 | 0,069 | 0,069 | 2,2939 | -2,2858 | 0,043 | 0,043 | 2,067 | 2,052 |  | 1281,25 |  | 535,91 |  | 93,49 |  | 92,94 |  | 57,55 |  | 57,32 |
| 3 | т.25а | ж.д.ул.Школьная,13 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | -0,3992 | 0,001 | 0,001 | 0,425 | 0,424 |  | 69,47 |  | 31,88 |  | 92,94 |  | 92,76 |  | 68,23 |  | 68,15 |
| 3 | т.25а | т.22 | 15 | 0,069 | 0,069 | 1,8937 | -1,8867 | 0,025 | 0,025 | 1,412 | 1,401 |  | 1042,04 |  | 438,89 |  | 92,94 |  | 92,39 |  | 55,54 |  | 55,31 |
| 3 | т.26 | т.27 | 62 | 0,05 | 0,05 | 1,9684 | -1,9639 | 0,641 | 0,638 | 10,06 | 10,015 |  | 4435,46 |  | 1898,8 |  | 93,38 |  | 91,13 |  | 63,62 |  | 62,65 |
| 3 | т.27 | ж.д.ул.Школьная,15 | 15 | 0,032 | 0,032 | 0,664 | -0,6627 | 0,305 | 0,304 | 17,821 | 17,752 |  | 863,81 |  | 372,59 |  | 91,13 |  | 89,83 |  | 65,9 |  | 65,34 |
| 3 | т.27 | т.28 | 25 | 0,032 | 0,032 | 1,3041 | -1,3014 | 1,767 | 1,76 | 68,511 | 68,23 |  | 1439,68 |  | 610,9 |  | 91,13 |  | 90,02 |  | 63,21 |  | 62,74 |
| 3 | т.28 | ж.д.ул.Школьная,10 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,316 | -0,3154 | 0,049 | 0,049 | 4,066 | 4,05 |  | 570,17 |  | 243,74 |  | 90,02 |  | 88,22 |  | 64,63 |  | 63,86 |
| 3 | т.28 | т.28а | 22 | 0,032 | 0,032 | 0,9881 | -0,9861 | 0,897 | 0,894 | 39,371 | 39,214 |  | 1254,37 |  | 534,26 |  | 90,02 |  | 88,75 |  | 63,54 |  | 63 |
| 3 | т.28а | ж.д.ул.Школьная,17 | 1 | 0,032 | 0,032 | 0,664 | -0,6628 | 0,055 | 0,055 | 17,82 | 17,754 |  | 56,66 |  | 24,5 |  | 88,75 |  | 88,67 |  | 64,99 |  | 64,95 |
| 3 | т.28а | т.29 | 8 | 0,032 | 0,032 | 0,324 | -0,3234 | 0,038 | 0,037 | 4,274 | 4,256 |  | 453,31 |  | 189,5 |  | 88,75 |  | 87,35 |  | 61,25 |  | 60,66 |
| 3 | т.29 | ж.д.ул.Школьная,19 | 13 | 0,032 | 0,032 | 0,324 | -0,3234 | 0,064 | 0,064 | 4,273 | 4,257 |  | 718,52 |  | 305,26 |  | 87,35 |  | 85,14 |  | 62,19 |  | 61,25 |
| 3 | т.45 | ж.д.ул.Октябрьская,5 | 70 | 0,05 | 0,05 | 4,9043 | -4,8945 | 4,707 | 4,688 | 62,219 | 61,972 |  | 5253,31 |  | 2250,9 |  | 94,6 |  | 93,53 |  | 68,84 |  | 68,38 |
| 3 | т.45 | т.46 | 30 | 0,15 | 0,15 | 31,409 | -31,332 | 0,187 | 0,186 | 4,798 | 4,774 |  | 3666,23 |  | 1569,7 |  | 94,6 |  | 94,49 |  | 67,76 |  | 67,71 |
| 3 | т.46 | ж.д.ул.Октябрьская,2 | 55 | 0,05 | 0,05 | 4,3282 | -4,3196 | 1,595 | 1,589 | 23,972 | 23,877 |  | 1474,31 |  | 636,66 |  | 94,49 |  | 94,15 |  | 69,32 |  | 69,18 |
| 3 | т.46 | т.47 | 30 | 0,15 | 0,15 | 27,08 | -27,014 | 0,139 | 0,138 | 3,569 | 3,551 |  | 3662,65 |  | 1566,7 |  | 94,49 |  | 94,35 |  | 67,6 |  | 67,54 |
| 3 | т.47 | т.48 | 25 | 0,082 | 0,082 | 8,1894 | -8,1717 | 0,171 | 0,17 | 5,552 | 5,528 |  | 886,98 |  | 382,15 |  | 94,35 |  | 94,24 |  | 68,55 |  | 68,51 |
| 3 | т.48 | ж.д.ул.Октябрьская,4 | 3 | 0,032 | 0,032 | 2,428 | -2,4234 | 1,338 | 1,333 | 237,1 | 236,21 |  | 181,87 |  | 78,29 |  | 94,24 |  | 94,17 |  | 69,34 |  | 69,31 |
| 3 | т.48 | т.49 | 25 | 0,052 | 0,052 | 5,7611 | -5,7486 | 1,821 | 1,813 | 67,949 | 67,653 |  | 1880,72 |  | 803,49 |  | 94,24 |  | 93,92 |  | 68,37 |  | 68,23 |
| 3 | т.49 | ж.д.ул.Трудовая,9 | 6 | 0,032 | 0,032 | 4,328 | -4,3199 | 6,111 | 6,088 | 752,74 | 749,92 |  | 362,59 |  | 156 |  | 93,92 |  | 93,83 |  | 69,08 |  | 69,04 |
| 3 | т.22 | т.21 | 35 | 0,032 | 0,032 | 0,4001 | -0,3992 | 0,233 | 0,232 | 6,498 | 6,469 |  | 1925,57 |  | 832,22 |  | 92,39 |  | 87,57 |  | 61,58 |  | 59,5 |
| 3 | т.21 | ж.д.ул.Школьная,11 | 15 | 0,032 | 0,032 | 0,4 | -0,3992 | 0,114 | 0,114 | 6,496 | 6,471 |  | 832,22 |  | 353,77 |  | 87,57 |  | 85,49 |  | 62,47 |  | 61,58 |
| 3 | т.22 | т.23 | 170 | 0,069 | 0,069 | 1,4935 | -1,4877 | 0,152 | 0,151 | 0,881 | 0,874 |  | 11606,18 |  | 4782,5 |  | 92,39 |  | 84,61 |  | 57,69 |  | 54,48 |
| 3 | т.23 | ж.д.ул.Школьная,23 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,572 | -0,5709 | 0,615 | 0,613 | 65,861 | 65,612 |  | 423,18 |  | 184,93 |  | 84,61 |  | 83,87 |  | 61,19 |  | 60,87 |
| 3 | т.23 | т.24 | 50 | 0,032 | 0,032 | 0,9201 | -0,9181 | 1,735 | 1,727 | 34,155 | 34,008 |  | 2644,89 |  | 1104,1 |  | 84,61 |  | 81,74 |  | 56,92 |  | 55,72 |
| 3 | т.24 | ж.д.ул.Школьная,25 | 4 | 0,032 | 0,032 | 0,476 | -0,4751 | 0,056 | 0,056 | 9,182 | 9,148 |  | 206,09 |  | 89,49 |  | 81,74 |  | 81,31 |  | 59,15 |  | 58,96 |
| 3 | т.24 | ж.д.ул.Школьная,27 | 34 | 0,032 | 0,032 | 0,4441 | -0,4431 | 0,293 | 0,292 | 7,996 | 7,963 |  | 1751,8 |  | 726,05 |  | 81,74 |  | 77,79 |  | 56,37 |  | 54,73 |
| 3 | т.25 | т.26 | 12 | 0,1 | 0,1 | 9,1796 | -9,1472 | 0,067 | 0,066 | 3,953 | 3,925 |  | 1053,2 |  | 453,65 |  | 93,49 |  | 93,38 |  | 61,53 |  | 61,48 |
| 3 | т.26 | т.30 | 15 | 0,1 | 0,1 | 7,211 | -7,1834 | 0,049 | 0,048 | 2,443 | 2,425 |  | 1323,15 |  | 565,54 |  | 93,38 |  | 93,2 |  | 61,3 |  | 61,22 |
| 3 | т.30 | ж.д.ул.Комсомольская,2 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,48 | -0,4791 | 0,433 | 0,432 | 46,418 | 46,242 |  | 459,96 |  | 204,3 |  | 93,2 |  | 92,24 |  | 67,81 |  | 67,39 |
| 3 | т.30 | т.31 | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,7308 | -6,7046 | 0,081 | 0,08 | 2,13 | 2,113 |  | 2903,1 |  | 1238,6 |  | 93,2 |  | 92,76 |  | 61,05 |  | 60,87 |
| 3 | т.31 | ж.д.ул.Комсомольская,4 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,436 | -0,4352 | 0,358 | 0,356 | 38,319 | 38,173 |  | 457,9 |  | 203,09 |  | 92,76 |  | 91,71 |  | 67,4 |  | 66,93 |
| 3 | т.31 | т.32 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,2942 | -6,27 | 0,074 | 0,074 | 1,863 | 1,849 |  | 3065,29 |  | 1307,8 |  | 92,76 |  | 92,28 |  | 60,85 |  | 60,64 |
| 3 | т.32 | ж.д.ул.Комсомольская,6 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,44 | -0,4392 | 0,364 | 0,363 | 39,023 | 38,875 |  | 455,83 |  | 202 |  | 92,28 |  | 91,24 |  | 67,03 |  | 66,57 |
| 3 | т.32 | т.33 | 33 | 0,1 | 0,1 | 5,8536 | -5,8315 | 0,061 | 0,061 | 1,613 | 1,6 |  | 2877,06 |  | 1227,2 |  | 92,28 |  | 91,79 |  | 60,63 |  | 60,42 |
| 3 | т.33 | ж.д.ул.Комсомольская,8 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,448 | -0,4472 | 0,378 | 0,376 | 40,451 | 40,297 |  | 453,69 |  | 200,91 |  | 91,79 |  | 90,77 |  | 66,65 |  | 66,21 |
| 3 | т.49 | т.50 | 40 | 0,052 | 0,052 | 1,433 | -1,4288 | 0,177 | 0,176 | 4,233 | 4,209 |  | 2999,68 |  | 1260,7 |  | 93,92 |  | 91,82 |  | 67,23 |  | 66,35 |
| 3 | т.50 | т.51 | 10 | 0,032 | 0,032 | 2,428 | -2,4234 | 2,559 | 2,549 | 237,1 | 236,21 |  | 592,62 |  | 253,62 |  | 91,96 |  | 91,71 |  | 67,25 |  | 67,14 |
| 3 | т.51 | ж.д.ул.Ленина,4 | 5 | 0,032 | 0,032 | 2,428 | -2,4234 | 1,687 | 1,681 | 237,1 | 236,21 |  | 295,89 |  | 126,75 |  | 91,71 |  | 91,59 |  | 67,3 |  | 67,25 |
| 3 | т.50 | т.52 | 37 | 0,05 | 0,05 | 4,3282 | -4,3197 | 1,565 | 1,559 | 40,089 | 39,933 |  | 972,84 |  | 416,72 |  | 91,96 |  | 91,73 |  | 67,38 |  | 67,28 |
| 3 | т.52 | ж.д.ул.Ленина,2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,328 | -4,3199 | 0,304 | 0,303 | 23,969 | 23,879 |  | 131,4 |  | 56,31 |  | 91,73 |  | 91,7 |  | 67,39 |  | 67,38 |
| 3 | т.47 | т.53 | 35 | 0,15 | 0,15 | 13,564 | -13,53 | 0,039 | 0,039 | 0,899 | 0,895 |  | 4265 |  | 1825,6 |  | 94,35 |  | 94,04 |  | 67,72 |  | 67,58 |
| 3 | т.53 | т.54 | 84 | 0,125 | 0,125 | 13,563 | -13,532 | 0,224 | 0,223 | 2,469 | 2,457 |  | 8533,66 |  | 3649,1 |  | 94,04 |  | 93,41 |  | 67,98 |  | 67,72 |
| 3 | т.54 | МКОУ СОШ (шкла) | 3 | 0,082 | 0,082 | 9,096 | -9,0789 | 0,182 | 0,181 | 11,958 | 11,913 |  | 256,3 |  | 110,33 |  | 93,41 |  | 93,38 |  | 68,72 |  | 68,71 |
| 3 | т.54 | т.55 | 84 | 0,052 | 0,052 | 4,4645 | -4,4552 | 3,504 | 3,489 | 40,832 | 40,662 |  | 6264,12 |  | 2646,2 |  | 93,41 |  | 92,01 |  | 67,11 |  | 66,51 |
| 3 | т.55 | гараж СОШ | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,4801 | -1,4772 | 0,117 | 0,116 | 5,699 | 5,677 |  | 1176,1 |  | 501,15 |  | 92,01 |  | 91,21 |  | 67 |  | 66,66 |
| 3 | т.55 | ГБУЗ ЦРБ | 10 | 0,05 | 0,05 | 2,984 | -2,9784 | 0,335 | 0,333 | 23,071 | 22,984 |  | 735,06 |  | 315,19 |  | 92,01 |  | 91,76 |  | 67,44 |  | 67,33 |
| 3 | т.44 | т.56 | 15 | 0,15 | 0,15 | 29,717 | -29,636 | 0,103 | 0,102 | 4,296 | 4,272 |  | 1828,14 |  | 779,79 |  | 94,87 |  | 94,81 |  | 66,41 |  | 66,38 |
| 3 | т.56 | т.57 | 18 | 0,032 | 0,032 | 0,592 | -0,5908 | 0,266 | 0,265 | 14,179 | 14,122 |  | 1080,5 |  | 460,01 |  | 94,81 |  | 92,99 |  | 67,18 |  | 66,4 |
| 3 | т.57 | ж.д.ул.Школьная,9 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,592 | -0,5909 | 0,172 | 0,171 | 14,177 | 14,123 |  | 596,31 |  | 254,63 |  | 92,99 |  | 91,98 |  | 67,61 |  | 67,18 |
| 3 | т.58 | ж.д.ул.Школьная,7 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,592 | -0,5909 | 0,172 | 0,171 | 14,177 | 14,123 |  | 600,07 |  | 259,6 |  | 94,71 |  | 93,7 |  | 68,97 |  | 68,53 |
| 3 | т.58 | т.59 | 48 | 0,15 | 0,15 | 28,531 | -28,456 | 0,225 | 0,224 | 3,96 | 3,94 |  | 5820,38 |  | 2492 |  | 94,71 |  | 94,51 |  | 66,49 |  | 66,41 |
| 3 | т.60 | т.67 | 31 | 0,1 | 0,1 | 15,553 | -15,515 | 0,407 | 0,405 | 11,32 | 11,265 |  | 2837,35 |  | 1221,5 |  | 94,34 |  | 94,16 |  | 67,22 |  | 67,14 |
| 3 | т.67 | ж.д. ул.Декабристов,3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,2481 | -4,2399 | 1,332 | 1,327 | 46,701 | 46,522 |  | 1789,58 |  | 773,51 |  | 94,16 |  | 93,74 |  | 69 |  | 68,82 |
| 3 | т.68 | ж.д. ул.Декабристов,5 | 24 | 0,05 | 0,05 | 3,5721 | -3,5652 | 0,942 | 0,938 | 33,038 | 32,911 |  | 1781,21 |  | 770,67 |  | 93,91 |  | 93,41 |  | 68,74 |  | 68,52 |
| 3 | т.68 | т.69 | 22 | 0,1 | 0,1 | 7,7312 | -7,7108 | 0,076 | 0,075 | 2,807 | 2,792 |  | 2013,24 |  | 857,48 |  | 93,91 |  | 93,65 |  | 66 |  | 65,89 |
| 3 | т.69 | т.70 | 56 | 0,1 | 0,1 | 7,7308 | -7,7112 | 0,171 | 0,17 | 2,807 | 2,792 |  | 5092,91 |  | 2177,5 |  | 93,65 |  | 92,99 |  | 66,29 |  | 66 |
| 3 | т.70 | т.71 | 19 | 0,1 | 0,1 | 7,7298 | -7,7122 | 0,067 | 0,067 | 2,806 | 2,793 |  | 1723,83 |  | 738,18 |  | 92,99 |  | 92,76 |  | 66,38 |  | 66,29 |
| 3 | т.71 | т.72 | 25 | 0,1 | 0,1 | 7,7295 | -7,7126 | 0,084 | 0,084 | 2,806 | 2,793 |  | 2266,36 |  | 970,26 |  | 92,76 |  | 92,47 |  | 66,51 |  | 66,38 |
| 3 | т.72 | т.73 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,2483 | -4,2398 | 2,881 | 2,87 | 46,705 | 46,518 |  | 4406,64 |  | 1882,9 |  | 92,47 |  | 91,43 |  | 67,07 |  | 66,63 |
| 3 | т.33 | т.34 | 34 | 0,1 | 0,1 | 5,405 | -5,3849 | 0,054 | 0,053 | 1,376 | 1,366 |  | 2950,29 |  | 1257,9 |  | 91,79 |  | 91,24 |  | 60,4 |  | 60,17 |
| 3 | т.34 | ж.д.ул.Комсомольская,10 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,444 | -0,4432 | 0,371 | 0,369 | 39,734 | 39,583 |  | 451,35 |  | 199,64 |  | 91,24 |  | 90,22 |  | 66,22 |  | 65,77 |
| 3 | т.34 | т.35 | 64 | 0,1 | 0,1 | 4,9604 | -4,9423 | 0,08 | 0,079 | 1,16 | 1,151 |  | 5524,88 |  | 2350,1 |  | 91,24 |  | 90,13 |  | 60,4 |  | 59,92 |
| 3 | т.35 | т.36 | 12 | 0,1 | 0,1 | 4,9592 | -4,9435 | 0,02 | 0,019 | 1,159 | 1,152 |  | 1028,17 |  | 440,29 |  | 90,13 |  | 89,92 |  | 60,49 |  | 60,4 |
| 3 | т.36 | т.37 | 64 | 0,082 | 0,082 | 4,959 | -4,9437 | 0,143 | 0,142 | 2,053 | 2,04 |  | 2106,85 |  | 901,46 |  | 89,92 |  | 89,49 |  | 60,67 |  | 60,49 |
| 3 | т.37 | ж.д.ул.Комсомольская,1 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,48 | -0,4791 | 0,433 | 0,432 | 46,418 | 46,242 |  | 446,89 |  | 195,79 |  | 89,49 |  | 88,56 |  | 64,9 |  | 64,5 |
| 3 | т.37 | т.38 | 54 | 0,082 | 0,082 | 4,4782 | -4,4654 | 0,1 | 0,1 | 1,678 | 1,668 |  | 1774,75 |  | 757,34 |  | 89,49 |  | 89,1 |  | 60,43 |  | 60,26 |
| 3 | т.38 | ж.д.ул.Комсомольская,16 | 16 | 0,025 | 0,025 | 0,444 | -0,4432 | 0,689 | 0,686 | 39,735 | 39,582 |  | 889,93 |  | 384,78 |  | 89,1 |  | 87,09 |  | 63,74 |  | 62,87 |
| 3 | т.59 | ж.д.ул.Школьная,4 | 5 | 0,032 | 0,032 | 2,192 | -2,1879 | 1,375 | 1,37 | 193,29 | 192,56 |  | 299,73 |  | 130,78 |  | 94,51 |  | 94,37 |  | 69,5 |  | 69,44 |
| 3 | т.59 | т.60 | 36 | 0,15 | 0,15 | 26,337 | -26,27 | 0,151 | 0,151 | 3,376 | 3,359 |  | 4360,91 |  | 1865 |  | 94,51 |  | 94,34 |  | 66,32 |  | 66,25 |
| 3 | т.60 | т.61 | 10 | 0,1 | 0,1 | 8,2377 | -8,2189 | 0,048 | 0,047 | 3,185 | 3,171 |  | 915,27 |  | 392,84 |  | 94,34 |  | 94,23 |  | 66,67 |  | 66,62 |
| 3 | т.62 | ж.д.ул.Школьная,3 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2,192 | -2,1879 | 0,094 | 0,093 | 12,468 | 12,421 |  | 224,41 |  | 96,73 |  | 93,88 |  | 93,77 |  | 69,03 |  | 68,99 |
| 3 | т.61/1 | т.62 | 14 | 0,05 | 0,05 | 4,3843 | -4,3755 | 0,781 | 0,777 | 49,739 | 49,54 |  | 1040,33 |  | 448,82 |  | 94,11 |  | 93,88 |  | 68,01 |  | 67,91 |
| 3 | т.61 | т.61/1 | 13 | 0,05 | 0,05 | 8,2375 | -8,219 | 2,577 | 2,565 | 175,36 | 174,57 |  | 966,43 |  | 414,01 |  | 94,23 |  | 94,11 |  | 66,72 |  | 66,67 |
| 3 | т.62 | ж.д.ул.Школьная,5 | 50 | 0,05 | 0,05 | 2,1922 | -2,1877 | 0,708 | 0,705 | 12,47 | 12,419 |  | 3740,19 |  | 1583,3 |  | 93,88 |  | 92,17 |  | 67,76 |  | 67,04 |
| 3 | т.61/1 | т.63 | 62 | 0,1 | 0,1 | 3,8532 | -3,8436 | 0,047 | 0,047 | 0,702 | 0,698 |  | 5680,72 |  | 2400,8 |  | 94,11 |  | 92,64 |  | 65,98 |  | 65,36 |
| 3 | т.73 | ул. Трудовая,7 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,248 | -4,24 | 0,444 | 0,443 | 46,699 | 46,524 |  | 366,11 |  | 156,86 |  | 91,43 |  | 91,35 |  | 67,11 |  | 67,07 |
| 3 | т.72 | т.75 | 16 | 0,1 | 0,1 | 3,4808 | -3,4732 | 0,012 | 0,012 | 0,574 | 0,571 |  | 1448,92 |  | 619,45 |  | 92,47 |  | 92,06 |  | 66,54 |  | 66,36 |
| 3 | т.75 | АО "Торг-Ташара" | 44 | 0,025 | 0,025 | 0,1763 | -0,1759 | 0,291 | 0,289 | 6,32 | 6,291 |  | 2597,74 |  | 933,57 |  | 92,06 |  | 77,32 |  | 55,99 |  | 50,68 |
| 3 | т.75 | ул.Декабристов,11А | 24 | 0,069 | 0,069 | 3,3042 | -3,2976 | 0,099 | 0,099 | 2,359 | 2,35 |  | 765,33 |  | 329,49 |  | 92,06 |  | 91,82 |  | 67,49 |  | 67,39 |
| 3 | т.1 | отопл. котельной | 2 | 0,05 | 0,05 | 2,276 | -2,2717 | 0,092 | 0,091 | 15,559 | 15,5 |  | 82,98 |  | 60,57 |  | 94,98 |  | 94,94 |  | 69,96 |  | 69,93 |
| 3 | т.38 | ж.д.ул.Комсомольская,3 | 16 | 0,025 | 0,025 | 0,456 | -0,4551 | 0,726 | 0,724 | 41,905 | 41,744 |  | 889,93 |  | 385,02 |  | 89,1 |  | 87,15 |  | 63,78 |  | 62,94 |
| 3 | т.38 | т.77 | 32 | 0,082 | 0,082 | 3,5775 | -3,5678 | 0,041 | 0,04 | 1,077 | 1,071 |  | 1047,18 |  | 446,39 |  | 89,1 |  | 88,81 |  | 59,93 |  | 59,81 |
| 3 | т.77 | ж.д.ул.Комсомольская,5 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,46 | -0,4591 | 0,398 | 0,397 | 42,641 | 42,479 |  | 442,58 |  | 194,12 |  | 88,81 |  | 87,84 |  | 64,33 |  | 63,91 |
| 3 | т.77 | ж.д.ул.Комсомольская,18 | 16 | 0,025 | 0,025 | 0,452 | -0,4511 | 0,714 | 0,711 | 41,176 | 41,017 |  | 885,16 |  | 383,63 |  | 88,81 |  | 86,85 |  | 63,55 |  | 62,69 |
| 3 | т.77 | т.39 | 40 | 0,082 | 0,082 | 2,6651 | -2,6579 | 0,028 | 0,027 | 0,603 | 0,6 |  | 1301,96 |  | 552,52 |  | 88,81 |  | 88,32 |  | 58,98 |  | 58,78 |
| 3 | т.39 | ж.д.ул.Комсомольская,7 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,58 | -0,5789 | 0,632 | 0,63 | 67,712 | 67,456 |  | 438,25 |  | 193,47 |  | 88,32 |  | 87,56 |  | 64,11 |  | 63,78 |
| 3 | т.39 | ж.д.ул.Комсомольская,20 | 16 | 0,025 | 0,025 | 0,416 | -0,4152 | 0,605 | 0,603 | 34,895 | 34,76 |  | 876,49 |  | 380,68 |  | 88,32 |  | 86,21 |  | 63,04 |  | 62,12 |
| 3 | т.39 | т.40 | 43 | 0,05 | 0,05 | 1,6686 | -1,6643 | 0,323 | 0,322 | 7,237 | 7,2 |  | 2923,11 |  | 1222,9 |  | 88,32 |  | 86,57 |  | 57,27 |  | 56,53 |
| 3 | т.63 | ж.д. ул. Данилова,140 | 110 | 0,025 | 0,025 | 0,4881 | -0,487 | 5,391 | 5,367 | 47,991 | 47,776 |  | 6495,47 |  | 2398 |  | 92,64 |  | 79,33 |  | 57,59 |  | 52,66 |
| 3 | т.63 | ж.д. ул.Декабристов,1 | 10 | 0,032 | 0,032 | 3,364 | -3,3577 | 5,512 | 5,491 | 454,9 | 453,19 |  | 590,5 |  | 256,03 |  | 92,64 |  | 92,46 |  | 67,99 |  | 67,92 |
| 3 | т.60 | т.64 | 10 | 0,052 | 0,052 | 2,5455 | -2,5377 | 0,157 | 0,156 | 13,304 | 13,223 |  | 742,3 |  | 305,78 |  | 94,34 |  | 94,05 |  | 60,45 |  | 60,33 |
| 3 | т.64 | ж.д. ул.Декабристов,4 | 16 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | -0,7785 | 0,122 | 0,121 | 6,12 | 6,096 |  | 919,95 |  | 411,54 |  | 94,05 |  | 92,87 |  | 68,32 |  | 67,79 |
| 3 | т.64 | ж.д. ул.Декабристов,6 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | -0,7785 | 0,08 | 0,08 | 6,12 | 6,096 |  | 574,97 |  | 258,49 |  | 94,05 |  | 93,31 |  | 68,67 |  | 68,33 |
| 3 | т.64 | т.66 | 43 | 0,052 | 0,052 | 0,9854 | -0,9808 | 0,09 | 0,089 | 2,01 | 1,991 |  | 3068,05 |  | 1194,4 |  | 94,05 |  | 90,94 |  | 49,6 |  | 48,38 |
| 3 | т.66 | ж.д.ул.Школьная,1 | 16 | 0,04 | 0,04 | 0,704 | -0,7026 | 0,103 | 0,103 | 4,99 | 4,971 |  | 835,69 |  | 397,08 |  | 90,94 |  | 89,75 |  | 65,84 |  | 65,28 |
| 3 | т.66 | ул. Рабочая,1Б | 260 | 0,052 | 0,052 | 0,2811 | -0,2783 | 0,045 | 0,044 | 0,169 | 0,166 |  | 16851,78 |  | 2502,4 |  | 90,94 |  | 31 |  | 19 |  | 10,01 |
| 3 | т.40 | ж.д.ул.Комсомольская,9 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,316 | -0,3154 | 0,188 | 0,188 | 20,173 | 20,096 |  | 427,79 |  | 188,03 |  | 86,57 |  | 85,21 |  | 62,25 |  | 61,65 |
| 3 | т.40 | т.41 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,3524 | -1,349 | 0,151 | 0,15 | 4,762 | 4,739 |  | 1990,71 |  | 841,89 |  | 86,57 |  | 85,09 |  | 56,87 |  | 56,24 |
| 3 | т.41 | ж.д.ул.Комсомольская,11 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,48 | -0,4791 | 0,433 | 0,432 | 46,418 | 46,242 |  | 422,14 |  | 185,71 |  | 85,09 |  | 84,21 |  | 61,46 |  | 61,07 |
| 3 | т.41 | т.42 | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,8723 | -0,8701 | 0,087 | 0,087 | 1,991 | 1,981 |  | 2750,19 |  | 1143,7 |  | 85,09 |  | 81,94 |  | 55,87 |  | 54,55 |
| 3 | т.42 | ж.д.ул.Комсомольская,13 | 8 | 0,025 | 0,025 | 0,484 | -0,4831 | 0,441 | 0,439 | 47,193 | 47,014 |  | 409,61 |  | 178,48 |  | 81,94 |  | 81,09 |  | 58,98 |  | 58,61 |
| 3 | т.42 | т.43 | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,3881 | -0,3871 | 0,013 | 0,013 | 0,401 | 0,399 |  | 2033,2 |  | 829,49 |  | 81,94 |  | 76,7 |  | 54,58 |  | 52,43 |
| 3 | т.43 | ж.д.ул.Комсомольская,15 | 6 | 0,025 | 0,025 | 0,388 | -0,3873 | 0,223 | 0,222 | 30,368 | 30,253 |  | 292,45 |  | 124,92 |  | 76,7 |  | 75,95 |  | 54,9 |  | 54,58 |
| 3 | т.44 | т.45 | 80 | 0,15 | 0,15 | 36,317 | -36,223 | 0,57 | 0,567 | 6,411 | 6,378 |  | 9750,07 |  | 4190 |  | 94,87 |  | 94,6 |  | 67,8 |  | 67,69 |
| 3 | т.3 | т.4 | 45 | 0,1 | 0,1 | 7,2516 | -7,2308 | 0,138 | 0,137 | 2,792 | 2,777 |  | 4021,64 |  | 1716,8 |  | 93,75 |  | 93,2 |  | 63,12 |  | 62,88 |
| 3 | т.56 | т.58 | 24 | 0,15 | 0,15 | 29,124 | -29,046 | 0,147 | 0,147 | 4,62 | 4,595 |  | 2911,23 |  | 1247,2 |  | 94,81 |  | 94,71 |  | 66,45 |  | 66,41 |
| 3 | т.66 | т.68 | 31 | 0,1 | 0,1 | 11,304 | -11,276 | 0,239 | 0,238 | 6,772 | 6,738 |  | 2850,17 |  | 1215,8 |  | 94,16 |  | 93,91 |  | 66,73 |  | 66,62 |
| 3 | т.47 | т.50 | 168 | 0,069 | 0,069 | 5,3247 | -5,3128 | 2,169 | 2,16 | 12,665 | 12,608 |  | 12571,8 |  | 5294,9 |  | 94,35 |  | 91,99 |  | 67,23 |  | 66,23 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

Расчетные данные теплового и гидравлического режима  тепловой сети перспективного положения. Таблица потребителей.

| табл. Режим участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| т.13 | ж.д.ул.Гагарина,12А | 24 | 0,065 | 0,065 | -4,9186 | 0,403 | 0,402 | 15,374 | 15,315 | 1781,68 | 762,58 | 92,76 | 92,4 | 67,94 | 67,79 |
| т.25 | ж.д.ул.Гагарина,10 | 40 | 0,082 | 0,082 | -4,7945 | 0,088 | 0,088 | 1,928 | 1,92 | 1412,19 | 604,31 | 92,82 | 92,53 | 68,05 | 67,92 |
| т.25 | ж.д.ул.Гагарина,9 | 10 | 0,05 | 0,05 | -4,3638 | 0,657 | 0,654 | 57,3 | 57,084 | 743,6 | 318,65 | 92,82 | 92,65 | 68,14 | 68,07 |
| т.23 | т.25 | 42 | 0,082 | 0,082 | -9,1577 | 0,333 | 0,331 | 6,962 | 6,933 | 2086,17 | 895,54 | 93,05 | 92,82 | 67,99 | 67,89 |
| кот.ул.Гагарина | т.1 | 12 | 0,15 | 0,15 | -62,2744 | 0,423 | 0,42 | 21,198 | 21,086 | 1467,22 | 628,76 | 95 | 94,98 | 67,34 | 67,33 |
| т.1 | т.2 | 6 | 0,05 | 0,05 | -1,7996 | 0,073 | 0,073 | 9,796 | 9,737 | 450,38 | 179,24 | 94,98 | 94,73 | 56,15 | 56,05 |
| т.2 | т.3 | 66 | 0,05 | 0,05 | -1,7996 | 0,661 | 0,657 | 9,796 | 9,738 | 4600,34 | 1952,28 | 94,73 | 92,18 | 57,23 | 56,15 |
| т.3 | гараж Бекишев | 10 | 0,05 | 0,05 | -0,3313 | 0,004 | 0,004 | 0,339 | 0,337 | 690,17 | 309,46 | 92,18 | 90,1 | 66,12 | 65,19 |
| т.3 | т.4 | 20 | 0,04 | 0,04 | -1,4686 | 0,533 | 0,53 | 25,394 | 25,252 | 1112,39 | 469,55 | 92,18 | 91,42 | 55,76 | 55,44 |
| т.4 | т.5 | 53 | 0,04 | 0,04 | -1,4686 | 1,371 | 1,364 | 25,393 | 25,254 | 2903,21 | 1234,61 | 91,42 | 89,45 | 56,6 | 55,76 |
| т.5 | т.6 | 41 | 0,04 | 0,04 | -1,4687 | 1,066 | 1,061 | 25,388 | 25,259 | 2228,39 | 949,33 | 89,45 | 87,94 | 57,25 | 56,6 |
| т.6 | т.7 | 86 | 0,04 | 0,04 | -1,4688 | 2,208 | 2,198 | 25,385 | 25,262 | 4646,04 | 1966,01 | 87,94 | 84,78 | 58,58 | 57,25 |
| т.7 | ул.Гагарина,3а | 7 | 0,04 | 0,04 | -0,7346 | 0,051 | 0,051 | 6,367 | 6,343 | 373,37 | 162,76 | 84,78 | 84,28 | 61,51 | 61,29 |
| т.7 | ул.Гагарина,4а | 69 | 0,04 | 0,04 | -0,7344 | 0,446 | 0,444 | 6,37 | 6,34 | 3680,33 | 1514,46 | 84,78 | 79,78 | 57,94 | 55,88 |
| т.1 | т.8 | 132 | 0,15 | 0,15 | -60,4753 | 2,798 | 2,783 | 19,991 | 19,886 | 16138,06 | 6924,28 | 94,98 | 94,71 | 67,79 | 67,68 |
| т.8 | т.9 | 55 | 0,1 | 0,1 | -24,2582 | 1,856 | 1,848 | 31,268 | 31,129 | 5096,36 | 2188,76 | 94,71 | 94,5 | 68,34 | 68,25 |
| т.9 | ж.д.ул.Гагарина,3 | 26 | 0,05 | 0,05 | -3,7449 | 1,159 | 1,155 | 42,217 | 42,054 | 1957,99 | 840,87 | 94,5 | 93,98 | 69,19 | 68,97 |
| т.9 | ж.д.ул.Гагарина,5 | 38 | 0,05 | 0,05 | -3,7448 | 1,666 | 1,659 | 42,218 | 42,053 | 2861,68 | 1225,67 | 94,5 | 93,74 | 69 | 68,67 |
| т.9 | т.10 | 54 | 0,1 | 0,1 | -16,7695 | 0,873 | 0,869 | 14,954 | 14,887 | 5014,25 | 2143,81 | 94,5 | 94,2 | 68,25 | 68,12 |
| т.10 | ж.д.ул.Гагарина,2 | 12 | 0,05 | 0,05 | -3,7449 | 0,268 | 0,267 | 18,039 | 17,971 | 322,77 | 139,16 | 94,2 | 94,12 | 69,3 | 69,26 |
| т.10 | т.11 | 60 | 0,1 | 0,1 | -13,0255 | 0,581 | 0,578 | 9,027 | 8,988 | 5558,03 | 2374,08 | 94,2 | 93,78 | 68,14 | 67,96 |
| т.11 | ж.д.ул.Гагарина,1 (вв 1) | 12 | 0,032 | 0,032 | -1,8725 | 2,124 | 2,116 | 167,67 | 167,036 | 724,1 | 310,71 | 93,78 | 93,39 | 68,73 | 68,56 |
| т.11 | ж.д.ул.Гагарина,1 (вв 2) | 24 | 0,05 | 0,05 | -1,8724 | 0,122 | 0,122 | 4,556 | 4,539 | 643,4 | 276,22 | 93,78 | 93,43 | 68,76 | 68,61 |
| т.11 | т.12 | 26 | 0,065 | 0,065 | -9,2817 | 1,544 | 1,538 | 54,676 | 54,451 | 1946,79 | 832,78 | 93,78 | 93,57 | 68,05 | 67,96 |
| т.12 | ж.д.ул.Гагарина,11 | 14 | 0,069 | 0,069 | -4,3637 | 0,076 | 0,076 | 4,108 | 4,093 | 456,05 | 196,22 | 93,57 | 93,46 | 68,78 | 68,74 |
| т.12 | т.13 | 53 | 0,065 | 0,065 | -4,9182 | 0,849 | 0,846 | 15,377 | 15,312 | 3961,05 | 1686,23 | 93,57 | 92,76 | 67,79 | 67,45 |
| т.8 | т.14 | 68 | 0,15 | 0,15 | -36,2226 | 0,545 | 0,542 | 7,179 | 7,142 | 8323,12 | 3557,33 | 94,71 | 94,48 | 67,58 | 67,48 |
| т.14 | т.15 | 7 | 0,04 | 0,04 | -2,3793 | 0,532 | 0,529 | 66,463 | 66,188 | 422,77 | 178 | 94,48 | 94,3 | 64,94 | 64,87 |
| т.15 | т.16 | 27 | 0,032 | 0,032 | -1,3653 | 2,469 | 2,459 | 89,23 | 88,87 | 1602,01 | 687,39 | 94,3 | 93,13 | 66,3 | 65,8 |
| т.16 | т.17 | 20 | 0,032 | 0,032 | -0,6827 | 0,462 | 0,46 | 22,362 | 22,274 | 1188,08 | 505,28 | 93,13 | 91,4 | 66,83 | 66,09 |
| т.16 | т.18 | 16 | 0,032 | 0,032 | -0,6827 | 0,373 | 0,371 | 22,361 | 22,274 | 950,47 | 405,83 | 93,13 | 91,74 | 67,11 | 66,51 |
| т.18 | ул.Гагарина,2А | 3 | 0,025 | 0,025 | -0,6827 | 0,387 | 0,385 | 113,139 | 112,714 | 177,55 | 76,02 | 91,74 | 91,48 | 67,22 | 67,11 |
| т.17 | ул.Гагарина,1А | 3 | 0,025 | 0,025 | -0,6827 | 0,387 | 0,385 | 113,139 | 112,714 | 176,85 | 75,72 | 91,4 | 91,14 | 66,94 | 66,83 |
| т.15 | Администр,Таштарского с/с | 80 | 0,032 | 0,032 | -1,014 | 3,974 | 3,957 | 49,265 | 49,058 | 4746,7 | 1984,31 | 94,3 | 89,63 | 65,75 | 63,79 |
| т.14 | т.19 | 65 | 0,15 | 0,15 | -33,846 | 0,457 | 0,455 | 6,267 | 6,236 | 7934,23 | 3401,61 | 94,48 | 94,25 | 67,87 | 67,77 |
| т.19 | ж.д.ул.Гагарина,4 | 10 | 0,04 | 0,04 | -3,7449 | 1,809 | 1,802 | 164,453 | 163,833 | 604,18 | 260,94 | 94,25 | 94,09 | 69,28 | 69,21 |
| т.19 | Администр, Ташаринского с/с | 25 | 0,05 | 0,05 | -4,9187 | 1,926 | 1,919 | 72,785 | 72,507 | 1874,27 | 807,52 | 94,25 | 93,87 | 69,1 | 68,94 |
| т.19 | т.20 | 36 | 0,15 | 0,15 | -25,1851 | 0,153 | 0,152 | 3,473 | 3,456 | 4395,92 | 1878,01 | 94,25 | 94,07 | 67,54 | 67,47 |
| т.20 | ж.д.ул.Гагарина,4/1 | 5 | 0,04 | 0,04 | -0,7346 | 0,038 | 0,038 | 6,367 | 6,343 | 301,14 | 129,86 | 94,07 | 93,66 | 68,94 | 68,77 |
| т.24 | МКДОУ д/с "Лосовичок" | 25 | 0,05 | 0,05 | -1,4412 | 0,166 | 0,165 | 6,278 | 6,253 | 1816,32 | 774,81 | 91,49 | 90,23 | 66,22 | 65,68 |
| т.23 | т.24 | 60 | 0,05 | 0,05 | -1,4409 | 0,386 | 0,384 | 6,28 | 6,251 | 2262,99 | 949,14 | 93,05 | 91,49 | 65,68 | 65,03 |
| т.20 | т.28 | 15 | 0,15 | 0,15 | -24,4519 | 0,075 | 0,075 | 3,274 | 3,258 | 1825,85 | 782,12 | 94,07 | 94 | 67,54 | 67,51 |
| т.22 | ж.д.ул.Гагарина,8 | 40 | 0,082 | 0,082 | -4,3633 | 0,136 | 0,136 | 3,154 | 3,141 | 3412,52 | 1462,55 | 93,57 | 92,79 | 68,25 | 67,92 |
| т.22 | т.23 | 60 | 0,1 | 0,1 | -10,5976 | 0,385 | 0,383 | 5,982 | 5,954 | 5508,95 | 2353,83 | 93,57 | 93,05 | 67,5 | 67,28 |
| т.28 | т.21 | 15 | 0,15 | 0,15 | -14,9595 | 0,028 | 0,028 | 1,228 | 1,222 | 1824,94 | 780,53 | 94 | 93,88 | 67,34 | 67,28 |
| т.21 | т.22 | 50 | 0,1 | 0,1 | -14,9601 | 0,647 | 0,644 | 11,908 | 11,851 | 4595,85 | 1967,48 | 93,88 | 93,57 | 67,47 | 67,34 |
| т.28 | т.27 | 25 | 0,09 | 0,09 | -9,4931 | 0,251 | 0,25 | 8,735 | 8,698 | 2302,6 | 988,45 | 94 | 93,76 | 68,04 | 67,94 |
| т.27 | ж.д.ул.Гагарина,6 | 10 | 0,05 | 0,05 | -4,795 | 0,793 | 0,79 | 69,17 | 68,909 | 748,2 | 322,05 | 93,76 | 93,6 | 68,89 | 68,83 |
| т.27 | ж.д.ул.Гагарина,7 | 24 | 0,05 | 0,05 | -4,3637 | 1,459 | 1,453 | 57,302 | 57,082 | 1795,68 | 770,72 | 93,76 | 93,35 | 68,69 | 68,51 |
| т.27 | т.27а | 40 | 0,09 | 0,09 | -0,3348 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 3690,22 | 1340,65 | 93,76 | 82,79 | 54,67 | 50,66 |
| т.27а | гараж | 32 | 0,025 | 0,025 | -0,3353 | 0,888 | 0,884 | 27,384 | 27,273 | 1567,44 | 658,37 | 82,79 | 78,13 | 56,63 | 54,67 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пьезометрический график давлений от кот. до ж.д.Гагарина,10 (до замены)

Пьезометрический график давлений от кот. до ж.д.Гагарина,10 (после замены)

Пьезометрический график давлений от кот. до ж.д.Гагарина,2 (до замены)

Пьезометрический график давлений от кот. до ж.д.Гагарина,2 (после замены)

Пьезометрический график давлений от кот. до ж.д.Гагарина,12а (после замены)

График температур от котельной до ж.д.Гагарина,12а

Пьезометрический график давлений от кот. Модульной до ж.д.Ленина,2 (после замены)

Пьезометрический график давлений от кот. Модульной до ж.д.Трудовая,9 (после замены)

Пьезометрический график давлений от кот. Модульной до ж.д.Комсомольская,15 (после замены)

Пьезометрический график давлений от кот. Модульной до МКОУ СОШ (школа)

Пьезометрический график давлений от кот. Модульной до ж.д.Декабристов,11А

график давлений от кот. Модульной до ж.д.Данилова,140