КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения с. Новомошковское Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2023 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения с. Новомошковское Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.О. Вендерлых. Ведущий специалист; Д.Н. Любимов. г. Новосибирск, 2023 г.

- Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	16

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	18

1.1	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	18

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	18

1.1.2.	Описание зон действия производственных котельных	18

1.1.3.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	19

1.1.4.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	21

1.2	Часть 2. Источники тепловой энергии	21

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	21

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	21

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	21

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	22

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	22

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	23

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	23

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	26

1.2.9.	Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	26

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	27

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	27

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	27

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	27

1.3	Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	27

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	27

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	28

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам	28

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	29

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	29

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	29

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	30

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	30

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	30

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	30

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	30

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	31

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	32

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	32

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	33

1.3.16.	Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	33

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя	33

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	33

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	33

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	33

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	33

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	34

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	34

1.4	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	34

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения	34

1.4.2.	Перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	35

1.5.	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	35

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	35

1.5.2.	Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	35

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	35

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	35

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	36

1.5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	37

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	37

1.6.	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	37

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	37

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	38

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	38

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	38

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	38

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	38

1.7.	Часть 7. Балансы теплоносителя	39

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	39

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	39

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию	39

1.8.	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	39

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	39

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	40

1.8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	40

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	40

1.8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долии значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	41

1.8.6.	Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	41

1.8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	41

1.8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

1.9 Часть 9. Надёжность теплоснабжения	41

1.9.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	41

1.9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	47

1.9.3.	Частота отключений потребителей	48

1.9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	48

1.9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	48

1.9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правиами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	48

1.9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	48

1.9.8.	Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	48

1.10.	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	49

10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	49

10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	50

1.11.	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	51

1.11.1.	Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет	51

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	51

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	51

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	51

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет	52

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	52

1.11.7.	Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

1.12 Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	52

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	52

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	53

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	53

1.12.4.	Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	53

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	53

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	53

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	54

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	54

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	54

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	54

2.4.	Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительств	55

2.5.	Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	55

2.6.	Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	55

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	55

2.7.1.	Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	55

2.7.2.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	55

2.7.3.	Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	56

2.7.4.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	56

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	57

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов	59

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	62

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	64

3.4.	Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	64

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	64

3.6.	Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	65

3.7.	Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	65

3.8.	Расчёт показателей надёжности теплоснабжения	66

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	67

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	67

3.11.	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	69

3.12.	Изменения гидравлических режимов, с учётом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	70

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	71

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	71

4.2.	Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	71

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	71

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	73

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)	73

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	73

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	74

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	74

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	75

6.1.	Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	75

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	77

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	77

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	77

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	78

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80

6.7.	Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	81

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	81

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	82

7.3.	Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	82

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	82

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	83

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	83

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	83

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	83

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	83

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	83

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	83

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	84

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	84

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории с. Новомошковское	84

7.15.	Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	84

7.16.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	85

7.17.	Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	85

7.18.	Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	86

7.19.	Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке	86

7.20.	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	86

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	87

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	87

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	87

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	87

8.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	87

8.5.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	87

8.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	87

8.7.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	88

8.8.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	88

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	89

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	89

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	89

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	89

9.4.	Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	89

9.5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;	89

9.6.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	89

9.7.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	90

Глава 10 Перспективные топливные балансы	91

10.1.	Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	91

10.2.	Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	93

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	94

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	94

10.5.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	94

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	94

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	94

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения	95

11.1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	95

11.2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	95

11.3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам	96

11.4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	96

11.5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	96

11.6.	Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	96

11.6.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	96

11.6.2.	Установка резервного оборудования	97

11.6.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	97

11.6.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения	97

11.6.5.	Устройство резервных насосных станций	97

11.6.6.	Установка баков-аккумуляторов	97

11.7.	Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	97

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	98

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	98

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	98

12.3.	Расчёты экономической эффективности инвестиций	98

12.4.	Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	101

12.5.	Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	101

12.6.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности	101

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	102

13.1.	Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	102

13.2.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	105

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	106

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	106

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	106

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	106

14.4.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	107

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	108

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	108

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	108

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	108

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	109

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	109

15.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	109

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	110

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	110

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	110

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	110

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	111

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	111

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	111

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	111

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	112

18.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	112

18.2.	Мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	112

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Село Новомошковское (далее по тексту с. Новомошковское) расположено в Мошковском районе Новосибирской области в 63 км. от областного центра г. Новосибирска и в 5 км. от районного центра – поселка Мошково. Входит в состав Новомошковского сельсовета.

По состоянию на 01.01.2023 численность населения с. Новомошковское составляла 763 человека.

Теплоснабжающей организацией является МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района. Организация осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям в с. Новомошковское. Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Перечень действующих источников на территории с. Новомошковское, осуществляющих централизованное теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки представлен в таблице ниже:

Таблица 2. Реестр теплоснабжающих организаций и систем теплоснабжения в с. Новомошковское

| № п/п | Адрес | Вид котельной | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Угольная | МУП «Коммунальное хозяйство» |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Угольная | МУП «Коммунальное хозяйство» |

Описание зон действия производственных котельных

Зоны действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Зоны действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.). Зона действия индивидуального теплоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Зона индивидуального теплоснабжения

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения с. Новомошковское изменения в функциональной структуре теплоснабжения отсутствуют.

Часть 2. Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Централизованное теплоснабжение жилых домов и общественных зданий на территории с. Новомошковское осуществляется теплоснабжающей организацией МУП «Коммунальное хозяйство», имеющей в с. Новомошковское 2 котельных.

Основным видом топлива для котельных МУП «Коммунальное хозяйство» является уголь, резервное топливо отсутствует.

Для источников тепловой энергии, расположенных на территории с. Новомошковское, принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя в соответствии с утверждёнными температурными графиками. Действующие температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими условиями.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Параметры основного оборудования котельной МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | КВЖТ -0,15 «СЭМ-1» | 2 | 2008 | 0,13 | 0,26 | 79-82 | 226,318 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Стальной трубчатый водогрейный котел шатрового типа с ручной топкой | 2 | 2010 | 0,3 | 0,6 | 62 | 315,460 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлена в таблице п. 1.2.1.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией произведен анализ установленной и располагаемой мощности. В базовом периоде располагаемая тепловая мощность по котельным имеет значения, указанные в таблице ниже.

Таблица 4. Располагаемая тепловая мощность котельной 2022 г.

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения мощности котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

На основании предоставленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и данных о теплоносителе, представлены собственные и хозяйственные нужды в таблице ниже.

Таблица 5. Собственные, хозяйственные нужды и мощность нетто котельных 2022 г.

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | 0,13 | 0,001 | 0,129 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 | 0,3 | 0,001 | 0,299 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Основное оборудование котельных периодически проходит плановые профилактические ремонты.

Данные об основном оборудовании приведены в таблице ниже.

Таблица 6. Основное теплофикационное оборудование

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | КВЖТ -0,15 «СЭМ-1» | 2 | 2008 | 0,13 | 0,26 | 79-82 | 226,318 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Стальной трубчатый водогрейный котел шатрового типа с ручной топкой | 2 | 2010 | 0,3 | 0,6 | 62 | 315,460 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В настоящее время в с. Новомошковское отсутствуют источники теплоснабжения, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Структура теплофикационных установок представлена в таблице ниже.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации при расчетной температуре наружного воздуха.

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории с. Новомошковское СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по температурному графику 62/42 °С Температурный график представлен на рисунках ниже.

Рисунок 3. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной по адресу ул. Коммунальная, 9

Рисунок 4. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной по адресу ул.

пер. Школьный, 3/1

Среднегодовая загрузка оборудования

Показателем загруженности основного оборудования теплоисточника является число часов использования установленной тепловой мощности котельной, т.е. сколько часов в году отработала единичная установленная мощность.

Число часов работы котельной за 2022 год составило 5688 ч.

Среднегодовая загрузка оборудования представлена в таблице ниже:

Таблица 7. Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка, Гкал/г/ | Коэффициент использования установленной мощности, % | ЧЧИ установленной мощности, ч/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | 416,22 | 28,14 | 1601 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 | 435,85 | 12,77 | 726 |

Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Перечень приборов учета отпущенной тепловой энергии, установленных на котельной МУП «Коммунальное хозяйство» в с. Новомошковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 8. Реестр приборов учета на котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Котельная | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольная котельная с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Тепловычислитель ВКТ-9 | 15735 |
|  |  | Расходомер Т1 ПРЭМ Ду50 | 762980 |
|  |  | Расходомер Т2 ПРЭМ Ду50 | 762624 |
|  |  | Расходомер подпиточной воды ВС Т-15 | 40277101 |
|  |  | Тип GSM-модема модем Bitcord CT-2-02 | - |
|  |  | Термометр платиновый КТПТР-01 | 15286/15286А |
|  |  | Преобразователь давления Р1 СДВ-И | А683145 |
|  |  | Преобразователь давления Р2 СДВ-И-М | А683146 |
|  |  | Термометр платиновый ТПТ-1 | 840 |
|  |  | Преобразователь давления на холодную воду СДВ-И | А683148 |
| 2 | Угольная котельная с.Новомошковское, ул. пер. Школьный 3/1 | Тепловычислитель ВКТ-9 | 12306 |
|  |  | Расходомер Т1 ПРЭМ Ду50 | 725492 |
|  |  | Расходомер Т2 ПРЭМ Ду50 | 716482 |
|  |  | Расходомер подпиточной воды ВС Т-15 | 40205810 |
|  |  | Тип GSM-модема Спрутнет BGS2 RS232/485 02 | - |
|  |  | Термометр платиновый КТПТР-01 | 9144/9144А |
|  |  | Преобразователь давления Р1 СДВ-И | А614727 |
|  |  | Преобразователь давления Р2 СДВ-И-М | А614726 |
|  |  | Термометр платиновый ТПТ-1 | 3397 |
|  |  | Преобразователь давления на холодную воду СДВ-И | А614387 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии за базовый 2022 год не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей деятельности котельных отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудование (турбоагрегаты), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории с. Новомошковское отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В материалы схемы внесены изменения, отражающие актуальную информацию об установленном оборудовании на источниках тепловой энергии, установленной мощности источников тепловой энергии, годовой загрузке оборудования. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети с. Новомошковское тупиковые, не резервируемые, двухтрубные. Присоединение потребителей непосредственное, зависимое. Прокладка тепловых сетей подземная. Прокладка подземных сетей канальная и бесканальная. Изоляция – маты минераловатные.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены в Электронной модели с нанесением на графическое отображение карты местности, являющаяся неотъемлемой частью Схемы теплоснабжения.

Сводный план тепловых сетей с. Новомошковское представлен на рисунке ниже.

Рисунок 5. Сводный план тепловых сетей с. Новомошковское

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам

Протяжённость тепловых сетей, находящихся в обслуживании МУП «Коммунальное хозяйство», составляет 0,22 км в однотрубном исчислении.

Прокладка тепловых сетей в с. Новомошковское подземная. Прокладка подземных сетей канальная и бесканальная.

Год прокладки тепловых сетей в основном 1962 г.

Рисунок 6. Диаграмма соотношения протяженности трубопроводов в зависимости от диаметра

Таблица 9. Характеристика тепловых сетей МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Котельная | Способ прокладки сетей | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | п |  |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 173 | 9,87 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 50 | 3,8 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Сведения о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Сведения о типах и строительных особенностях тепловых пунктов, камер и павильонов на тепловых сетях в с. Новомошковское отсутствуют.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Способ регулирования отпуска теплоты – центральное качественное в зависимости от температуры наружного воздуха.

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории с. Новомошковское СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 62/42 °С.

Температурный график 62/42 представлен на рисунке п. 1.2.7 Части 2 Главы 1.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются организованным круглосуточным оперативным управлением оборудования с. Новомошковское.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Сведения о гидравлических режимах и пьезометрические графики тепловых сетей в с. Новомошковское отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Аварий на тепловых сетях в зоне действия источника теплоснабжения в с. Новомошковское не произошло.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварий на тепловых сетях в зоне действия источника теплоснабжения в с. Новомошковское не произошло.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных

систем теплоснабжения осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Оценка состояния объектов централизованных систем теплоснабжения и проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем теплоснабжения.

- для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";

- для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);

- для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);

- для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы водопроводных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;

- для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Оценка технического состояния тепловых сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

,

где:

- протяженность сетей тепловых, находящихся в эксплуатации, км;

- протяженность ветхих сетей тепловых находящихся в эксплуатации, км.

Таблица 10. Сводная таблица износа участков сетей теплоснабжения.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа. |
| --- | --- |
| 1 | А (1-15%) |
| 2 | Б (16-40%) |
| 3 | В (41-60%) |
| 4 | Г (61-80%) |
| 5 | Д (81-100%) |

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с требованиями нормативов все тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Эксплуатация тепловых сетей производится в рамках требований, действующих «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003, регистрационный номер № 4358.

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приёмка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов-изготовителей.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливается нормативно- техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые планы (графики) ремонтов, утверждаемые руководителем организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утверждённым графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объём технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учётом их фактического технического состояния.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надёжному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

•	потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

•	потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

•	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Наибольшими являются потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции.

В таблице ниже предоставлены нормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Таблица 11. Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя для источника с. Новомошковское

| № п/п | Наименование | Теплоноситель | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | горячая вода, 62/42 °С. | 111 | 44,925 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | горячая вода, 62/42 °С. | 33,3 | 19,125 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Значение фактических потерь тепловой энергии за 2022 г. приведены в таблице ниже.

Таблица 12. Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя для источника с. Новомошковское

| № п/п | Наименование | Теплоноситель | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | горячая вода, 62/42 °С. | 9 | 49,356 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | горячая вода, 62/42 °С. | 178 | 51,684 |

Фактические значения потерь тепловой энергии на котельной по адресу с. Новомошковское пер.Школьный  3/1 превышают нормативные, сверхнормативные потери тепловой энергии составляют 144,7 Гкал.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети, не имеется.

Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети (зависимая схема).

Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей тепловой энергии в с. Новомошковское отсутствуют.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчеризация тепловых сетей отсутствует. Обслуживающий персонал оснащен мобильной связью. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматическое регулирование качеством теплоснабжения на источниках тепловой энергии в с. Новомошковское отсутствует.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защитных средств на тепловых сетях от превышения давления отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Ст. 15 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022): «В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя. (часть 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 348-ФЗ)».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей".

На основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации, бесхозных тепловых сетей на территории с. Новомошковское не выявлено.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей системы теплоснабжения в с. Новомошковское не разработаны.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях на сетях и сооружениях за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения

В составе имущественного комплекса теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство» - два тепловых источника (котельных).

Потребителями услуг теплоснабжения являются социально-бытовые объекты.

Протяжённость тепловых сетей, по которым осуществляется транспорт тепловой энергии, составляет 0,22 км в однотрубном исполнении.

Зоны действия и тепловые сети котельных с. Новомошковское представлены на рисунках в п. 1.1.2. Части 1 Главы 1.

    - Перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

На территории с. Новомошковское источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

  - Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии и значения расчетных нагрузок котельных по состоянию на 08.06.2023 представлены в таблицах ниже. Договорные нагрузки по каждому абоненту представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью схемы теплоснабжения.

Таблица 13. Подключенная нагрузка, Гкал/ч

| № п/п | Наименования котельной/ Нагрузка, Гкал/ч | Подключённая нагрузка | Отопление, вентиляция | Население | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 0,117 | 0 | 0 | 0,117 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,142 | 0 | 0 | 0,142 |

    - Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчётных нагрузок котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Котельная | Подключённая нагрузка | Потери тепловой энергии при транспортировке | Расчётная нагрузка на коллекторах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 0,117 | 0,008 | 0,125 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,142 | 0,0034 | 0,145 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В с. Новомошковское случаи отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина производства и потребления тепловой энергии на источниках теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство» за отопительный период отсутствует, за год в целом приведена в таблице ниже.

Таблица 15. Производство тепловой энергии на котельных МУП «Коммунальное хозяйство» за отопительный период и за год в целом

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная на ул.Коммунальная 9 | Котельная на ул. пер.Школьный 3/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 (факт) | 2022 (факт) |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,26 | 0,6 |
| Время работы | ч | 5688 | 5688 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 416,226 | 435,856 |
| ЧЧИ установленной тепловой мощности | ч | 1601 | 726 |
| Степень загруженности | % | 28,14 | 12,77 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Для разных категорий домов и сооружений существуют индивидуальные нормативы потребления тепловой энергии, в таблицах ниже представлены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление для определенных видов жилищного фонда. Нормативы потребления тепловой энергии в границах с. Новомошковское установлены в соответствии приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 № 85-ТЭ.

- Таблица 16. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Э т а ж н о с т ь | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3—4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5—9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 12 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 15 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 16 и более | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

- Таблица 17. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Э т а ж н о с т ь | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,0192 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4—5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6—7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

- Таблица 18. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению
при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке,
на территории Новосибирской области

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,023 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Суммарная расчётная тепловая нагрузка МУП «Коммунальное хозяйство» котельной по адресу с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 составила 0,117 Гкал/ч, по адресу с.Новомошковское, пер.Школьный  3/1 составила 0,142 Гкал/ч. Тепловая нагрузка потребителей в паре отсутствует. Расчётная тепловая нагрузка соответствует договорной.

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные спроса на тепловую мощность и тепловую энергию актуализированы в соответствии с исходными данными, предоставленными теплоснабжающими организациями.

  - Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Тепловые балансы в зонах действия тепловых источников с. Новомошковское разработаны на основании договорных тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям котельных.

Балансы тепловой мощности и присоединённой договорной тепловой нагрузки составлены на основании данных о располагаемой тепловой мощности нетто, потерях тепловой мощности в тепловых сетях, данных о договорных тепловых нагрузках для котельных МУП «Коммунальное хозяйство».

Указанные балансы установленной тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по состоянию на 08.06.2023 приведены в таблице ниже.

Таблица 19. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии с. Новомошковское, Гкал/ч

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто котельной, Гкал/ч | Подключённая нагрузка | Потери тепловой энергии при транспортировке | Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности | Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | 0,13 | 0,001 | 0,129 | 0,117 | 0,008 | 0,004 | 3,10 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 | 0,3 | 0,001 | 0,299 | 0,142 | 0,0034 | 0,154 | 51,37 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии в с. Новомошковское отсутствуют (раздел 1.6.1).

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Сведения о гидравлических режимах на тепловых сетях в с. Новомошковское отсутствуют.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения, на котельных в с. Новомошковское дефицит тепловой мощности отсутствует.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Как видно из таблицы в разделе 1.6.1, у котельных МУП «Коммунальное хозяйство» имеется резерв тепловой мощности, как следствие, имеется возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии.

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей составлены в соответствии с актуальными исходными данными, предоставленными теплоснабжающей организацией.

  - Часть 7. Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя по системам теплоснабжения, а также балансы теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 20. Годовой расход и балансы теплоносителя за 2022 год, м3/год

| №п/п | Наименование котельной | Всего подпитка тепловой сети | Потери теплоносителя (расход воды на подпитку), м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 9 | 0,01 | 0,001 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 178 | 0,003 | 0,004 |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Данные об оборудовании водоподготовки отсутствуют.

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в структуре и балансах водоподготовительных установок не происходило.

  - Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящий момент основным видом топлива для производства тепловой энергии на источнике тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» в с. Новомошковское служит каменный уголь.

Таблица 21. Сводный топливный баланс источников тепловой энергии

| Показатели | Ед.изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |
| Расход топлива | т.у.т. | 94,199 |
| Расход топлива | т.н.т. | 129,04 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 416,226 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | Гкал | 14,075 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 402,151 |
| Тепловые потери | Гкал | 49,356 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 352,795 |
| отопление | Гкал | 352,795 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 226,318 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |
| Расход топлива | т.у.т. | 137,496 |
| Расход топлива | т.н.т. | 188,35 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 435,856 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | Гкал | 14,739 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 421,117 |
| Тепловые потери | Гкал | 51,684 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 369,433 |
| отопление | Гкал | 369,433 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 315,460 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное, аварийное топливо на котельных МУП «Коммунальное хозяйство» не предусмотрено.

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Уголь поставляется компанией ООО «Торговый дом Автопром». Основные характеристики топлика представлены на рисунке ниже.

Рисунок 7. Характеристики топлива, используемого МУП «Коммунальное хозяйство»

    - Описание использования местных видов топлива

МУП «Коммунальное хозяйство» местные виды топлива не использует.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельных МУП «Коммунальное хозяйство» используется уголь каменный марки Д.

Низшая теплота сгорания составляет 5002 ккал/кг.

    - Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающем видом топлива котельных с. Новомошковское является каменный уголь.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии, произошедших за период предшествующий актуализации представлены в таблице ниже.

Таблица 22. Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии за 2022 год, т.н.т.

| № п/п | Котельная | Вид топлива | Остаток топлива на начало года | Приход натурального топлива | Расход натурального топлива | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Уголь | 19,0 | 135,04 | 129,04 | 25,0 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Уголь | 23,85 | 198,6 | 188,35 | 34,1 |

  - Часть 9. Надёжность теплоснабжения

    - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Надёжность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надёжность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определённые сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т. е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надёжности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-15 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

Менее надёжным местом в системе теплоснабжения является оборудование, исчерпавшее свой ресурс, а также участки тепловой сети, которые находятся в аварийном состоянии.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (с изм. от 28.04.2023)  «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита

- до 10% - Кб = 1,0;

- свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;

- свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;

- свыше 30% - Кб = 0,3.

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее30% нагрузки - Кр = 0,2.

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

- до 10% - Кс =	1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

- свыше 30% - Кс =0,5.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Ксn

где n – число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они с точки зрения надежности могут быть оценены как

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчёт надёжности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

            - Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети.

            - На первом этапе расчёта устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

            - Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяжённость.

            - На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.102-2021 «Надёжность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надёжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где  - протяжённость каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

,

где  - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке ниже приведён вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При её использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует чёткое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 8. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

            - По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

            - С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчёта времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усреднённая на периоде времени , 0С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчётные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчёт времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

где

-	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий);

7.	На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где

|  | - | постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние между секционирующими задвижками, м; |
|  | - | условный диаметр трубопровода, м. |

Расчёт выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В с. Новомошковское за 2022 не было зафиксировано аварий на тепловых сетях.

    - Частота отключений потребителей

В с. Новомошковское за 2022 не было зафиксировано аварий на тепловых сетях.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

В с. Новомошковское за 2022 не было зафиксировано аварий на тепловых сетях.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

К зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения относятся участки тепловых сетей, имеющие более 1 повреждения за предыдущие 5 лет, и эксплуатируемые свыше нормативного срока. Зоны ненормативной надёжности определяются на основании данных о сроках эксплуатации сетей, наличия аварийности на отдельных участках.

Определение и/или уточнение зон ненормативной надёжности производится по результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

На момент актуализации Схемы аварийные ситуации в с. Новомошковское, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», отсутствуют.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В с. Новомошковское за 2022 не было зафиксировано аварий на тепловых сетях.

    - Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

  - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

На территории с. Новомошковское действует 1 теплоснабжающая организация – МУП «Коммунальное хозяйство". Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об основных технико-экономических параметрах деятельности МУП «Коммунальное хозяйство" в рамках раскрытия информации приведена в таблице ниже.

Таблица 23. Технико-экономические показатели МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измер. | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 56035,3 | 61605,3 |
| 1.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 48128,2 | 53 849,1 |
| 1.2 | - расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 7640,0 | 7 406,9 |
| 1.3 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0,0 |
| 1.4 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 267,1 | 349,3 |
| 1.5 | - расходы на стоки | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | - покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Операционные расходы | тыс. руб. | 37015,2 | 39426,8 |
| 2.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 1405,3 | 566,7 |
| 2.1.1 | реагенты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | вспомогательные материалы (ГСМ) | тыс. руб. | 1405,3 | 566,7 |
| 2.2 | - расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1769,8 | 8213,5 |
| 2.3 | - расходы на оплату труда | тыс. руб. | 26867,3 | 24379,6 |
| 2.4 | - резерв отпусков | тыс. руб. |  | - |
| 2.5 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 3686,1 | 3226,9 |
| 2.6 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1158,9 | 533,0 |
| 2.7 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  | - |
| 2.8 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 7,1 | 32,2 |
| 2.9 | - арендная плата | тыс. руб. | 0,0 | 180,8 |
| 2.10 | - другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 840,4 | 1679,0 |
| 2.10.1 | расходы на канцелярские товары | тыс. руб. | 148,2 | 131,0 |
| 2.10.2 | абон.обсл. ОПО, ремонт приобретение и обслуживание офисной техники | тыс. руб. | 977,3 | 652,8 |
| 2.10.3 | банковские расходы | тыс. руб. | 154,8 | 131,3 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 14537,1 | 14549,1 |
| 3.1 | - арендная плата | тыс. руб. | 304,6 | 206,2 |
| 3.2 | - расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 62,2 | 66,1 |
| 3.2.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | тыс. руб. |  |  |
| 3.2.2 | налог на имущество организации | тыс. руб. |  |  |
| 3.2.3 | транспортный налог | тыс. руб. |  |  |
| 3.3 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7779,2 | 7397,6 |
| 3.4 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 6391,1 | 6879,2 |
| 3.5 | - другие расходы | тыс. руб. |  | 0 |
| 3.6 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  | 0 |
| 4 | Прибыль | тыс. руб. |  | 0 |
| 4.1 | - денежные выплаты социального характера | тыс. руб. |  | 0,0 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | - выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | - корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего: | тыс. руб. | 56280,7 | 58819,6 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 56280,7 | 58819,6 |
|  | Среднегодовой тариф на тепловую энергию |  | 1929,87 | 2058,00 |
|  | с 01.01. |  | 1911,58 | 1979,55 |
|  | с 01.07. |  | 1951,72 | 2078,52 |
|  | с 01.12. |  | 1951,72 | 2224,02 |

  - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» актуализирована в соответствии с данными, представленными ресурсоснабжающими организациями.

  - Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Сведения об утверждённых тарифах на тепловую энергию, установленных органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации приведены в таблице ниже.

Таблица 24. Утвержденные тарифы МУП «Коммунальное хозяйство»

| Организация | Период | Утвержденный тариф, установленный органами исполнительной власти (население и приравненные категории, с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| МУП «Коммунальное хозяйство» | с 01.01. по 30.06. | 2 395,48 |  |  |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 470,56 |  |  |
|  | с 01.01. по 30.06. |  | 3705,32 |  |
|  | с 01.07. по 31.12. |  | 3705,32 |  |
|  | с 01.01. по 30.06. |  |  | 4314,52 |
|  | с 01.07. по 31.12. |  |  | 4314,52 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в департаменте по тарифам.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения с. Новомошковское плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»:

Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

- Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей с. Новомошковское не устанавливалась.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет

В настоящее время с. Новомошковское не входит в ценовую зону теплоснабжения.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

В настоящее время с. Новомошковское не входит в ценовую зону теплоснабжения.

    - Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период предшествующей актуализации произошел рост цен на тепловую энергию МУП «Коммунальное хозяйство». Динамика изменения тарифов представлена в таблице ниже.

Таблица 25. Динамика изменения тарифов МУП «Коммунальное хозяйство»

| Период | Изменение тарифа, % |
| --- | --- |
| с 01.01. по 30.06. | 0 |
| с 01.07. по 31.12. | 3,13 |
| с 01.01. по 30.06. | 49,98 |
| с 01.07. по 31.12. | 0 |
| с 01.01. по 30.06. | 16,44 |
| с 01.07. по 31.12. | 0 |

  - Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основным фактором, снижающим качество теплоснабжения в с. Новомошковское является отсутствие у большей части потребителей приборов учета теплоносителя и тепловой энергии.

    - Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На момент актуализации существует несколько проблем организации надежного теплоснабжения:

- Износ основного оборудования котельных;

- Высокая доля тепловых сетей, выработавших нормативный срок службы.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В централизованной системе теплоснабжения с. Новомошковское имеются следующие проблемы:

- Недостаток финансирования на модернизацию основного оборудования котельных и тепловых сетей;

- Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии потребителям.

    - Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период предшествующей актуализации схемы теплоснабжения, изменений в технических и технологических проблемах не произошло.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 26. Данные базового уровня потребления (расчетные значения), тыс.Гкал

| № п/п | Показатели | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |
| 1 | Полезный отпуск, в т.ч. | 0,117 |
| 1.1. | отопление | 0,117 |
|  | организации | 0,117 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |
| 1 | Полезный отпуск, в т.ч. | 0,142 |
| 1.1. | отопление | 0,142 |
|  | организации | 0,142 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно полученным исходным данным, перспективные мероприятия в сфере строительства отсутствуют.

Перечень выдаваемых технических условий для присоединения к централизованной системе теплоснабжения также отсутствуют. Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению по с. Новомошковское представлена в таблице ниже.

Таблица 27. Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2

| № п/п | Годы | 2022 г | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Новомошковское ул.пер.Школьный,3/1 | 1,2303 | 1,2303 |
|  | - Бюджетные организации: | 1,2303 | 1,2303 |
| 2 | Угольная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Новомошковское ул.Коммунальная, 9 | 1,0983 | 1,0983 |
|  | - Организации: | 0,0638 | 0,0638 |
|  | - Бюджетные организации: | 1,0345 | 1,0345 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного (5 этажей и выше) и для малоэтажного (1 – 4 этажа) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения.

На основании полученных данных, в перспективе не планируется изменение потребления тепловой энергии потребителями. В связи с этим изменений удельных расходов тепловой энергии для не планируется.

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительств

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя не ожидается ввиду отсутствия перспективного строительства и выданных технических условий на подключение абонентов.

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя не ожидается ввиду отсутствия перспективного строительства и выданных технических условий на подключение абонентов.

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя не ожидается ввиду отсутствия перспективного строительства и выданных технических условий на подключение абонентов.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в с. Новомошковское отсутствуют.

    - Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения о подключенных объектах к существующим сетям теплоснабжения в период, предшествующей актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

    - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно прогноза утвержденной схемы теплоснабжения не изменился.

    - Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 28. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторы

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Подключённая нагрузка | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Подключённая нагрузка | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |

    - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Расходы теплоносителя и утечки представлены в таблице ниже.

Таблица 29. Расходы теплоносителя

| №п/п | Наименование котельной | Всего подпитка тепловой сети |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 9 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 178 |

Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчётном комплексе Zulu Thermo 2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой 
к топографической основе городского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии 
и по территориальному признаку;

- расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчёт показателей надёжности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией 
ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчёты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчёты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчётной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчётная модель. Остается лишь задать расчётные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчёта.

Наладочный расчёт тепловой сети.

Целью наладочного расчёта является обеспечение потребителей расчётным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчёта осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчёт смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчёт может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учёте тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчёт тепловой сети.

Целью поверочного расчёта является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учёте тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчёт тепловой сети

Целью конструкторского расчёта является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчёт требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчётной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчёта (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчёт нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой 
по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове городского поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского поселения.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

- топооснова населённого пункта;

- адресный план населённого пункта;

- слои, содержащие сетки районирования населённого пункта;

- отдельные расчётные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населённого пункта;

- объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям городского поселения, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчётных единиц деления городского поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Рисунок 9. Графическое отображение объектов системы теплоснабжения на адресном плане с. Новомошковское

Рисунок 10. Общее графическое представление электронной модели систем теплоснабжения с. Новомошковское

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчёта и решения иных расчётно-аналитических задач, так и справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

Рисунок 11. Отображение паспортов объектов систем теплоснабжения в электронной модели

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам городского поселения, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчётных единиц.

  - Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчёт ПРК Zulu Thermo 2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчёта.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчёт всех источников тепловой энергии.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечёт за собой автоматическое выполнение гидравлического расчёта и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

В качестве примера рассмотрена ситуация возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство» (от Котельной по ул. Коммунальная, 9) на участке длиной 16 м, диаметром 89 мм (рисунок раздел 3.5).

Рисунок 12. Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи (выделение отключенных объектов тепловой сети)

Перечень отключенных потребителей в результате возникновения аварии на данном участке сети представлен в таблице ниже.

Таблица 30. Перечень отключенных потребителей при возникновении аварийной ситуации на сети теплоснабжения

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ​Центральная, 7 | Детский сад | 0,0196 |
| 2 | ​Центральная, 6/1 | Почта России + Адм. | 0,0088 |
| 3 | Центральная, 4 | Администрация Новомошковского | 0,0382 |
| 4 | ​Коммунальная, 11 | Администрация Новомошковского | 0,0374 |

  - Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчёт балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей городского поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

  - Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 2021 на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчётов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Рисунок 13. Отображение результатов расчета потерь тепловой энергии на участке

  - Расчёт показателей надёжности теплоснабжения

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчёта надёжности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчёта - количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности для каждого потребителя, которая позволяет:

- Рассчитывать надёжность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

- Разрабатывать мероприятия, повышающие надёжность работы системы теплоснабжения.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчётной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчёта по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

Рисунок 14. Путь для построения пьезометрического графика от Котельной по ул. Коммунальная, 9 до потребителя ул. Центральная, 7

Рисунок 15. Пьезометрический график от Котельной по ул. Коммунальная, 9 до потребителя ул. Центральная, 7

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

В рамках актуализации схемы теплоснабжения с. Новомошковское на 2024 год, организована возможность определения сценариев развития аварий с возможностью моделирования гидравлических режимов систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей.

Выполнение данных задач организовано в геоинформационной системе «ZuluGIS» с помощью набора программ для гидравлических расчетов тепловых сетей ZuluThermo.

ZuluThermo позволяет моделировать режимы работы тепловой сети, анализировать аварийные ситуации и оценивать эффективность мероприятий по модернизации и перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения.

Данный расчетный модуль позволяет выполнять коммутационные задачи, т.е. определение отключенных элементов тепловой сети в следствии возникновения аварийной ситуации или выполнения плановых ремонтных работ на сети. Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

В результате выполнения коммутационных задач:

1. Формируется список запорных устройств;

2. Формируется таблица отключаемых объектов тепловой сети и капитального строительства;

3. Проводится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов и систем теплоснабжения;

4. Отображаются результаты расчета на карте в виде тематической раскраски;

5. Имеется возможность вывода табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel.

Пример возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения на подающем трубопроводе от Котельной по ул. Коммунальная, 9 на участке длиной 16 м, диаметром 89 мм показан в разделе 3.5 настоящей главы.

Анализ проведенных расчетов показал, что сети носят радиальный характер. В случае возникновения аварийных ситуаций на одном из трубопроводов, под отключение попадают все подключенные последовательно по ходу движения теплоносителя потребители. Для обеспечения надежность и обеспечения потребителями допустимыми параметрами в случае возникновения аварийных ситуаций, необходимо закольцевать сети.

  - Изменения гидравлических режимов, с учётом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения гидравлических режимов на источниках теплоснабжения, не предполагается.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 31. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая мощность котельной | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Собственные и хозяйственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мощность нетто котельной | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Подключённая нагрузка | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность котельной | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Собственные и хозяйственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мощность нетто котельной | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Подключённая нагрузка | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, % | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 |

  - Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлического расчёта представлены в электронной модели системы теплоснабжения.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На протяжении всей схемы теплоснабжения до расчетного периода 2042 г. на всех источниках теплоснабжения с. Новомошковское существуют резервы тепловой мощности, они приведены в разделе 4.1.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице п. 4.1.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития с. Новомошковское, предложений МУП «Коммунальное хозяйство», в схеме теплоснабжения с. Новомошковское предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

- Реконструкция тепловых сетей и строительство газовых котельных:

- Котельная с.Новомошковское, ул.Коммунальная, 9

- Котельная с.Новомошковское, пер.Школьный, 3/1

До конца расчетного срока предусматривается строительство газовых котельных и реконструкция тепловых сетей. Характеристики котельных, а также точная стоимость строительства будут рассчитаны в процессе проектирования и составления смет.

- Вариант развития системы теплоснабжения на основе сохранения существующего положения в с. Новомошковское без строительства и изменения котельных.

- Демонтаж котельных с переводом подключенных потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Выполнение мероприятий по строительство новых источников тепловой энергии позволит:

- Снизить затраты на производство тепловой энергии.

- Повысить надежность теплоснабжения.

В случае развития системы теплоснабжения по Варианту №2, ежегодное старение и износ основного оборудования источников сделает процесс производства и передачи тепловой энергии еще более затратным. Это отразится на стоимости тепловой энергии для конечного потребителя.

Вариант №3 позволит существенно экономить на обслуживании тепловых сетей и котельных, снизить затраты на производство и передачу тепловой энергии.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития представлены в таблице ниже.

Таблица 32.Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития

| 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  | 3 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб | Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб | Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб |
| Реконструкция тепловых сетей и строительство газовых котельных | До конца расчётного срока (ориентировочно 2026 г.) | 15780,91 | Сохранение существующего положения | До конца расчётного срока | 0 | Демонтаж котельных и перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. | До конца расчётного срока (ориентировочно 2026 г.) | 13886,64 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Приоритетным вариантом является строительство газовых котельных в связи с сильным износом существующих угольных котельных и установленного на них оборудования. Данный вариант позволит более эффективно и экономично подойти к процессу производства тепловой энергии и позволит сдерживать рост тарифа на тепловую энергию.

  - Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Добавлены мероприятия по строительству котельных на природном газе.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,

где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25 % среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчёте значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчёте нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях городского поселения действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учётом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утверждённых эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

При изменении емкости (внутреннего объёма) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5 %, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

где: –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³;

–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

– ожидаемый суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, м³;

– суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, находящихся 
в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³.

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды 
с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Нормативные потери теплоносителя на источнике МУП «Коммунальное хозяйство» приведены в таблице ниже.

Таблица 33. Нормативные потери теплоносителя на котельной с. Новомошковское

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативные утечки теплоносителя в сетях м3 | сверхнормативный расход воды м3 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: м3 |
| 1 | Угольная котельная с.Новомошковское, ул. Коммунальная 9 | горячая вода, 62/42 °С. | 111 | 0 | 9 |
| 2 | Угольная котельная с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | горячая вода, 62/42 °С. | 33,3 | 144,7 | 178 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории с. Новомошковское система теплоснабжения – закрытая зависимая. Отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не происходит.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельных с. Новомошковское баки-аккумуляторы не установлены.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Расчетные нормативные часовые расходы подпиточной воды в зоне действия теплоисточников представлены в таблице п. 6.5.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы теплоносителя в сетях теплоснабжения в с. Новомошковское приведены в таблице ниже:

Таблица 34. Существующий и перспективный баланс теплоносителя

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037--2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Емкость баков аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8.1. |  | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 8.2. |  | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. |  | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 8.4. |  | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11 |  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Емкость баков аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8.1. |  | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 8.2. |  | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. |  | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 8.4. |  | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 11 |  | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения в балансах теплоносителя водоподготовительных установок отсутствуют.

  - Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Значения потерь теплоносителя на базовый период и на период до 2042 года представлены в таблице пункта 6.5 «Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, согласно статье 3 от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении», является развитие систем централизованного теплоснабжения. Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по одноименным Правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанными правилами установлены:

– критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО);

– определение договора теплоснабжения и существенные условия отношений теплоснабжающей организации и потребителя тепловой энергии, порядок и особенности его заключения;

– порядок заключения и исполнения договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя 
и другие статьи, устанавливающие взаимоотношения теплоснабжающих организаций 
с потребителями и между собой.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003):

- для индивидуальных жилых домов до трёх этажей вне зависимости от месторасположения;

- при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на Га.;

- для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четыре этажа) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт×ч/м2 год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;

- для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;

- для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;

- для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажа и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 этаж).

В случае выбора варианта перспективного развития №3, потребуется организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне действия бывших источников тепловой.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

На территории с. Новомошковское отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

  - Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории с. Новомошковское отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В настоящее время источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории с. Новомошковское отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории с. Новомошковское не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории с. Новомошковское мероприятия для перевода котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи с износом существующих котельных до конца расчетного срока планируется перевод потребителей на новые газовые котельные. С учетом сложности эксплуатации и меньшей эффективности существующих котельных было принято решение на строительство новых газовых котельных. Данный вариант позволит более эффективно и экономично подойти к процессу производства тепловой энергии и позволит сдерживать рост тарифа на тепловую энергию..

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченная тепловой мощностью, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в п. 4.1. Главы 4.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории с. Новомошковское в данной схеме теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории с. Новомошковское

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории с. Новомошковское на расчетный период не требуется.

  - Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Результаты расчета эффективного радиуса приводятся в следующей таблице.

В связи с тем, что в перспективе отсутствуют мероприятия по реконструкции котельно, а также по присоединению перспективах потребителей, то эффективный радиус не изменяется по отношению к существующему состоянию.

Таблица 35. Радиус эффективного теплоснабжения котельных с. Новомошковское, 2022-2042 гг.

| Наименование показателя | Котельная с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Котельная с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |
| --- | --- | --- |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 0,011 | 0,014 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 | 363,64 | 71,43 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 9,87 | 3,8 |
| Стоимость тепловых сетей, руб. | 1 307 000 | 377000 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 132421,48 | 99210,53 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,117 | 0,142 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч*км2 | 0,0013 | 0,0020 |
| Расчётный перепад температур в т/с, °С | 20 | 20 |
| Эффективный радиус, км | 2,95 | 3,65 |
| Поправочный коэффициент φ | 1 | 1 |

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

За период, предшествующий актуализации, внесены изменения в части перевода потребителей на новые газовые котельные.

  - Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории с. Новомошковское отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в п. 4.1. Главы 4.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Перспективные объёмы топлива для котельных в с. Новомошковское представлены                               в Главе 10. Основным топливом служит природный газ.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрено.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, отсутствуют.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

При выборе перспективного варианта развития №1, при строительстве новых котельных запланирована реконструкция существующих тепловых сетей для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения. Стоимость реконструкции тепловых сетей составит 1894 тыс. руб.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций не требуется.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В период актуализации были внесены изменения в предложения по замене тепловых сетей при строительстве новых котельных.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В с. Новомошковское открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Все котельные работают по «закрытой» системе теплоснабжения.

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Регулирование отпуска тепла от котельных с. Новомошковское осуществляется качественным методом.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой не требуются.

  - Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Инвестиции для реконструкции системы для перевода с открытой системы теплоснабжения к закрытой на территории с. Новомошковское не требуются.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;

Показатели эффективности и качества теплоснабжения определены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения – не требуется.

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Ввиду отсутствия мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые, предложений по источникам инвестиций не требуется.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения на территории с. Новомошковское, отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

  - Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Основным топливом, используемым на котельных МУП «Коммунальное хозяйство» является каменный уголь марки Д, резервное топливо – отсутствует.

Расчёты перспективных расходов топлива по котельным с. Новомошковское представлены в таблице ниже.

Таблица 36. Перспективные расходы топлива котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037--2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива | т у.т | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 |
| Расход топлива | т н.т. | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | Гкал | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 |
| Тепловые потери | Гкал | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 |
| Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива | т у.т | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 |
| Расход топлива | т н.т. | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | Гкал | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 |
| Тепловые потери | Гкал | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 |

  - Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топлива осуществляется сезонно, не рассчитывается.

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.

Остаток топлива на источниках тепловой энергии для с. Новомошковское на 2023 год представлен в таблице ниже.

Таблица 37. Остаток топлива на котельной за 2022 г., т.н.т.

| № п/п | Котельная | Вид топлива | Остаток топлива на начало года | Приход натурального топлива | Расход натурального топлива | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Уголь | 19,0 | 135,04 | 129,04 | 25,0 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Уголь | 23,85 | 198,6 | 188,35 | 34,1 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящий момент основным видом топлива для производства тепловой энергии на котельных МУП «Коммунальное хозяйство» служит уголь марки Д.

Возобновляемые и местные виды топлива не используются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельных МУП «Коммунальное хозяйство» используется каменный уголь марки Д.

Подробнее характеристики топлива описаны в разделе 1.8.3.

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающем видом топлива котельных с. Новомошковское является каменный уголь марки Д.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории с. Новомошковское, является использование природного газа. Ввиду отсутствия информации о перспективных котельных, топливные балансы составлены на основе имеющихся данных и представлены в таблице раздела 10.1.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Существенных изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, не произошло.

Оценка надёжности теплоснабжения

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надёжность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надёжность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определённые сочетания этих свойств.

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

- распределённая интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

- интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

где:

| I – номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети; |
| --- |
| J – год регистрации события; |
| m – номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов; |
| N – общее число событий (отказов) за j -й год в зоне действия системы теплоснабжения; |
| ni, j,m – i -й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения m за j -й год; |  |
| Lj ,m – протяжённость теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км. |  |

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Ввиду отсутствия необходимых исходных данных, расчёт частоты (интенсивности) отказов (повреждений), интегральной и приведённой интенсивностей отказов (повреждений) в зоне действия системы теплоснабжения с. Новомошковское не проводился.

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 38. Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

  - Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

  - Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В виду отсутствия информации по длительности ремонтов, производимых на повреждённых участках тепловой сети произвести расчёт не может быть произведен.

  - Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро - и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро - и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Применение рациональных тепловых схем с дублированными связями в системах теплоснабжения с. Новомошковскоеа не предусмотрено.

    - Установка резервного оборудования

Установки резервного оборудования на источниках тепловой энергии не требуется.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счёт других источников теплоты. Организация совместной работы нескольких источников с. Новомошковское не планируется.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения

Структурное резервирование разветвлённых тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединённых участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключённым потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. Схемой теплоснабжения не предусмотрено резервирование тепловых сетей.

    - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

    - Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не предусмотрена.

  - Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в показателях надёжности системы теплоснабжения с. Новомошковское за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в данном разделе, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 39. Прогноз индексов-дефляторов для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет до 2032 года (в %, за год к предыдущему году)

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |

До конца расчетного срока предусматривается строительство новых газовых котельных и реконструкция существующих тепловых сетей. Оценка финансовых потребностей для перспективного развития с учтенными индексами-дефляторами представлена в таблице ниже.

Таблица 40. Оценка финансовых потребностей для перспективного развития

| 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  | 3 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб | Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб | Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб |
| Реконструкция тепловых сетей и строительство газовых котельных | До конца расчётного срока (ориентировочно 2026 г.) | 15780,91 | Сохранение существующего положения | До конца расчётного срока | 0 | Демонтаж котельных и перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. | До конца расчётного срока (ориентировочно 2026 г.) | 13886,64 |

- 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п.12.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как средства местного бюджета и собственные средства.

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Основные этапы оценки эффективности инвестиций

- Оценка финансовых возможностей предприятия.

- Прогнозирование будущего денежного потока.

- Выбор ставки дисконтирования.

- Расчет основных показателей эффективности.

- Учет факторов риска.

Основные показатели (критерии) эффективности

Период окупаемости.

В общем случае искомой величиной является значение РР, для которого выполняется:

РР = min N, при котором  ∑ INVt / (1 + i)t = ∑ CFk / (1 + i)k

где i – выбранная ставка дисконтирования

Критерий принятия решения при использовании метода расчета периода окупаемости может быть сформулирован двумя способами:

а) проект принимается, если окупаемость в целом имеет место;

б) проект принимается, если найденное значение РР лежит в заданных пределах. Этот вариант всегда применяется при анализе проектов, имеющих высокую степень риска.

Существенным недостатком данного показателя, как критерия привлекательности проекта, является игнорирование им положительных величин денежного потока, выходящих за пределы рассчитанного срока.

Также данный метод не делает различия между проектами с одинаковым значением РР, но с различным распределением доходов в пределах рассчитанного срока. Тем самым частично игнорируется принцип временной стоимости денег при выборе наиболее предпочтительного проекта.

Чистый приведенный доход NPV.

Разность между приведенной стоимостью будущего денежного потока и стоимостью первоначальных вложений называется чистым приведенным доходом проекта (чистой приведенной стоимостью).

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле:

NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k  - ∑ INVt / (1 + i)t

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого приведенного дохода.

В то же время, нулевое или даже отрицательное значение NPV  не свидетельствует об убыточности проекта как такового, а лишь об его убыточности при использовании данной ставки дисконтирования. Тот же проект, реализованный при инвестировании более дешевого капитала или с меньшей требуемой доходностью, т.е. с меньшим значением i, может дать положительное значение чистого приведенного дохода.

Необходимо иметь в виду, что показатели PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее предпочтительного инвестиционного проекта.

Внутренняя норма доходности IRR.

Универсальным инструментом сравнения эффективности различных способов вложения капитала, характеризующим доходность операции и независящим от ставки дисконтирования (от стоимости вкладываемых средств) является показатель внутренней нормы доходности IRR.

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной вложенных средств, т.е. удовлетворяет равенству:

∑ CFk / ( 1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR) t

Для расчета данного показателя можно использовать компьютерные средства либо следующую формулу приближенного вычисления:

IRR = i1 + NPV1 (i2 – i1) / (NPV1 - NPV2)

Здесь i1 и i2 – ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше интервал i1 – i2, тем точнее полученный результат (при решении задач допустимой считается разница между ставками не более 5 %).

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение показателя IRR выбранной ставки дисконтирования (IRR > i). При сравнении нескольких проектов, более предпочтительными являются проекты с большими значениями IRR.

К несомненным достоинствам показателя IRR относится его универсальность в качестве инструмента оценки и сравнения доходности различных финансовых операций. Его преимуществом является и независимость от ставки дисконтирования – это чисто внутренний показатель.

Недостатками IRR являются сложность расчета, невозможность применения данного критерия к нестандартным денежным потокам (проблема множественности IRR), а также необходимость реинвестирования всех получаемых доходов под ставку доходности, равную IRR, подразумеваемую правилом расчета данного показателя. К недостаткам следует отнести и возможное противоречие с критерием NPV при сравнении двух и более проектов.

Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR.

Для нестандартных денежных потоков решение уравнения, соответствующего определению внутренней нормы доходности, в подавляющем большинстве случаев (возможны нестандартные потоки с единственным значением IRR) дает несколько положительных корней, т.е. несколько возможных значений показателя IRR. При этом критерий IRR > i не работает: величина IRR может превышать используемую ставку дисконтирования, а рассматриваемый проект оказывается убыточным (его NPV оказывается отрицательным).

Для решения данной проблемы в случае нестандартных денежных потоков рассчитывают аналог IRR – модифицированную внутреннюю норму доходности MIRR (она может быть рассчитана и для проектов, генерирующих стандартные денежные потоки).

MIRR представляет собой процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации проекта n общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, наращенных по той же ставке d на момент окончания реализации проекта:

( 1 + MIRR )n    ∑ INV / ( 1 + i )t  = ∑ CFk ( 1 + i )n-k

Критерий принятия решения - MIRR > i. Результат  всегда согласуется с критерием NPV и может применяться для оценки как стандартных, так и нестандартных денежных потоков. Помимо этого, у показателя MIRR есть еще одно важное преимущество перед IRR: его расчет предполагает реинвестирование получаемых доходов под ставку, равную ставке дисконтирования (близкой или равной ставке среднерыночной доходности), что более соответствует реальной ситуации и потому точнее отражает доходность оцениваемого проекта.

Норма рентабельности и индекс рентабельности P.

Рентабельность – важный показатель эффективности инвестиций, поскольку он отражает соотношение затрат и доходов, показывая величину полученного дохода на каждую единицу (рубль, доллар и т.д.) вложенных средств.

Р = NPV / INV  х 100 %

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI  - отношение приведенной стоимости проекта к затратам, показывает во сколько раз увеличиться вложенный капитал в ходе реализации проекта.

PI = [ ∑ CFk / ( 1 + i )k ] / INV = P / 100% + 1

Критерием принятия положительного решения при использовании показателей рентабельности является соотношение Р > 0 или, что то же самое, PI > 1. Из нескольких проектов предпочтительнее те, где показатели рентабельности выше.

Данный показатель особенно информативен при оценке проектов с различными первоначальными вложениями и различными периодами реализации.

Критерий рентабельности может давать результаты, противоречащие критерию чистого приведенного дохода, если рассматриваются проекты с разными объемами вложенного капитала. При принятии решения нужно учитывать инвестиционные возможности предприятия, а также то соображение, что показатель NPV более отвечает интересам акционеров в плане увеличения их капитала.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

  - Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство и реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории с. Новомошковское не планируется.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения не предусматривались инвестиции в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

  - Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Новомошковское разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения). Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 41. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери в сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 |
| 1.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | м2 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 2.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | м2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 |
| 4.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 |
| 5 | Расчётная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 5.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 6 | Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 |
| 6.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | кг.у.т./Гкал | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 |
| 9.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | кг.у.т./Гкал | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 |
| 10 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал/м2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал/м2 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 11 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 |
| 11.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| 12 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | м2ч/Гкал | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 |
| 12.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | м2ч/Гкал | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 |
| 13 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| 14.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
| 15 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Значения индикаторов систем теплоснабжения с. Новомошковское актуализированы в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией, на базовый 2022 г.

Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовая расчетная модель системы представлена в таблице раздела 14.3 Обосновывающих материалов.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории с. Новомошковское, статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения поселения определено МУП «Коммунальное хозяйство». Предприятие осуществляет централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС).

Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель системы представлена в таблице п. 14.3 Обосновывающих материалов.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблице ниже. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию устанавливается регулирующим органом.

Таблица 42. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для котельной с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс.руб. | 115581,2 | 117959,2428 | 120411,18 | 122939,8 | 125548,01 | 128238,83 | 139425,1 | 171025,49 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 3753,6324 | 3351,11 | 3420,77 | 3492,61 | 3566,70 | 3643,15 | 3960,94 | 4858,68 |
| Динамика роста | % |  | -10,72 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 15,79 | 22,66 |

Таблица 43. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для котельной с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс.руб. | 115581,2 | 117959,2428 | 120411,18 | 122939,8 | 125548,01 | 128238,83 | 139425,1 | 171025,49 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 3753,6324 | 3196,73 | 3263,18 | 3331,70 | 3402,39 | 3475,31 | 3778,46 | 4634,84 |
| Динамика роста | % |  | -14,84 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 15,79 | 22,66 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Фактическая динамика изменения ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающих организации должна носит стабильный характер и изменяться незначительно. Существенных изменений при актуализации схемы теплоснабжения нет. Теплоснабжающая организация функционирует в условиях долгосрочных тарифов на тепловую энергию с ежегодной корректировкой.

Для повышения надежности теплоснабжения, необходимо увеличить инвестиции в перекладку тепловых сетей.

Результаты расчетов ценовых последствий отражают возможность финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

Решения по расширению тарифных источников финансирования принимаются регулирующим органом в установленном порядке с учетом многих факторов:

- установленного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги;

- возможность привлечения субсидий и бюджетных средств на реализацию мероприятий;

- необходимость роста тарифов по прочим коммунальными услугам и т.д.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории с. Новомошковское представлен в таблице ниже.

Таблица 44. Реестр систем теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Перечень организаций, входящих в систему теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения с.Новомошковское | с.Новомошковское,, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 |  |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории с. Новомошковское единые теплоснабжающие организации не определены.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 (ред. от 01.05.2022) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

•	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

•	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

•	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

•	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории с. Новомошковское единые теплоснабжающие организации не определены.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации – не подавалось.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории с. Новомошковское представлен в таблице ниже.

Таблица 45. Реестр систем теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Перечень организаций, входящих в систему теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения с.Новомошковское | с.Новомошковское,, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 |  |

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения в зонах действия МУП «Коммунальное хозяйство» в границах с. Новомошковское, произошедшие за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения – отсутствуют.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации существующих котельных с. Новомошковское представлен в следующей таблице п. 12.1.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Объёмы нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки приведены в таблице п. 12.1.

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В с. Новомошковское открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Все котельные работают по «закрытой» системе теплоснабжения.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания от Администрации Мошковского района Новосибирской области от 07.07.2023:

- Добавить в вариант перспективного развития реконструкцию тепловых сетей;

- Добавить вариант перспективного развития в виде демонтажа существующих котельных и перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Ответ разработчика на замечания Администрации Мошковского района Новосибирской области от 07.07.2023:

- Замечание учтено, мероприятия по реконструкции тепловых сетей добавлены;

- Замечание учтено, вариант перевода на индивидуальные источники теплоснабжения добавлен.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний представлен в разделе 17.2.

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения представлен в пункте 18.1, Главы 18.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

В актуализированной схеме на 2024 год с. Новомошковское внесены следующие изменения:

- Изменен состав и характеристики основного оборудования котельных.

- Актуализированы нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя.

- Изменены величины присоединенной тепловой нагрузки, параметры располагаемой мощности и резервов тепловой мощности;

- Составлены топливные балансы, балансы тепловой мощности и теплоносителя.

- Приведены фактические расходы технико-экономических показателей.

- Внесены изменения в динамику тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальное хозяйство»

- Рассчитаны индикаторы развития систем теплоснабжения.

- Актуализирован мастер-план развития системы теплоснабжения с. Новомошковское.

  - Мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения, выполненные за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.