КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения с. Новомошковское Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2023 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения с. Новомошковское Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.О. Вендерлых. Ведущий специалист; Д.Н. Любимов. г. Новосибирск, 2023 г.

Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

Раздел 1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	10

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	10

1.2	Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	11

1.3	Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	11

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	11

Раздел 2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	12

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	13

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	14

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	14

2.6	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	15

2.7	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	15

2.8	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	15

2.9	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	16

2.10	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	16

2.11	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	16

2.12	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	16

2.13	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	16

Раздел 3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	17

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	17

Раздел 4	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	18

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	18

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	18

Раздел 5	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	19

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	19

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	19

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	19

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	19

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	19

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	19

5.7.	Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	20

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	20

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	23

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	23

Раздел 6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	24

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	24

6.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	24

6.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	24

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	24

6.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	24

Раздел 7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	25

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	25

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	25

Раздел 8	Перспективные топливные балансы	26

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	26

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	28

8.3.	Виды топлива, их долю в значении низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства энергии по каждой системе теплоснабжения	28

8.4.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	28

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	28

Раздел 9	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	29

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	29

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	29

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	29

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	29

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	29

9.6.	Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	32

Раздел 10	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	33

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	33

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	33

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	33

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	34

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	34

Раздел 11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	35

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии	35

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	35

Раздел 12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	36

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	36

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	36

Раздел 13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	37

13.1.	Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	37

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	37

13.3.	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	37

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	37

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	37

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	37

13.7.	Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	38

Раздел 14	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	39

Раздел 15	Ценовые (тарифные) последствия	43

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	43

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Село Новомошковское (далее по тексту с. Новомошковское) расположено в Мошковском районе Новосибирской области в 63 км. от областного центра г. Новосибирска и в 5 км. от районного центра – поселка Мошково. Входит в состав Новомошковского сельсовета.

По состоянию на 01.01.2023 численность населения с. Новомошковское составляла 763 человека.

Теплоснабжающей организацией является МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района. Организация осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям в с. Новомошковское. Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Перечень действующих источников на территории с. Новомошковское, осуществляющих централизованное теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки представлен в таблице ниже:

Таблица 2. Реестр теплоснабжающих организаций и систем теплоснабжения в с. Новомошковское

| № п/п | Адрес | Вид котельной | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Угольная | МУП «Коммунальное хозяйство» |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Угольная | МУП «Коммунальное хозяйство» |

Таблица 3. Данные базового уровня потребления (расчетные значения), тыс.Гкал

| № п/п | Показатели | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |
| 1 | Полезный отпуск, в т.ч. | 0,117 |
| 1.1. | отопление | 0,117 |
|  | организации | 0,117 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |
| 1 | Полезный отпуск, в т.ч. | 0,142 |
| 1.1. | отопление | 0,142 |
|  | организации | 0,142 |

Согласно полученным исходным данным, перспективные мероприятия в сфере строительства отсутствуют.

Перечень выдаваемых технических условий для присоединения к централизованной системе теплоснабжения также отсутствуют. Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению по с. Новомошковское представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2

| № п/п | Годы | 2022 г | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Новомошковское ул.пер.Школьный,3/1 | 1,2303 | 1,2303 |
|  | - Бюджетные организации: | 1,2303 | 1,2303 |
| 2 | Угольная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Новомошковское ул.Коммунальная, 9 | 1,0983 | 1,0983 |
|  | - Организации: | 0,0638 | 0,0638 |
|  | - Бюджетные организации: | 1,0345 | 1,0345 |

  - Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные базового уровня потребления тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Данные базового уровня потребления (расчетные значения), тыс.Гкал

| № п/п | Показатели | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |
| 1 | Полезный отпуск, в т.ч. | 0,117 |
| 1.1. | отопление | 0,117 |
|  | организации | 0,117 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |
| 1 | Полезный отпуск, в т.ч. | 0,142 |
| 1.1. | отопление | 0,142 |
|  | организации | 0,142 |

  - Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя не ожидается ввиду отсутствия перспективного строительства и выданных технических условий на подключение абонентов.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Величины существующей и перспективной средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 6. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Номер котельной | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Договорная нагрузка, Гкал/ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
|  | Площадь зоны действия, га | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Договорная нагрузка, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|  | Площадь зоны действия, га | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В с. Новомошковское источниками тепловой энергии служат две котельные.

Зоны действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Зоны действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.). Зона действия индивидуального теплоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Зона индивидуального теплоснабжения

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Тепловые балансы в зонах действия тепловых источников с. Новомошковское разработаны на основании договорных тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям котельных.

Балансы тепловой мощности и присоединённой договорной тепловой нагрузки составлены на основании данных о располагаемой тепловой мощности нетто, потерях тепловой мощности в тепловых сетях, данных о договорных тепловых нагрузках для котельных МУП «Коммунальное хозяйство».

Указанные балансы установленной тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по состоянию на 08.06.2023 приведены в таблице ниже.

Таблица 7. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии с. Новомошковское, Гкал/ч

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая мощность котельной | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Собственные и хозяйственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мощность нетто котельной | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Подключённая нагрузка | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, % | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Показатели |  |  |  |  |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность котельной | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Собственные и хозяйственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мощность нетто котельной | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Подключённая нагрузка | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, % | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники тепловой энергии не располагаются в границах двух или более поселений.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Результаты расчета эффективного радиуса приводятся в следующей таблице.

В связи с тем, что в перспективе отсутствуют мероприятия по реконструкции котельно, а также по присоединению перспективах потребителей, то эффективный радиус не изменяется по отношению к существующему состоянию.

Таблица 8. Радиус эффективного теплоснабжения котельных с. Новомошковское, 2022-2042 гг.

| Наименование показателя | Котельная с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Котельная с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |
| --- | --- | --- |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 0,011 | 0,014 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 | 363,64 | 71,43 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 9,87 | 3,8 |
| Стоимость тепловых сетей, руб. | 1 307 000 | 377000 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 132421,48 | 99210,53 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,117 | 0,142 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч*км2 | 0,0013 | 0,0020 |
| Расчётный перепад температур в т/с, °С | 20 | 20 |
| Эффективный радиус, км | 2,95 | 3,65 |
| Поправочный коэффициент φ | 1 | 1 |

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы установленной тепловой мощности приведены в таблице п. 2.3.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п. 2.3.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице п. 2.3

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто представлены в таблице п. 2.3.

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице п. 2.3.

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные и собственные нужды представлены в таблице 2.3.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлен в таблице п. 2.3.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице п 2.3.

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Годовой расход теплоносителя по системам теплоснабжения, а также балансы теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 9. Годовой расход и балансы теплоносителя за 2022 год, м3/год

| №п/п | Наименование котельной | Всего подпитка тепловой сети | Потери теплоносителя (расход воды на подпитку), м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | 9 | 0,01 | 0,001 |
| 2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 178 | 0,003 | 0,004 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Значения аварийной подпитки по каждому источнику тепловой энергии представлены в п 3.1.

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития с. Новомошковское, предложений МУП «Коммунальное хозяйство», в схеме теплоснабжения с. Новомошковское предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

- Реконструкция тепловых сетей и строительство газовых котельных:

- Котельная с.Новомошковское, ул.Коммунальная, 9

- Котельная с.Новомошковское, пер.Школьный, 3/1

До конца расчетного срока предусматривается строительство газовых котельных и реконструкция тепловых сетей. Характеристики котельных, а также точная стоимость строительства будут рассчитаны в процессе проектирования и составления смет.

- Вариант развития системы теплоснабжения на основе сохранения существующего положения в с. Новомошковское без строительства и изменения котельных.

- Демонтаж котельных с переводом подключенных потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Приоритетным вариантом является строительство газовых котельных в связи с сильным износом существующих угольных котельных и установленного на них оборудования. Данный вариант позволит более эффективно и экономично подойти к процессу производства тепловой энергии и позволит сдерживать рост тарифа на тепловую энергию.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Схемой теплоснабжения до конца расчетного срока предусмотрено строительство новых газовых котельных на месте существующих.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В перспективе развития схемы теплоснабжения, планируется строительство новых газовых котельных на месте существующих.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В перспективе развития схемы теплоснабжения, планируется строительство новых газовых котельных на месте существующих.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории с. Новомошковское отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В связи со строительством новых газовых котельных, источники, выработавшие нормативный срок службы, будут подвергаться демонтажу.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На момент актуализации Схемы в с. Новомошковское источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в районе размещения с. Новомошковское, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусматривается.

  - Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На момент разработки Схемы в с. Новомошковское источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Перевод котельных в «пиковый» режим в с. Новомошковское не предусматривается.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации при расчетной температуре наружного воздуха.

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории с. Новомошковское СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по температурному графику 62/42 °С Температурный график представлен на рисунках ниже.

Рисунок 3. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной по адресу ул. Коммунальная, 9

Рисунок 4. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной по адресу ул.

пер. Школьный, 3/1

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В Разделе 2.3 настоящего документа «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой с. Новомошковское, представлены сведения по перспективной установленной и располагаемой тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Вопрос тепловых балансов будет ежегодно рассматриваться на этапе актуализации электронной модели и самого проекта схемы теплоснабжения. На этом этапе ежегодно представляется возможность внесения при необходимости корректировок и предложений по изменениям перспективной установленной тепловой мощности тепловых источников и их зон действия с учетом возможных и произошедших изменений.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

При актуализации схемы теплоснабжения с. Новомошковское на 2024 год использование возобновляемых источников тепловой энергии не рассматривалось. Ввод источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории с. Новомошковское отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности. Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрено.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения до конца расчетного срока предусматривается строительство газовых котельных и реконструкция существующих тепловых сетей.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей с. Новомошковское, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрена реконструкция тепловых сетей.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В с. Новомошковское открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Все котельные работают по «закрытой» системе теплоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В с. Новомошковское открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Все котельные работают по «закрытой» системе теплоснабжения.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным топливом, используемым на котельных МУП «Коммунальное хозяйство» используется уголь каменный марки Д, резервное топливо – отсутствует.

Расчёты перспективных расходов топлива по котельным с. Новомошковское представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Перспективные расходы топлива котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037--2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива | т у.т | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 | 94,199 |
| Расход топлива | т н.т. | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 | 416,226 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | Гкал | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 | 14,075 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 |
| Тепловые потери | Гкал | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 |
| Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 | 352,795 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 218,66 |
| с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива | т у.т | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 | 137,496 |
| Расход топлива | т н.т. | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 | 435,856 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | Гкал | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 | 14,739 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 |
| Тепловые потери | Гкал | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 | 369,433 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 | 315,460 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 | 304,79 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящий момент основным видом топлива для производства тепловой энергии на всех источниках тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» служит уголь марки Д.

Возобновляемые и местные виды топлива не используются.

  - Виды топлива, их долю в значении низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельных МУП «Коммунальное хозяйство» используется каменный уголь марки Д;

Подробнее характеристики топлива описаны в ОМ в разделе 1.8.3.

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающем видом топлива котельных с. Новомошковское является каменный уголь марки Д.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории с. Новомошковское, является использование природного газа.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

До конца расчетного срока предусматривается строительство новых газовых котельных и реконструкция существующих тепловых сетей. Оценка финансовых потребностей для перспективного развития с учтенными индексами-дефляторами представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Оценка финансовых потребностей для перспективного развития

| 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  | 3 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб | Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб | Наименование мероприятия | Планируемый период реализации | Затраты, тыс. руб |
| Реконструкция тепловых сетей и строительство газовых котельных | До конца расчётного срока (ориентировочно 2026 г.) | 15780,91 | Сохранение существующего положения | До конца расчётного срока | 0 | Демонтаж котельных и перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. | До конца расчётного срока (ориентировочно 2026 г.) | 13886,64 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

При строительстве новых котельных запланирована реконструкция существующих тепловых сетей для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения. Стоимость реконструкции тепловых сетей составит 1894 тыс. руб.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия не предусмотрены.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия не предусмотрены.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основные этапы оценки эффективности инвестиций

- Оценка финансовых возможностей предприятия.

- Прогнозирование будущего денежного потока.

- Выбор ставки дисконтирования.

- Расчет основных показателей эффективности.

- Учет факторов риска.

Основные показатели (критерии) эффективности

Период окупаемости.

В общем случае искомой величиной является значение РР, для которого выполняется:

РР = min N, при котором  ∑ INVt / (1 + i)t = ∑ CFk / (1 + i)k

где i – выбранная ставка дисконтирования

Критерий принятия решения при использовании метода расчета периода окупаемости может быть сформулирован двумя способами:

а) проект принимается, если окупаемость в целом имеет место;

б) проект принимается, если найденное значение РР лежит в заданных пределах. Этот вариант всегда применяется при анализе проектов, имеющих высокую степень риска.

Существенным недостатком данного показателя, как критерия привлекательности проекта, является игнорирование им положительных величин денежного потока, выходящих за пределы рассчитанного срока.

Также данный метод не делает различия между проектами с одинаковым значением РР, но с различным распределением доходов в пределах рассчитанного срока. Тем самым частично игнорируется принцип временной стоимости денег при выборе наиболее предпочтительного проекта.

Чистый приведенный доход NPV.

Разность между приведенной стоимостью будущего денежного потока и стоимостью первоначальных вложений называется чистым приведенным доходом проекта (чистой приведенной стоимостью).

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле:

NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k  - ∑ INVt / (1 + i)t

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого приведенного дохода.

В то же время, нулевое или даже отрицательное значение NPV  не свидетельствует об убыточности проекта как такового, а лишь об его убыточности при использовании данной ставки дисконтирования. Тот же проект, реализованный при инвестировании более дешевого капитала или с меньшей требуемой доходностью, т.е. с меньшим значением i, может дать положительное значение чистого приведенного дохода.

Необходимо иметь в виду, что показатели PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее предпочтительного инвестиционного проекта.

Внутренняя норма доходности IRR.

Универсальным инструментом сравнения эффективности различных способов вложения капитала, характеризующим доходность операции и независящим от ставки дисконтирования (от стоимости вкладываемых средств) является показатель внутренней нормы доходности IRR.

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной вложенных средств, т.е. удовлетворяет равенству:

∑ CFk / ( 1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR) t

Для расчета данного показателя можно использовать компьютерные средства либо следующую формулу приближенного вычисления:

IRR = i1 + NPV1 (i2 – i1) / (NPV1 - NPV2)

Здесь i1 и i2 – ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше интервал i1 – i2, тем точнее полученный результат (при решении задач допустимой считается разница между ставками не более 5 %).

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение показателя IRR выбранной ставки дисконтирования (IRR > i). При сравнении нескольких проектов, более предпочтительными являются проекты с большими значениями IRR.

К несомненным достоинствам показателя IRR относится его универсальность в качестве инструмента оценки и сравнения доходности различных финансовых операций. Его преимуществом является и независимость от ставки дисконтирования – это чисто внутренний показатель.

Недостатками IRR являются сложность расчета, невозможность применения данного критерия к нестандартным денежным потокам (проблема множественности IRR), а также необходимость реинвестирования всех получаемых доходов под ставку доходности, равную IRR, подразумеваемую правилом расчета данного показателя. К недостаткам следует отнести и возможное противоречие с критерием NPV при сравнении двух и более проектов.

Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR.

Для нестандартных денежных потоков решение уравнения, соответствующего определению внутренней нормы доходности, в подавляющем большинстве случаев (возможны нестандартные потоки с единственным значением IRR) дает несколько положительных корней, т.е. несколько возможных значений показателя IRR. При этом критерий IRR > i не работает: величина IRR может превышать используемую ставку дисконтирования, а рассматриваемый проект оказывается убыточным (его NPV оказывается отрицательным).

Для решения данной проблемы в случае нестандартных денежных потоков рассчитывают аналог IRR – модифицированную внутреннюю норму доходности MIRR (она может быть рассчитана и для проектов, генерирующих стандартные денежные потоки).

MIRR представляет собой процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации проекта n общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, наращенных по той же ставке d на момент окончания реализации проекта:

( 1 + MIRR )n    ∑ INV / ( 1 + i )t  = ∑ CFk ( 1 + i )n-k

Критерий принятия решения - MIRR > i. Результат  всегда согласуется с критерием NPV и может применяться для оценки как стандартных, так и нестандартных денежных потоков. Помимо этого, у показателя MIRR есть еще одно важное преимущество перед IRR: его расчет предполагает реинвестирование получаемых доходов под ставку, равную ставке дисконтирования (близкой или равной ставке среднерыночной доходности), что более соответствует реальной ситуации и потому точнее отражает доходность оцениваемого проекта.

Норма рентабельности и индекс рентабельности P.

Рентабельность – важный показатель эффективности инвестиций, поскольку он отражает соотношение затрат и доходов, показывая величину полученного дохода на каждую единицу (рубль, доллар и т.д.) вложенных средств.

Р = NPV / INV  х 100 %

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI  - отношение приведенной стоимости проекта к затратам, показывает во сколько раз увеличиться вложенный капитал в ходе реализации проекта.

PI = [ ∑ CFk / ( 1 + i )k ] / INV = P / 100% + 1

Критерием принятия положительного решения при использовании показателей рентабельности является соотношение Р > 0 или, что то же самое, PI > 1. Из нескольких проектов предпочтительнее те, где показатели рентабельности выше.

Данный показатель особенно информативен при оценке проектов с различными первоначальными вложениями и различными периодами реализации.

Критерий рентабельности может давать результаты, противоречащие критерию чистого приведенного дохода, если рассматриваются проекты с разными объемами вложенного капитала. При принятии решения нужно учитывать инвестиционные возможности предприятия, а также то соображение, что показатель NPV более отвечает интересам акционеров в плане увеличения их капитала.

  - Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Привести сведения о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период на территории с. Новомошковское не представляется возможным ввиду отсутствия инвестиционной программы МУП «Коммунальное хозяйство», муниципальных программ на территории с. Новомошковское.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 (с изм. на 27 мая 2023 года) № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории с. Новомошковское представлен в таблице ниже.

Таблица 12. Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории с. Новомошковское

| Система теплоснабжения | Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Перечень организаций, входящих в систему теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения с.Новомошковское | с.Новомошковское,, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 |  |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 (с изм. на 27 мая 2023 года) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

•	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

•	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

•	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

•	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В таблице приведён сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

Таблица 13. Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

| Наименование теплоснабжающей организации | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Размер собственного капитала, млн. руб. | Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в системе теплоснабжения с. Новомошковское |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунальное хозяйство» | Котельная ул.Коммунальная 9, котельная пер.Школьный 3/1 | Имеется, нет данных | способность имеется |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации – не подавалось.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

На территории с. Новомошковское единые теплоснабжающие организации не определены.

Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории с. Новомошковское представлен в таблице ниже.

Таблица 14. Реестр систем теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Перечень организаций, входящих в систему теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения с.Новомошковское | с.Новомошковское,, ул.Коммунальная 9 | 0,26 | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | 0,6 |  |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Соответственно, сведений о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии – нет.

  - Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Сведений о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии – нет.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

По результатам инвентаризации, бесхозных тепловых сетей на территории с. Новомошковское не выявлено.

  - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья Ст. 15 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022): «В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя. (часть 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 348-ФЗ)».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей".

На основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации, бесхозных тепловых сетей на территории с. Новомошковское не выявлено.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

  - Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В перспективе Схемой предусмотрено газоснабжение источников тепловой энергии с. Новомошковское.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В перспективе Схемой предусмотрено газоснабжение источников тепловой энергии с. Новомошковское. Проблемами являются поиск инвестиций, высокая стоимость строительства источников, производства и передачи тепловой энергии потребителям.

  - Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утверждённой региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии, не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не выявлены.

  - Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Новомошковское разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения). Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери в сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 | 49,356 |
| 1.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 | 51,684 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | м2 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 2.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | м2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 416,22 |
| 4.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 | 435,85 |
| 5 | Расчётная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 5.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 6 | Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 | 402,151 |
| 6.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 | 421,117 |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | кг.у.т./Гкал | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 | 226,318 |
| 9.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | кг.у.т./Гкал | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 | 315,46 |
| 10 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | Гкал/м2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | Гкал/м2 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 11 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 |
| 11.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| 12 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | м2ч/Гкал | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 |
| 12.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | м2ч/Гкал | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 |
| 13 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 |  | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| 14.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 |  | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
| 15 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Ценовые (тарифные) последствия

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблице ниже. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию устанавливается регулирующим органом.

Таблица 16. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для котельной с.Новомошковское, ул.Коммунальная 9

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс.руб. | 115581,2 | 117959,2428 | 120411,18 | 122939,8 | 125548,01 | 128238,83 | 139425,1 | 171025,49 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 3753,6324 | 3351,11 | 3420,77 | 3492,61 | 3566,70 | 3643,15 | 3960,94 | 4858,68 |
| Динамика роста | % |  | -10,72 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 15,79 | 22,66 |

Таблица 17. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для котельной с.Новомошковское, пер.Школьный 3/1

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс.руб. | 115581,2 | 117959,2428 | 120411,18 | 122939,8 | 125548,01 | 128238,83 | 139425,1 | 171025,49 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 3753,6324 | 3196,73 | 3263,18 | 3331,70 | 3402,39 | 3475,31 | 3778,46 | 4634,84 |
| Динамика роста | % |  | -14,84 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 15,79 | 22,66 |