КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения поселка Обской Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2023 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения поселка Обской Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.О. Вендерлых. Ведущий специалист; В.В. Ерёменко. г. Новосибирск, 2023 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	7

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	8

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	9

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

1.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	9

1.3 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	9

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	10

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	11

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	11

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских округов либо в границах сельского округа (поселения) и поселка федерального значения или сельских округов (поселений) и поселка федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, сельского округа, поселка федерального значения	12

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	12

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	14

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	14

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	14

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	14

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	15

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	15

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	15

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	15

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	17

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	19

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселка	20

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселка	20

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	20

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	21

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, поселка федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, сельского округа, поселка федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	21

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	21

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	21

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	21

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	21

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	22

5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	22

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	22

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	22

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	23

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	24

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	24

6.2 Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	24

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	24

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	24

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	24

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	25

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	25

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	25

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	26

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	26

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	28

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	28

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	28

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	28

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	29

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	29

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	29

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	30

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	30

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	30

9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	31

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	32

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	32

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	34

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	34

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	36

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	37

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	38

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии	38

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	38

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	39

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	39

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	39

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	40

13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	40

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	40

13.3 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	40

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	40

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	40

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	40

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	41

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	42

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	46

15.1 Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	46

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2	9

Таблица 1.2 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями п. Обской	9

Таблица 1.3 - Приросты потребления тепловой энергии в зоне действия котельной	9

Таблица 1.4 - Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки котельной	10

Таблица 2.1 Реестр систем теплоснабжения источника тепловой энергии в границе п. Обской	11

Таблица 2.2 - Балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих источников	12

Таблица 2.3 - Эффективный радиус теплоснабжения котельной п. Обской	13

Таблица 2.4. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	14

Таблица 2.5 - Установленная и располагаемая мощность котельной	14

Таблица 2.6. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной	14

Таблица 2.7. Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто котельной	15

Таблица 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал	15

Таблица 2.9 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности котельной п. Обской	15

Таблица 2.10 – Существующая и перспективная нагрузка котельной п. Обской	16

Таблица 3.1 - Существующие и перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения п. Обской	18

Таблица 5.1 - Расчетный температурный график работы котельной	22

Таблица 8.1 Существующие и перспективные топливные балансы на источнике теплоснабжения	27

Таблица 8.2 – Виды и потребление основного топлива на котельной п. Обской	28

Таблица 8.3 – Виды резервного топлива на котельной п. Обской	28

Таблица 9.1 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей	29

Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения	34

Таблица 10.2 Критерии выбора ЕТО	36

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения	43

Таблица 15.1 - Оценка тарифных последствий	46

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 - Зона действия котельной в п. Обской	11

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Исходя из предоставленных данных приростов площади строительных фондов не ожидается.

Таблица 1.1 - Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2

| № п/п | Годы | 2022 г |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 4,0127 |
| 1.1 | Угольная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район п.Обской ул. Рабочая, 8а | 4,0127 |
|  | - Жилые дома: | - |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения в поселке Обской представлено в таблице 1.2:

Таблица 1.2 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями п. Обской

| №п/п | Наименование | Потребление тепловой энергии на отопление в 2022 г., Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление в 2034 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 703 | 703 |

Согласно полученным данным, в п. Обской прироста тепловой энергии не ожидается.

Таблица 1.3 - Приросты потребления тепловой энергии в зоне действия котельной

| №п/п | Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Изменение подключенной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,52 | 0,274 | 0,274 | 0 |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Данные по потреблению тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, и приросты потребления тепловой энергии производственными объектами, в зоне действия источника теплоснабжения отсутствуют.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

В таблице 1.4 представлены значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки:

Таблица 1.4 - Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки котельной

| №п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Площадь зоны действия котельной, Га |  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2034 | 2022 | 2034 | 2022 | 2034 |
| 1 | Котельная Рабочая, 8а) | 0,52 | 0,52 | 2,3457 | 2,3457 | 0,22168223 | 0,22168223 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 2023 год в схеме теплоснабжения п. Обской уставлены зоны действия систем теплоснабжения, приведенные в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Реестр систем теплоснабжения источника тепловой энергии в границе п. Обской

| №п/п | Цвет зоны действия системы теплоснабжения (рисунок 2.1) | Источник теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красная область | Котельная (Рабочая, 8а) | ООО «Термооптима» |

На рисунке 2.1 представлена схема теплоснабжения п. Обской с обозначением зоны действия котельной из таблицы 2.1.

Рисунок 2.1 - Зона действия котельной в п. Обской

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории поселка Обской, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Теплоснабжение жилого сектора, не подключенного к центральным тепловым сетям, осуществляется от индивидуальных отопительных печей, работающих на твердом топливе, электроэнергии и природного газа.

На рисунке 2.1 синим цветом выделена область индивидуального теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки при подключении потребителей к существующим источникам представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих источников

| № п/п | Котельная | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери на собственные нужды, Гкал/ч | Перспективный резерв / дефицит, Гкал/ч | Тоже в процентах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,52 | 0,274 | 0,274 | 0,01 | 0,236 | 46,27 |

Из таблицы видно, что дефицита тепловой мощности не наблюдается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских округов либо в границах сельского округа (поселения) и поселка федерального значения или сельских округов (поселений) и поселка федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, сельского округа, поселка федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии расположены на территории п. Обской и не выходят за границы поселка.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчёта были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где: R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяжённого вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч×км2;

Δτ - расчётный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φs0.35∙H0.07B0.09∙∆τП0,13,

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Эффективный радиус теплоснабжения котельной п. Обской

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная (Рабочая, 8а) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км² | 0,02345775 |
| 2 | Число абонентских вводов |  | 3 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,274 |
| 4 | Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной | фи | 1,3 |
| 5 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб/м2 | - |
| 6 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 74 |
| 7 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 58 |
| 8 | Среднее число абонентов на 1 км² | 1/ км² | - |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ ч·км² | 16,9 |
| 10 | Эффективный радиус | км | - |
| 11 | Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя | км | 0,550 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 2.4.

Таблица 2.4. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| №п/п | Источник тепловой энергии | Существующая установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,52 | 0,52 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующая установленная и располагаемая мощность котельной п. Обской представлена в таблице 2.5:

Таблица 2.5 - Установленная и располагаемая мощность котельной

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,52 | 0,52 | 0 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной

| №п/п | Источник тепловой энергии | Существующая установленная мощность, Гкал/час | Существующий расход т/энергии на с/н и хоз. нужды, Гкал/час | Перспективная установленная мощность, Гкал/час | Перспективный расход т/энергии на с/н и хоз. нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,52 | 0,01 | 0,52 | 0,01 |

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто представлены таблице 2.7.

Таблица 2.7. Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто котельной

| №п/п | Источник тепловой энергии | Существующая располагаемая мощность нетто, Гкал/час | Перспективная располагаемая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,51 | 0,51 |

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Системы теплоснабжения источника тепловой энергии п. Обской эксплуатируются в соответствии с утвержденным температурным графиком 74/58ºС.

Метод регулирования системы теплоснабжения качественный

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче ее тепловым сетям представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал

| №п/п | Источник тепловой энергии | Наименование | По состоянию на 01.01.2023 г. | На расчетный срок (2034 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | Отпуск в тепловую сеть | 833 | 798,6 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 130 | 95,6 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на технологические нужды тепловых сетей отсутствуют.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В таблице 2.9 представлены сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источнике теплоснабжения

Таблица 2.9 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности котельной п. Обской

| №п/п | Источник тепловой энергии | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности на 2023 г., Гкал/час | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности на 2034 г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,236 | 0,236 |

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловая нагрузка подключенных потребителей представлена в таблице 2.10:

Таблица 2.10 – Существующая и перспективная нагрузка котельной п. Обской

| №п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка на 2023 г., Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка на 2034 г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | 0,274 | 0,274 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовка в п. Обской не осуществляется.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя в сетях теплоснабжения в п. Обской приведены в таблице 3.1:

Таблица 3.1 - Существующие и перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения п. Обской

| №п/п | Наименование котельной | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 | 0,21550633 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/год | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 | 1225,8 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

ВПУ и баки-аккумуляторы отсутствуют.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселка

Описание сценариев развития теплоснабжения поселка

Мастер - план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения п. Обской, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.

Мастер - план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенного в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей генерального плана п. Обской (с учетом его корректировки).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем - оценка эффективности финансовых затрат. Для каждого варианта мастер - плана оцениваются достигаемые целевые показатели развития системы теплоснабжения.

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития с. Обской предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

Вариант №1:

- Реконструкция тепловых сетей от котельной п. Обской в 2024 г.

Вариант №2: вариант развития системы теплоснабжения на основе сохранения существующего положения в п. Обской и без строительства и реконструкции сетей.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В качестве основного варианта развития систем теплоснабжения поселка Обской предлагается Вариант №1. Данный вариант позволит более эффективно и экономично подойти к процессу производства и передачи тепловой энергии потребителям и позволит сдерживать рост тарифа на тепловую энергию.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, поселка федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, сельского округа, поселка федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время в п. Обской отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии данной схемой не предусматриваются.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В настоящее время в п. Обской источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Перевод котельных в "пиковый" режим в п. Обской не предусматривается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии качественный.

Котельная п. Обской работает по температурному графику 74/58°С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-39) °С.

Температурный график работы источника тепловой энергии приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Расчетный температурный график работы котельной

| Температура наружного воздуха, ОС | Температура в подающем трубопроводе, ОС | Температура в обратном трубопроводе, ОС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 42 | 35 |
| 4 | 46 | 35 |
| 0 | 49 | 39 |
| -4 | 52 | 41 |
| -8 | 55 | 43 |
| -12 | 57 | 45 |
| -16 | 60 | 47 |
| -20 | 62 | 48 |
| -24 | 66 | 50 |
| -28 | 68 | 52 |
| -32 | 70 | 54 |
| -36 | 72 | 56 |
| -39 | 74 | 58 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В разделе 2.3 утверждаемой части представлены балансы тепловой мощности источников тепловой энергии п. Обской.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) следует рассматривать не только как вынужденную замену имеющих тенденцию к быстрому исчерпанию ископаемых органических топлив, прежде всего нефти и газа, а как экономически и экологически обоснованную замену органического топлива там, где уже в настоящее время имеются все условия для использования новых нетрадиционных источников - ВИЭ. Хотя масштабы использования ВИЭ сегодня еще невелики (в России они не превосходят 0,5%), ученые полагают, что время начала интенсивного и крупномасштабного внедрения ВИЭ в энергетику многих стран уже пришло, и к середине XXI в. их доля в производстве энергии (тепловой и электрической) может достигнуть 35 – 40%.

К возобновляемым источникам энергии в современной мировой практике относят: солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового происхождения.

В настоящее время для целей энергетического снабжения наиболее распространено использование ветровой и солнечной энергий.

При актуализации схемы теплоснабжения п. Обской до 2034 года использование возобновляемых источников тепловой энергии не рассматривалось.

Существующие и перспективные топливные балансы на котельной п. Обской представлены в Главе 8.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматривается.

Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

В 2024 рекомендована реконструкция тепловых сетей от котельной п. Обской (L=482 м, ⌀=57-100 мм).

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории п. Обской не осуществляется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой, отсутствуют.

Удовлетворение нужд потребителей предусматривается решить путем установки индивидуальных источников теплоснабжения на вводе у потребителей.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории п. Обской не осуществляется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой, отсутствуют.

Удовлетворение нужд потребителей предусматривается решить путем установки индивидуальных источников теплоснабжения на вводе у потребителей.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные значения потребления условного и натурального топлива для котельной п. Обской представлены в таблице 8.1:

Таблица 8.1 Существующие и перспективные топливные балансы на источнике теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Ед. измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство тепловой энергии | Гкал | 847 | 840,5 | 834,3 | 828,5 | 822,9 | 817,6 | 812,6 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 833 | 826,5 | 820,3 | 814,5 | 808,9 | 803,6 | 798,6 |
|  | Полезные нагрузки | Гкал | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 130 | 123,5 | 117,3 | 111,5 | 105,9 | 100,6 | 95,6 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 241 | 231,41 | 233,12 | 234,77 | 236,36 | 237,89 | 239,37 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 277 | 276,67 | 276,67 | 276,67 | 276,67 | 276,67 | 276,67 |
|  | Расход натурального топлива | т.н.т./(м3) | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
|  | Расход условного топлива | т. у. т. | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Данные о потреблении основного топлива на источнике тепловой энергии в п. Обской представлены в таблице 8.2:

Таблица 8.2 – Виды и потребление основного топлива на котельной п. Обской

| №п/п | Наименование | Основное топливо | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего тонн натурального топлива, тыс. м3 | Всего в тонн условного топлива |  |  |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | уголь ДР | н.д. | н.д. | 266,5 | 194,5 | н.д. | н.д. |

Использование возобновляемых источников тепловой энергии в п. Обской не предусмотрено.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива котельная п. Обской используют уголь ДР, виды резервного топлива представлены в таблице 8.3:

Таблица 8.3 – Виды резервного топлива на котельной п. Обской

| №п/п | Наименование | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | отсутствует |

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, является уголь ДР.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития потребления топлива предусматривается в виде использования индивидуальных источников теплоснабжения, поскольку развитие населенного пункта (перспектива) рассматривается только строительством индивидуальных жилых домов (частное домовладение).

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей п. Обской составит 6190,615 тыс. руб.

В таблице 9.1 предоставлен объём инвестиций, необходимых для строительства и реконструкции тепловых сетей.

Таблица 9.1 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей | Всего | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Замена тепловых сетей от угольной котельной п. Обской, ул. Рабочая, 8а(L=482 м, ⌀=57-100 мм). | 6190,615 | 6190,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по тепловым сетям, в т.ч.: | 6190,615 | 6190,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по строительству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по модернизации: | 6190,615 | 6190,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие повышение надежности предоставления коммунальной услуги | 6190,615 | 6190,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Сумма инвестиций для мероприятия п.1 будет просчитана точно на стадии составления сметы по реализации данного мероприятия, так как стоимость работ может измениться, согласно сметному расчету.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Актуализированная схема теплоснабжения не содержит мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения данной схемой не предусматривается.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

•	чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

•	индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

•	срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

•	дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За период актуализации схемы теплоснабжения осуществления мероприятий схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. 28 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло- снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, сельских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, сельских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, сельского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, сельского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, сельского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, сельского округа, поселка федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: − заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; − осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», в п. Обской в качестве единой теплоснабжающей организации определена ООО «Термооптима».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| №п/п | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (Рабочая, 8а) | ООО «Термооптима» | ООО «Термооптима» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении сел с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании  источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с  даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таблица 10.2 Критерии выбора ЕТО

| Источники тепловой энергии | Энергоисточники в зоне деятельности | - Котельная (Рабочая, 8а) |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,52 |
|  | Наименование организации | ООО «Термооптима» |
|  | Вид имущественного права | Муниципальная собственность, оперативное управление |
|  | Размер уставного тыс. руб. | н.д. |
|  | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Заявка не подавалась |
| Тепловые сети | Наименование организации | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | Протяженность тепловых сетей, м | 241 |
|  | Вид имущественного права | Муниципальная собственность, оперативное управление |
|  | Размер уставного тыс. руб. | н.д. |
|  | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Заявка не подавалась |
| Основание для присвоения статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 08.08.2012 г. №808) |  | Пункт 11 |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В течение актуализации схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

По состоянию на 01.01.2023 г. в схеме теплоснабжения поселка Обской выделена одна система теплоснабжения, ознакомится с которой можно в п.10.2.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

В п. Обской прироста тепловой энергии не ожидается. Перераспределение тепловой нагрузки не требуется.

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В п. Обской прироста тепловой энергии не ожидается. Перераспределение тепловой нагрузки не требуется.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

По результатам инвентаризации, бесхозяйных тепловых сетей на территории п. Обской не выявлено.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Ст. 15 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580.

На основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Основным топливом, используемым на котельной п. Обской является уголь ДР.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение котельной в п. Обской не осуществляется. В качестве основного вида топлива на котельной будет использоваться по-прежнему уголь ДР.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Внесение корректировок в схему газоснабжения не требуется.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории п. Обской отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории п. Обской отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Внесение корректировок в схему водоснабжения и водоотведения не требуется.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Внесение корректировок в схему водоснабжения и водоотведения не требуется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения п. Обской разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

1)	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2)	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3)	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4)	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5)	коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6)	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7)	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

8)	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9)	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10)	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11)	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12)	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

13)	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 14.1:

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери в сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | Гкал | 130 | 123,5 | 117,3 | 111,5 | 105,9 | 100,6 | 95,6 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | м2 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| 3 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 4 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчётная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | Гкал/ч | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| 6 | Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | Гкал | 833 | 826,5 | 820,3 | 814,5 | 808,9 | 803,6 | 798,6 |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | кг.у.т./Гкал | 277 | 276,67 | 276,67 | 276,67 | 276,67 | 276,67 | 276,67 |
| 10 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | Гкал/м2 | 0,61694915 | 0,586102 | 0,556797 | 0,528957 | 0,502509 | 0,477383 | 0,453514 |
| 11 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | % | 52,69 | 52,69 | 52,69 | 52,69 | 52,69 | 52,69 | 52,69 |
| 12 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | м2ч/Гкал | 538,32 | 538,32 | 538,32 | 538,32 | 538,32 | 538,32 | 538,32 |
| 13 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Котельная (Рабочая, 8а) |  | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 |
| 15 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Котельная (Рабочая, 8а) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ценовые (тарифные) последствия

Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблице 15.1:

Таблица 15.1 - Оценка тарифных последствий

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/г. | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб./Гкал | 2879,24 | 2879,27 | 2994,44 | 3114,22 | 3238,79 | 3368,34 | 3503,07 | 3643,20 | 3788,92 | 3940,48 | 4098,10 | 4262,02 | 4432,50 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30% | 863,772 | 863,781 | 898,3322 | 934,2655 | 971,6362 | 1010,502 | 1050,922 | 1092,959 | 1136,677 | 1182,144 | 1229,43 | 1278,607 | 1329,751 |
|  | 50% | 1439,62 | 1439,635 | 1497,22 | 1557,109 | 1619,394 | 1684,169 | 1751,536 | 1821,598 | 1894,461 | 1970,24 | 2049,05 | 2131,011 | 2216,252 |
|  | 70% | 2015,468 | 2015,489 | 2096,109 | 2179,953 | 2267,151 | 2357,837 | 2452,151 | 2550,237 | 2652,246 | 2758,336 | 2868,669 | 2983,416 | 3102,753 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал | 0% | 2879,24 | 2879,27 | 2994,441 | 3114,218 | 3238,787 | 3368,339 | 3503,072 | 3643,195 | 3788,923 | 3940,48 | 4098,099 | 4262,023 | 4432,504 |
|  | 30% | 3743,012 | 3743,051 | 3892,773 | 4048,484 | 4210,423 | 4378,84 | 4553,994 | 4736,154 | 4925,6 | 5122,624 | 5327,529 | 5540,63 | 5762,255 |
|  | 50% | 4318,86 | 4318,905 | 4491,661 | 4671,328 | 4858,181 | 5052,508 | 5254,608 | 5464,793 | 5683,384 | 5910,72 | 6147,149 | 6393,034 | 6648,756 |
|  | 70% | 4894,708 | 4894,759 | 5090,549 | 5294,171 | 5505,938 | 5726,176 | 5955,223 | 6193,432 | 6441,169 | 6698,816 | 6966,768 | 7245,439 | 7535,257 |