КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения села Сокур Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2023 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения села Сокур Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.О. Вендерлых. Ведущий специалист; В.В. Ерёменко.. г. Новосибирск, 2023 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	14

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	17

Краткая характеристика села Сокур	18

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	20

1.1 Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	20

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	20

1.1.2 Описание зон действия производственных котельных	20

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	20

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	21

1.2 Часть 2. Источники тепловой энергии	21

Газовая котельная (Промышленная, 15)	21

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	22

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	22

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	23

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	23

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	23

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	24

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	24

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	27

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	27

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	29

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	29

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	29

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	29

1.3 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	30

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	30

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	30

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам	32

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	32

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	32

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	33

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	36

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	39

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	39

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	39

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	39

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	43

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	50

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	51

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	51

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя	51

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	52

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	52

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	52

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	52

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	52

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

1.4 Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	53

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	53

1.5 Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	54

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	54

1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	54

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	54

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	54

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	55

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	57

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	57

1.6 Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	57

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	57

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	58

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	58

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	58

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	59

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	59

1.7 Часть 7. Балансы теплоносителя	59

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	59

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	59

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	60

1.8 Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	60

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	60

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	60

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	61

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	62

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	62

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	62

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	62

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	63

1.9 Часть 9. Надёжность теплоснабжения	63

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	64

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	68

1.9.3 Частота отключений потребителей	68

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	68

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	68

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	68

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	71

1.9.8 Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	71

1.10 Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	71

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	71

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	73

1.11 Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	73

1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет	73

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	73

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	74

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	74

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет	75

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	75

1.11.7 Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	75

1.12 Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	75

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	76

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	77

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	77

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	77

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	77

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	77

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	78

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	78

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	78

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	78

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	79

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	79

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	80

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	80

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	80

2.7.3 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	80

2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	81

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	82

3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе села Сокур	82

3.2	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	83

3.3	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	85

3.4	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	88

3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	90

3.6	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	93

3.7	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	93

3.8	Расчет показателей надежности теплоснабжения	94

3.9	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	94

3.10	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	95

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	96

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	96

4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	98

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	98

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	99

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения	100

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)	100

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	100

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	101

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	101

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	102

6.1 Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	102

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	103

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	103

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	103

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	104

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения	106

6.7 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	106

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	107

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	107

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	111

7.3 Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	111

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	111

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	111

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	112

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	112

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	112

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	112

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	112

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	112

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	113

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	113

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	113

7.15 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	113

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	115

7.17 Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	115

7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	115

7.19 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке	115

7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	115

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	116

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	116

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	116

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	116

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	116

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	116

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	116

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	117

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	117

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	117

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	118

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	118

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	118

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	118

9.4 Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	118

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	118

9.6 Предложения по источникам инвестиций	118

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	119

Глава 10 Перспективные топливные балансы	120

10.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	120

10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	122

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	123

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	124

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	124

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	124

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	124

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения	125

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	125

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой систем теплоснабжения	126

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам	126

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	126

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	128

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	128

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	128

11.6.2 Установка резервного оборудования	129

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	129

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов города	129

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	129

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов	129

11.7 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	129

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	130

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	130

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	131

12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций	131

12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	134

12.5 Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	134

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности	134

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	135

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	140

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	140

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	142

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	142

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	142

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	143

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	143

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	143

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	143

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	145

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	145

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	146

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	147

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	147

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	147

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	147

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	148

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	148

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	148

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	148

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	149

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	149

18.2 Мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	150

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Источники централизованного теплоснабжения с. Сокур	21

Таблица 1.2 - Характеристика котельных	22

Таблица 1.3 – Параметры установленной мощности источников	22

Таблица 1.4  - Ограничения тепловой мощности на котельных	23

Таблица 1.5 - Объём потребления тепловой энергии на котельных за 2022 год	23

Таблица 1.6 - Характеристика теплофикационного оборудования котельных с. Сокур	24

Таблица 1.7 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных	27

Таблица 1.8 - Приборы учета тепловой энергии на котельных с. Сокур	28

Таблица 1.9 - Изменения в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии	29

Таблица 1.10 - Протяжённости сетей теплоснабжения	30

Таблица 1.11 – Перечень технических характеристик тепловых сетей	30

Таблица 1.12  - Утвержденные температурные графики работы котельных	33

Таблица 1.13 – Расчетный температурный график работы газовой котельной (Промышленная, 15)	33

Таблица 1.14 – Расчетный температурный график работы угольной котельной (Советская, 15)	34

Таблица 1.15 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5°С на глубине заложения теплопроводов, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.	44

Таблица 1.16 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5°С, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.	44

Таблица 1.17 – Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных, спроектированными в период с 1990 по 1998 гг.	46

Таблица 1.18 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.	47

Таблица 1.19 – Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке, спроектированными с 1998 по 2003 гг.	48

Таблица 1.20 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.	49

Таблица 1.21 – Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и продолжительности работы в год более 5000 ч, с 2004 г.	49

Таблица 1.22 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами при прокладке на открытом воздухе и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с 2004 г.	50

Таблица 1.23 – Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2021-2022 гг.	51

Таблица 1.24 – Затраты теплоносителя на сетях в 2022 году	51

Таблица 1.25 - Изменения в характеристиках тепловых сетей	52

Таблица 1.26 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	54

Таблица 1.27 – Нагрузки на коллекторах тепловой сети котельных	54

Таблица 1.28 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	56

Таблица 1.29 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	56

Таблица 1.30 - Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, на территории Новосибирской области	56

Таблица 1.31 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии котельных	57

Таблица 1.32 – Балансы тепловой мощности котельных	57

Таблица 1.33 – Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на котельных	58

Таблица 1.34. Описание изменений в балансах тепловой мощности котельных с. Сокур	59

Таблица 1.35 – Годовой расход теплоносителя, м3/год	59

Таблица 1.36. ВПУ на газовой котельной с. Сокур	60

Таблица 1.37 – Виды и потребление основного топлива на котельных	60

Таблица 1.38 – Виды резервного топлива на котельных	60

Таблица 1.39 – Показатели природного газа	61

Таблица 1.40 – Показатели угля ДР	61

Таблица 1.41 – Вид топлива, способ его доставки и основные поставщики	62

Таблица 1.42 - Критерии надежности систем теплоснабжения	67

Таблица 1.43 - Перечень отключенных потребителей при возникновении аварийной ситуации на сети теплоснабжения	69

Таблица 1.44 - Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода	71

Таблица 1.45 - Технико-экономические показатели	72

Таблица 1.46 - Тариф на тепловую энергию в селе Сокур	73

Таблица 1.47 - Структура тарифов на тепловую энергию	74

Таблица 1.48 - Изменение в утвержденных ценах (тарифах)	75

Таблица 2.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	78

Таблица 2.2 - Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2	78

Таблица 2.3 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	80

Таблица 2.4 – Перспективные нагрузки	80

Таблица 2.5 - Подпитка тепловой сети, м3/год	81

Таблица 3.1 - Результаты гидравлических расчетов газовой котельной (Промышленная, 15)	90

Таблица 3.2 - Результаты гидравлических расчетов угольной котельной (Советская, 15)	90

Таблица 3.3 - Перечень отключенных потребителей при возникновении аварийной ситуации на сети теплоснабжения	91

Таблица 4.1 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки	97

Таблица 4.2 - Результаты гидравлических расчетов газовой котельной (Промышленная, 15)	98

Таблица 4.3 - Результаты гидравлических расчетов угольной котельной (Советская, 15)	98

Таблица 4.4 – Сравнение существующих и перспективных резервов	99

Таблица 4.5. Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	99

Таблица 6.1 - Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных	102

Таблица 6.2 - Существующие и перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения	105

Таблица 7.1 - Эффективный радиус теплоснабжения котельных с. Сокур	114

Таблица 10.1 Существующие и перспективные топливные балансы на источниках теплоснабжения	121

Таблица 10.2 – Остаток топлива на котельных с. Сокур	122

Таблица 10.3 – Расчет нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) на котельных с. Сокур	123

Таблица 10.4 – Расчета нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на котельных с. Сокур	123

Таблица 10.3. Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	124

Таблица 11.1. Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода	126

Таблица 11.2. Оценка основных показателей надежности системы теплоснабжения	127

Таблица 12.1 - Инвестиции в перспективное строительство и реконструкцию источников теплоснабжения	130

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения	136

Таблица 14.1 - Тарифно-балансовая расчетная модель по системе теплоснабжения	141

Таблица 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций	143

Таблица 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения	143

Таблица 15.3 Критерии выбора ЕТО	145

Таблица 18.1. Изменения, внесенные в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	149

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 - Функциональная схема централизованного теплоснабжения.	20

Рисунок 1.2 - Зоны теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство» в с. Сокур	21

Рисунок 1.3 - Утвержденный температурный график 83/63 °С газовой котельной (Промышленная, 15)	25

Рисунок 1.4 - Утвержденный температурный график 62/42 °С угольной котельной (Советская, 15)	26

Рисунок 1.5 – Схема сетей теплоснабжения от газовой котельной (Промышленная, 15).	31

Рисунок 1.6 – Схема сетей теплоснабжения от угольной котельной (Советская, 15).	31

Рисунок 1.7 – Температурный график работы газовой котельной (Промышленная, 15)	34

Рисунок 1.8 – Температурный график работы угольной котельной (Советская, 15)	35

Рисунок 1.9. Пьезометрический график от газовой котельной (Промышленная, 15) до потребителя – ДК Нефтяник 4-й квартал, 4	37

Рисунок 1.10. Пьезометрический график от угольной котельной (Советская, 15) до потребителя – жилой дом по ул. Советская, 13	38

Рисунок 1.11 – Зоны действия котельных в с. Сокур	53

Рисунок 1.12 - Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи (выделение отключенных объектов тепловой сети)	69

Рисунок 3.1 - Фрагмент адресного плана	82

Рисунок 3.2 - Фрагмент схемы тепловых сетей с. Сокур	83

Рисунок 3.3 - Изображение источника тепловой сети	83

Рисунок 3.4 - Нанесенный источник на схеме тепловой сети с. Сокур	83

Рисунок 3.5 - Изображение участка на схемах теплоснабжения	84

Рисунок 3.6 - Нанесенные тепловые сети на схеме в с. Сокур	84

Рисунок 3.7 - Условное обозначение узлов на схеме тепловой сети	84

Рисунок 3.8 - Нанесенная тепловая камера и разветвление на схеме тепловой сети с. Сокур	84

Рисунок 3.9 - Условное обозначение потребителя тепловой энергии	85

Рисунок 3.10 - Нанесенные потребители тепловой энергии на схеме тепловой сети с. Сокур	85

Рисунок 3.11 - Общий вид села Сокур	86

Рисунок 3.12 – Паспорт объекта системы теплоснабжения – источник	87

Рисунок 3.13 – Паспорт объекта системы теплоснабжения – участка трубопровода	87

Рисунок 3.14 – Паспорт объекта системы теплоснабжения – потребитель	88

Рисунок 3.15 - Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи (выделение отключенных объектов тепловой сети)	91

Рисунок 3.16 - Пример работы электронной модели – возможность проведения расчета с учетом тепловых потерь с утечками и через изоляцию	94

Рисунок 3.17 - Пример работы электронной модели – возможность проведения расчета показателей надежности	94

- Краткая характеристика села Сокур

Село Сокур входит в состав Мошковского района Новосибирской области и является административным центром Сокурского сельсовета. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Общая площадь земель муниципального образования составляет 3,11 км2. Численность населения на 2023 год составила 5634 человек.

Рисунок 1 - Территория села Сокур Мошковского района

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат Мошковского района резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом. Наиболее жаркий месяц – июль с абсолютной максимальной температурой +37 оС, наиболее холодный – январь с абсолютно минимальной температурой -51,1 оС. Средняя температура июля +18-20 оС, а января -24,8 оС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки   -39 оС.

Продолжительность безморозного периода около 106-117 дней, продолжительность периода с температурой выше 5 оС — 130-140 дней, продолжительность периода с температурой 10 оС – 80-100 дней. Появление первого снегового покрова падает на конец октября – начало ноября, окончательное оттаивание снега происходит в последних числах апреля месяца. Мощность снегового покрова достигает 73 см, а средняя наибольшая декадная высота его – 35 см (для Новосибирской метеостанции). Максимальная глубина промерзания почвы достигает 2 – 2,4 м. Господствующее направление ветра является южное и юго-западное со средней скоростью 4,5-5,4 м/сек. Увлажнение по району устойчивое и достаточное. Количество осадков колеблется в пределах от 262 мм до 693 мм при среднегодовом количестве осадков в 457 мм. Наибольшее количество их выпадает в летний период (166 мм), наименьшее – зимой (57 мм); весной и осенью соответственно выпадает 61мм и 92 мм. Абсолютная влажность воздуха достигает максимума в мае и составляет 11-17 мб, тогда как в январе не превышает 2,5 мб. Относительная влажность колеблется от 53% в мае до 88% в январе. Данные взяты из наблюдений метеостанций поселка Мошково.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В настоящее время в селе Сокур насчитывается три источника тепловой энергии. Основной теплоснабжающей организацией села Сокур является Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Мошковского района (далее МУП «Коммунальное хозяйство»). Организация осуществляет производство и передачу тепловой энергии потребителям.

Третий источник теплоснабжения принадлежит муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Сокурская средняя общеобразовательная школа №19» которое отапливает здание школы. Данная котельная является индивидуальным источником тепла для здания и в дальнейшем не рассматривается.

В качестве видов деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» в сфере теплоснабжения определены:

- выработка, передача и распределение тепловой энергии;

- эксплуатация, обслуживание и ремонт систем теплоснабжения.

Имущество МУП «Коммунальное хозяйство» находится в собственности муниципального образования села Сокур, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения (2 котельные).

МУП «Коммунальное хозяйство» заключает договоры с потребителями, имеющими теплопотребляющие установки, и осуществляет прямые расчеты с ними без выделенного расчетного центра.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения села Сокур представлена на рисунке 1.1.

МУП «Коммунальное хозяйство»

Потребители

Договор

Рисунок 1.1 - Функциональная схема централизованного теплоснабжения.

Описание зон действия производственных котельных

В настоящее время в селе Сокур производственные котельные отсутствуют.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории села, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Теплоснабжение жилого сектора населенного пункта, не подключенного к центральным тепловым сетям, осуществляется от индивидуальных отопительных печей, работающих на твердом топливе или электроэнергии.

На рисунке 1.2 представлена схема с областью теплоснабжения с. Сокур, на которых синим цветом выделена область индивидуального теплоснабжения, а красным – зоны действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

Рисунок 1.2 - Зоны теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство» в с. Сокур

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, исключена Котельная Сокурской СОШ №19 ввиду установки индивидуального газового котла.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Характеристика источников теплоснабжения с. Сокур представлена в таблице 1.1:

Таблица 1.1 - Источники централизованного теплоснабжения с. Сокур

| №п/п | Наименование | Вид топлива (основное/резерв) | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Газовая котельная (Промышленная, 15) | природный газ | 8,4264 | 7,745 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | уголь ДР | 0,08 | 0,067 |
|  | Итого |  | 8,5064 | 7,812 |

Котельные работают по температурным графикам 83/63°С и 62/42°С. Теплоноситель – вода. Котельные вырабатывают тепло не только на собственные нужды, но подают его в жилые дома, лечебные учреждения, школы, детские сады и объекты социально культурного быта.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристики котельных в с. Сокур, а также характеристики основного оборудования, установленного на этих котельных, представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 - Характеристика котельных

| 1. Характеристика котельных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество котлов | Газовая котельная (Промышленная, 15) – 3 шт., Угольная котельная (Советская, 15) – 2 шт. |  |
| 1.2 | Температура на выходе | 83 и 62 |  |
| 1.3 | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденным графикам |  |
| 1.4 | Насосное оборудование | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Сетевой насос (наружный контур): WILO IL 80/170-15/2 – 4 шт. |
|  |  |  | Насос сетевой (котловой контур): WILO IPL 65/130-4/2 – 4 шт. |
|  |  |  | Насос подпиточный: MHIL 506 – 2 шт. |
|  |  | Угольная котельная (Советская, 15) | Сетевой насос (наружный контур): WILO TOP-S40/10 – 2 шт. |
| 2. Характеристика котлов |  |  |  |
| 2.1 | Тип и количество основных котлов | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Bosch Unimat UT-L28 - 1 шт., Bosch Unimat UT-L24 – 2 шт. |
|  |  | Угольная котельная (Советская, 15) | ММЗ-4-08-/9 -2 шт. |
| 2.2 | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 151,7 |
|  |  | Угольная котельная (Советская, 15) | 255,2 |
| 2.3 | Год ввода в эксплуатацию котлов/Дата обследования котлов | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 2020/- |
|  |  | Угольная котельная (Советская, 15) | 1966/- |
| 2.4 | Установленная мощность (Гкал/час) | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 |
|  |  | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 |
| 2.5 | Вид основного топлива | Газовая котельная (Промышленная, 15) | природный газ |
|  |  | Угольная котельная (Советская, 15) | уголь ДР |
| 2.6 | Вид резервного топлива | Газовая котельная (Промышленная, 15) | дизельное топливо |
|  |  | Угольная котельная (Советская, 15) | отсутствует |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Характеристика источников тепловой энергии села Сокур, представлена в таблице 1.3:

Таблица 1.3 – Параметры установленной мощности источников

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип, марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность котлов, Гкал/час | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная | Промышленная, 15 | Bosch Unimat UT-L28 | 1 | 3,1814 | 8,4264 |
|  |  |  | Bosch Unimat UT-L24 | 1 | 2,6225 |  |
|  |  |  | Bosch Unimat UT-L24 | 1 | 2,6225 |  |
| 2 | Угольная котельная | Советская, 15 | ММЗ-4-08-/9 | 1 | 0,04 | 0,08 |
|  |  |  | ММЗ-4-08-/9 | 1 | 0,04 |  |
|  | Итого |  |  | 5 | 8,5064 | 8,5064 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельных села Сокур, представлены в таблице 1.4:

Таблица 1.4  - Ограничения тепловой мощности на котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 8,4264 | 0 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
|  | Итого | 8,5064 | 8,4664 | 0,04 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

К расходу на собственные нужды котельных относятся расходы тепловой энергии на нужды котельной:

1. Отопление

2. Технологические нужды

3. Бытовые нужды персонала

Таблица 1.5 - Объём потребления тепловой энергии на котельных за 2022 год

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Расход т/энергии на с/н, Гкал | Потери т/энергии в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 16743,2 | 16176,997 | 14191,597 | 566,203 | 1985,4 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 168,793 | 163,085 | 143,07 | 5,708 | 20,015 |
|  | Итого | 8,5064 | 16911,99 | 16340,08 | 14334,67 | 571,911 | 2005,415 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Перечень теплофикационного оборудования котельных села Сокур представлен в таблице 1.6:

Таблица 1.6 - Характеристика теплофикационного оборудования котельных с. Сокур

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип, марка котлов | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная | Промышленная, 15 | Bosch Unimat UT-L28 | 1 | 2020 | 3 |
|  |  |  | Bosch Unimat UT-L24 | 1 | 2020 | 3 |
|  |  |  | Bosch Unimat UT-L24 | 1 | 2020 | 3 |
| 2 | Угольная котельная | Советская, 15 | ММЗ-4-08-/9 | 1 | 1966 | 57 |
|  |  |  | ММЗ-4-08-/9 | 1 | 1966 | 57 |

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты. Данные о дате последнего освидетельствования отсутствуют. Предписания надзорных органов не выдавались.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В настоящее время в с. Сокур отсутствуют источники теплоснабжения, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии качественный.

Котельные с. Сокур работают по температурным графикам 83/63°С и 62/42°С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-39) °С.

Рисунок 1.3 - Утвержденный температурный график 83/63 °С газовой котельной (Промышленная, 15)

Рисунок 1.4 - Утвержденный температурный график 62/42 °С угольной котельной (Советская, 15)

Среднегодовая загрузка оборудования

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и фактической выработки тепловой энергии при расчётной температуре окружающего воздуха, наиболее холодной пятидневки.

Результаты представлены в таблице 1.7:

Таблица 1.7 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| №п/п | Наименование котельной | Располагаемая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Загрузка котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,3494 | 7,745 | 92,76 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,039 | 0,067 | 171,79 |
|  | Итого | 8,3884 | 7,812 |  |

Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Узлы учёта тепловой энергии, установленные на котельных с. Сокур представлены в таблице 1.8:

Таблица 1.8 - Приборы учета тепловой энергии на котельных с. Сокур

| № п/п | Наименование или номер котельной | Наличие проекта на ПУ, отпущенной в сеть ТЭ (да/нет) | Год установки ПУ, отпущенной в сеть ТЭ | Тип вычислителя ПУ ТЭ | Заводской номер вычислителя ПУ ТЭ | Дата последней поверки вычислителя | Тип расходомера Т1 | Заводской номер расходомера Т1 | Дата последней поверки расходомера Т1 | Тип расходомера Т2 | Заводской номер расходомера Т2 | Дата последней поверки расходомера Т2 | Тип расходомера подпиточной воды | Заводской номер расходомера подпиточной воды | Дата последней поверки расходомера подпиточной воды | Тип GSM-модема, номер SIM-карты | Тип термометра Т1/Т2 | Заводской номер термометра Т1/Т2 | Дата последней поверки термометра Т1/Т2 | тип преобразователя давления Р1 | Заводской номер преобразователя давления Р1 | Дата последней поверки преобразователя давления Р1 | тип преобразователя давления Р2 | Заводской номер преобразователя давления Р2 | Дата последней поверки преобразователя давления Р2 | термометр платиновый | Заводской номер термометра | Дата последней поверки термометра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | да | 2020 | НПФ "Логика", СПТ944 | 8463 | 08.04.2020 | ПРЭМ Ду150 | 747724 | 26.03.2020 | ПРЭМ Ду150 | 747929 | 26.03.2020 |  |  |  |  | КТПТР-01 | 5104/5104А | 10.06.2020 | СДВ-И | А652701 | 13.03.2020 | СДВ-И | А652700 | 13.03.2020 |  |  |  |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | не передан | 2021 | ВКТ-9 | 15658 | 15.09.2020 | ПРЭМ Ду32 | 765832 | 10.01.2021 | ПРЭМ Ду32 | 765833 | 10.01.2021 |  |  |  | модем Bitcord CT-2-02 | КТПТР-01 | 15270/15270А | 03.12.2020 | СДВ-И-М | 520 | 08.09.2020 | СДВ-И-М | А699513 | 16.09.2020 | ТПТ-1 | 4210 | 20.10.2020 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования и источников тепловой энергии за последние пять лет документально зафиксировано не было. Предыдущая статистика отказов не сохранена. Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся профилактические и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

В настоящий время в с. Сокур отсутствуют источники тепловой энергии, поставляющие электрическую энергию в вынужденном режиме.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.9:

Таблица 1.9 - Изменения в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии

| №п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час (актуальная ред.), Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час (актуальная ред.), Гкал/час | Установленная мощность котельной, Гкал/час (разработанная ранее схема), Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час (разработанная ранее схема), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 7,745 | 15,787 | 14,5 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 0,067 | 0,8 | 0,4 |
|  | Итого | 8,5064 | 7,812 | 16,587 | 14,9 |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Сети теплоснабжения в основном проложены подземным способом. В таблице 1.10 указаны данные по протяженности сетей

Таблица 1.10 - Протяжённости сетей теплоснабжения

| №п/п | Наименование котельной | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8732,1 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 27 |
|  | Итого | 8759,1 |

Перечень технических характеристик тепловых сетей представлена в таблице 1.11:

Таблица 1.11 – Перечень технических характеристик тепловых сетей

| № п/п | Наружный диаметр трубопровода, dy мм | Протяженность тепловых сетей по диаметрам в м и способ прокладки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прокладка подвальная | прокладка надземная | прокладка подземная |  | Итого |
|  |  |  |  | канальная | бесканальная |  |
| Газовая котельная (Промышленная, 15) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 426 |  | 35 |  |  | 35 |
| 2 | 325 |  | 5 |  |  | 5 |
| 3 | 273 |  | 1405 | 173 |  | 1578 |
| 4 | 219 |  | 310 | 1056 |  | 1366 |
| 5 | 159 |  | 123 | 364 |  | 487 |
| 6 | 133 |  |  | 65 |  | 65 |
| 7 | 114 |  | 869,5 | 875 |  | 1744,5 |
| 8 | 108 | 38 | 70 | 579 |  | 687 |
| 9 | 89 |  |  | 349 |  | 349 |
| 10 | 76 | 2 | 74 | 127 |  | 203 |
| 11 | 63 |  | 55,5 |  |  | 55,5 |
| 12 | 57 | 40 | 270 | 1267,5 |  | 1577,5 |
| 13 | 40 |  | 74 | 2 | 50 | 126 |
| 14 | 32 |  | 101,5 | 155 | 1,2 | 257,7 |
| 15 | 25 | 0,4 | 61,5 | 63 | 71 | 195,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8732,1 |
| Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 |  |  |  | 27 | 27 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 27 |
| Итого по с. Сокур: |  |  |  |  |  | 8759,1 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

На рисунках 1.5 и 1.6 представлены схема тепловых сетей от котельных с. Сокур.

Рисунок 1.5 – Схема сетей теплоснабжения от газовой котельной (Промышленная, 15).

Рисунок 1.6 – Схема сетей теплоснабжения от угольной котельной (Советская, 15).

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам

Сети централизованного отопления работают в соответствии с температурными графиками: Тпод=83оС, Тобр=63оС и Тпод=62оС, Тобр=42оС. Основным видом теплоносителя является вода. На участках сети, имеющих существенные тепловые расширения в соответствии с проектом установлены «П»-образные компенсаторы как горизонтальные, так и вертикальные, как на подземных, так и на надземных участках сети.

Давление в прямом и обратном трубопроводе на выходе из котельных:

- на газовой котельной: в прямом – 4,5 атмосфер, в обратном – 3,5 атмосфер,

- на угольной котельной: в прямом – 3,6 атмосфер, в обратном – 3,4 атмосфер.

В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата в основном на трубопроводах, проложенных до 2000 года, а на трубах проложенных, либо реконструированных в более позднее время используется пенополиуретан. Тип прокладки тепловых сетей в большей части надземный. В связи со значительным износом большего количества сетей (связанно это с фактическим отсутствием водоподготовительных установок на источниках тепловой энергии, значительным сроком эксплуатации сетей) наименее надёжные участки выделены цветом на графической части материалов. Грунт в местах прокладки тепловых сетей песчаный, по своей структуре пригодный для подземной прокладки сетей.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Тип установленной арматуры – преимущественно задвижки и клапаны, материал корпуса – сталь. В качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления (СО) в тепловых камерах (ТК) на тепловых узлах потребителей и на узлах участков теплотрасс установлены задвижки и краны шаровые стальные диаметрами: 32, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры – железобетонные изделия, которые в строительной сфере нашли свое применение в устройстве подземных коммуникаций, тепловые камеры используют в слабоагрессивных средах, в водопроводных, канализационных и газовых сетях.  Они применяются для размещения контрольной и распределительной трубопроводной арматуры. Камеры тепловые обеспечивают доступ эксплуатационного персонала к распределительным гребенкам, секционным задвижкам, вмещают в себя компенсаторы и дренажные устройства.

Тепловые камеры используются при строительстве теплотрасс, изготавливаются в стационарных заводских условиях из тяжелого бетона марки не ниже В22, морозостойкости не ниже марки F150, по водонепроницаемости W4 с применением армирования из высококачественной углеродистой стали. Тепловая камера – железобетонное изделие, представляющее собой конструкцию, состоящую из нескольких основных элементов, которые при маркировке имеют буквенное обозначение:

• ТК — тепловая камера;

• ВБК — верхний блок камеры;

• СБК — средний блок камеры;

• НБК — нижний блок камеры;

• СПК — средняя плита камеры

В с. Сокур применяются тепловые камеры, в основании которых лежат бетонные кольца и фундаментные блоки сборные. Дренаж во всех тепловых камерах отсутствует в связи с отсутствием ливневой канализации. В качестве гидроизоляционного материала применяется битумная мастика.

Габаритные размеры элементов тепловых камер различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Метод регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественный, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурные графики работы котельных с. Сокур – 83/63оС и 62/42оС. При данном графике и существующем состоянии сети запорной арматуры, и способах подключения потребителей обеспечивается оптимальный режим внутреннего воздуха помещений потребителей.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии и представлены в таблицах 1.12-1.14.

Таблица 1.12  - Утвержденные температурные графики работы котельных

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 83/63°С |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 62/42°С |

Таблица 1.13 – Расчетный температурный график работы газовой котельной (Промышленная, 15)

| Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +8 | 40 | 35 |
| +7 | 41 | 36 |
| +6 | 43 | 37 |
| +5 | 44 | 38 |
| +4 | 45 | 39 |
| +3 | 47 | 39 |
| +2 | 48 | 40 |
| +1 | 49 | 41 |
| 0 | 51 | 42 |
| -1 | 52 | 43 |
| -2 | 53 | 44 |
| -3 | 54 | 45 |
| -4 | 56 | 45 |
| -5 | 57 | 46 |
| -6 | 58 | 47 |
| -7 | 59 | 48 |
| -8 | 60 | 48 |
| -9 | 62 | 49 |
| -10 | 63 | 50 |
| -11 | 64 | 51 |
| -12 | 65 | 52 |
| -13 | 66 | 52 |
| -14 | 67 | 53 |
| -15 | 69 | 54 |
| -16 | 70 | 54 |
| -17 | 71 | 55 |
| -18 | 72 | 56 |
| -19 | 73 | 57 |
| -20 | 74 | 57 |
| -21 | 75 | 58 |
| -22 | 77 | 59 |
| -23 | 78 | 59 |
| -24 | 79 | 60 |
| -25 | 80 | 61 |
| -26 | 81 | 61 |
| -27 | 82 | 62 |
| -28 и ниже | 83 | 63 |

Рисунок 1.7 – Температурный график работы газовой котельной (Промышленная, 15)

Таблица 1.14 – Расчетный температурный график работы угольной котельной (Советская, 15)

| Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +8 | 38 | 33 |
| +7 | 39 | 33 |
| +6 | 40 | 34 |
| +5 | 40 | 34 |
| +4 | 41 | 34 |
| +3 | 42 | 34 |
| +2 | 42 | 34 |
| +1 | 43 | 35 |
| 0 | 44 | 35 |
| -1 | 44 | 35 |
| -2 | 45 | 36 |
| -3 | 45 | 36 |
| -4 | 46 | 36 |
| -5 | 47 | 36 |
| -6 | 48 | 36 |
| -7 | 48 | 37 |
| -8 | 49 | 37 |
| -9 | 50 | 37 |
| -10 | 50 | 38 |
| -11 | 51 | 38 |
| -12 | 52 | 38 |
| -13 | 52 | 38 |
| -14 | 53 | 39 |
| -15 | 54 | 39 |
| -16 | 54 | 39 |
| -17 | 55 | 39 |
| -18 | 56 | 40 |
| -19 | 56 | 40 |
| -20 | 57 | 40 |
| -21 | 58 | 40 |
| -22 | 58 | 41 |
| -23 | 59 | 41 |
| -24 | 60 | 41 |
| -25 | 60 | 41 |
| -26 | 61 | 42 |
| -27 | 62 | 42 |
| -28 и ниже | 62 | 42 |

Рисунок 1.8 – Температурный график работы угольной котельной (Советская, 15)

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Под гидравлическим режимом тепловых сетей принято понимать распределение давлений и потоков теплоносителя по длине тепловых сетей в соответствии с требуемым отпуском тепла.

Целью регулирования гидравлических режимов является поддержание нормальных расходов теплоносителя во всей сети и на отдельных ее участках.

Под гидравлической устойчивостью систем теплоснабжения понимается способность поддерживать распределение теплоносителя между отдельными потребителями или заданный гидравлический режим. Гидравлическое регулирование тепловых сетей и местных систем при помощи задвижек, кранов и вентилей, установленных на тепловых вводах и на подводках к нагревательным приборам, не рекомендуется, так как при каком-либо временном ограничении теплоснабжения данной системы каждый потребитель в отдельности пытается улучшить работу своих нагревательных приборов полным открытием ранее отрегулированных устройств, чем нарушает все ранее произведенное регулирование.

Расчет гидравлического режима водяной сети заключается в определении расходов сетевой воды у потребителей и на отдельных участках сети, а также значений абсолютных и располагаемых напоров в узловых точках сети и на вводах потребителей при заданном режиме работы сети. В ряде случаев расчетом проверяется перераспределение теплоносителя между потребителями при различных нарушениях гидравлического режима в сети и у потребителей.

Гидравлический режим тепловой сети изучают с помощью построения графика давлений (пьезометрического графика).

График строится после проведения гидравлического расчета трубопроводов. Он позволяет наглядно ориентироваться в гидравлическом режиме работы тепловых сетей при различном режиме их работы, с учетом влияния рельефа местности, высоты зданий, потерь давления в тепловых сетях.

Примеры пьезометрических графиков от газовой котельной (Промышленная, 15) и угольной котельной (Советская, 15) представлены на рисунках 1.9 и 1.10.

Рисунок 1.9. Пьезометрический график от газовой котельной (Промышленная, 15) до потребителя – ДК Нефтяник 4-й квартал, 4

Рисунок 1.10. Пьезометрический график от угольной котельной (Советская, 15) до потребителя – жилой дом по ул. Советская, 13

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация о порывах и ремонтах на тепловых трассах в ресурсоснабжающей организации отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные по восстановлениям (аварийно-восстановительным работам) отсутствуют.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей села Сокур. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

•	 гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

•	 испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

•	 испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

•	 испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

•	 испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

•	 задачи и основные положения методики проведения испытания;

•	 перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

•	 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

•	 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

•	 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

•	 схемы включения и переключений в тепловой сети;

•	 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

•	 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

•	 оперативные средства связи и транспорта;

•	 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

•	 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

•	 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

•	 организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

•	 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

•	 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее – температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

•	 отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•	 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•	 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•	 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•	 калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

•	 подготовка технического обслуживания и ремонтов;

•	 вывод оборудования в ремонт;

•	 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

•	 проведение технического обслуживания и ремонта;

•	 приемка оборудования из ремонта;

•	 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Теплоснабжающая организация проводит гидравлические испытания тепловых сетей в соответствии с необходимой периодичностью, с параметрами и методами испытаний обоснованными техническими регламентами о чём имеются акты, подписанные ответственными лицами и руководителями теплоснабжающих организаций. Необходимые летние ремонты, не выдержавших испытание теплотрасс, проводятся своевременно до начала отопительного сезона, что подтверждено актами повторных гидравлических испытаний заменённых участков теплотрассы.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет, отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. №325.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Нормы тепловых потерь водяными тепловыми сетями приведены в таблицах 1.15-1.22:

Таблица 1.15 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5°С на глубине заложения теплопроводов, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Наружный диаметр труб, dн, мм | Нормы потерь тепло, Вт\м (ккал/м*ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обратный теплопровод при средней температуре воды | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 52,5°С | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 65°С | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 75°С |
|  | tоср.г.=50°С | tпер.г.=65°С | tпер.г.=90°С | tпер.г.=110°С |
| 32 | 23 (20) | 52 (45) | 60 (52) | 67 (58) |
| 57 | 29 (25) | 65 (56) | 75 (65) | 84 (72) |
| 76 | 34 (29) | 75 (64) | 86 (74) | 95 (82) |
| 89 | 36 (31) | 80 (69) | 93 (80) | 102 (88) |
| 108 | 40 (34) | 88 (76) | 102 (88) | 111 (96) |
| 159 | 49 (42) | 109 (94) | 124 (107) | 136 (117) |
| 219 | 59 (51) | 131 (113) | 151 (130) | 165 (142) |
| 273 | 70 (60) | 154 (132) | 174 (150) | 190 (163) |
| 325 | 79 (68) | 173 (149) | 195 (168) | 212 (183) |
| 377 | 88 (76) | 191 (164)* | 212 (183) | 234 (202) |
| 426 | 95 (82) | 209 (180)* | 235 (203) | 254 (219) |
| 478 | 106 (91) | 230 (198)* | 259 (223) | 280 (241) |
| 529 | 117 (101) | 251 (216)* | 282 (243) | 303 (261) |
| 630 | 133 (114) | 286 (246)* | 321 (277) | 345 (298) |
| 720 | 145 (125) | 316 (272)* | 355 (306) | 379 (327) |
| 820 | 164 (141) | 354 (304)* | 396 (341) | 423 (364) |
| 920 | 180 (155) | 387 (333)* | 433 (373) | 463 (399) |
| 1020 | 198 (170) | 426 (366)* | 475 (410) | 506 (436) |
| 1220 | 233 (200) | 499 (429)* | 561 (482) | 591 (508) |
| 1420 | 265 (228) | 568 (488) | 644 (554) | 675 (580) |

Таблица 1.16 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5°С, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Наружный диаметр труб, dн, мм | Нормы потерь тепло, Вт\м (ккал/м*ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 32 | 17 (15) | 27 (23) | 36 (31) | 44 (38) |
| 49 | 21 (18) | 31 (27) | 42 (36) | 52 (45) |
| 57 | 24 (21) | 35 (30) | 46 (40) | 57 (49) |
| 76 | 29 (25) | 41 (35) | 52 (45) | 64 (55) |
| 82 | 32 (28) | 44 (38) | 58 (50) | 70 (60) |
| 108 | 36 (31) | 50 (43) | 64 (55) | 78 (67) |
| 133 | 41 (35) | 56 (48) | 70 (60) | 86 (74) |
| 159 | 44 (38) | 58 (50) | 75 (65) | 93 (80) |
| 194 | 49 (42) | 67 (58) | 85 (73) | 102 (88) |
| 219 | 53(46) | 70 (60) | 90 (78) | 110 (95) |
| 273 | 61 (53) | 81 (70) | 101 (87) | 124 (107) |
| 325 | 70 (60) | 93 (80) | 116 (100) | 139 (120) |
| 377 | 82 (71) | 108 (93) | 132 (114) | 157 (135) |
| 426 | 95 (82) | 122 (105) | 148 (128) | 174 (150) |
| 478 | 103 (89) | 131 (113) | 158 (136) | 186 (160) |
| 529 | 110 (95) | 139 (120) | 168 (145) | 197 (170) |
| 630 | 121 (104) | 154 (133) | 186 (160) | 220 (190) |
| 720 | 133 (115) | 168 (145) | 204 (176) | 239 (206) |
| 820 | 157 (135) | 195 (168) | 232 (200) | 270 (233) |
| 920 | 180 (155) | 220 (190) | 261 (225) | 302 (260) |
| 1020 | 209 (180) | 255 (220) | 296 (255) | 339 (292) |
| 1420 | 267 (230) | 325 (280) | 377 (325) | 441 (380) |

Таблица 1.17 – Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных, спроектированными в период с 1990 по 1998 гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 18 (15) | 12 (10) | 26 (22) | 11 (9) | 31 (27) | 10 (9) | 16 (14) | 11 (9) | 23 (20) | 10 (9) | 28 (24) | 9 (8) |
| 30 | 19 (16) | 13 (11) | 27 (23) | 12 (10) | 33 (28) | 11 (9) | 17 (15) | 12 (10) | 24 (21) | 11 (9) | 30 (26) | 10 (9) |
| 40 | 21 (18) | 14 (12) | 29 (25) | 13 (11) | 36 (31) | 12 (10) | 18 (15) | 13 (11) | 26 (22) | 12 (10) | 32 (28) | 11 (9) |
| 50 | 22 (19) | 15 (13) | 33 (28) | 14 (12) | 40 (34) | 13 (11) | 20 (17) | 14 (12) | 28 (24) | 13 (11) | 35 (30) | 12 (10) |
| 65 | 27 (23) | 19 (16) | 38 (33) | 16 (14) | 47 (40) | 14 (12) | 23 (20) | 16 (14) | 34 (29) | 15 (13) | 40 (34) | 13 (11) |
| 80 | 29 (25) | 20 (17) | 41 (35) | 17 (15) | 51 (44) | 15 (13) | 25 (22) | 17 (15) | 36 (31) | 16 (14) | 44 (38) | 14 (12) |
| 100 | 33 (28) | 22 (19) | 46 (40) | 19 (16) | 57 (49) | 17 (15) | 28 (24) | 19 (16) | 41 (35) | 17 (15) | 48 (41) | 15 (13) |
| 125 | 34 (29) | 23 (20) | 49 (42) | 20 (17) | 61 (53) | 18 (15) | 31 (27) | 21 (18) | 42 (36) | 18 (15) | 50 (43) | 16 (14) |
| 150 | 38 (33) | 26 (22) | 54 (46) | 22 (19) | 65 (56) | 19 (16) | 32 (28) | 22 (19) | 44 (38) | 19 (16) | 55 (47) | 17 (15) |
| 200 | 48 (41) | 31 (27) | 66 (57) | 26 (22) | 83 (71) | 23 (19) | 39 (34) | 27 (23) | 54 (46) | 22 (19) | 68 (59) | 21 (18) |
| 250 | 54 (46) | 35 (30) | 76 (65) | 29 (25) | 93 (80) | 25 (22) | 45 (39) | 30 (26) | 64 (55) | 25 (22) | 77 (66) | 23 (20) |
| 300 | 62 (53) | 40 (34) | 87 (75) | 32 (28) | 103 (89) | 28 (24) | 50 (43) | 33 (28) | 70 (60) | 28 (24) | 84 (72) | 25 (22) |
| 350 | 68 (59) | 44 (38) | 93 (80) | 34 (29) | 117 (101) | 29 (25) | 55 (47) | 37 (32) | 75 (65) | 30 (26) | 94 (81) | 26 (22) |
| 400 | 76 (65) | 47 (40) | 109 (94) | 37 (32) | 123 (106) | 30 (26) | 58 (50) | 38 (33) | 82 (71) | 33 (28) | 101 (87) | 28 (24) |
| 450 | 77 (66) | 49 (42) | 112 (96) | 39 (34) | 135 (116) | 32 (28) | 67 (58) | 43 (37) | 93 (80) | 36 (31) | 107 (92) | 29 (25) |
| 500 | 88 (76) | 54 (46) | 126 (108) | 43 (37) | 167 (144) | 33 (28) | 68 (59) | 44 (38) | 98 (84) | 38 (33) | 117 (101) | 32 (28) |
| 600 | 98 (84) | 58 (50) | 140 (121) | 45 (39) | 171 (147) | 35 (30) | 79 (68) | 50 (43) | 109 (94) | 41 (35) | 132 (114) | 34 (29) |
| 700 | 107 (92) | 63 (54) | 163 (140) | 47 (40) | 185 (159) | 38 (33) | 89 (77) | 55 (47) | 126 (108) | 43 (37) | 151 (130) | 37 (32) |
| 800 | 130 (112) | 72 (62) | 181 (156) | 48 (41) | 213 (183) | 42 (36) | 100 (86) | 60 (52) | 140 (121) | 45 (39) | 163 (140) | 40 (34) |
| 900 | 138 (119) | 75 (65) | 190 (164) | 57 (49) | 234 (201) | 44 (38) | 106 (91) | 66 (57) | 151 (130) | 54 (46) | 186 (160) | 43 (37) |
| 1000 | 152 (131) | 78 (67) | 199 (171) | 59 (51) | 249 (214) | 49 (42) | 117 (101) | 71 (61) | 158 (136) | 57 (49) | 192 (165) | 47 (40) |
| 1200 | 185 (159) | 86 (74) | 257 (221) | 66 (57) | 300 (258) | 54 (46) | 144 (124) | 79 (68) | 185 (159) | 64 (55) | 229 (197) | 52 (45) |
| 1400 | 204 (176) | 90 (77) | 284 (245) | 69 (59) | 322 (277) | 58 (50) | 152 (131) | 82 (71) | 210 (181) | 68 (59) | 252 (217) | 56 (48) |

Таблица 1.18 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока Вт/м (ккал/м ч) |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 (9) | 20 (17) | 30 (26) | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) |
| 20 | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) | 13 (11) | 25 (22) | 38 (33) |
| 25 | 13 (11) | 25 (22) | 37 (32) | 15 (13) | 28 (24) | 42 (36) |
| 40 | 15 (13) | 29 (25) | 44 (38) | 18 (15) | 33 (28) | 49 (42) |
| 50 | 17 (15) | 31 (27) | 47 (40) | 19 (16) | 36 (31) | 53 (46) |
| 65 | 19 (16) | 36 (31) | 54 (46) | 23 (20) | 41 (35) | 61 (53) |
| 80 | 21 (18) | 39 (34) | 58 (50) | 25 (22) | 45 (39) | 66 (57) |
| 100 | 24 (21) | 43 (37) | 64 (55) | 28 (24) | 50 (43) | 73 (63) |
| 125 | 27 (23) | 49 (42) | 70 (60) | 32 (28) | 56 (48) | 81 (70) |
| 150 | 30 (26) | 54 (46) | 77 (66) | 35 (30) | 63 (54) | 89 (77) |
| 200 | 37 (32) | 65 (56) | 93 (80) | 44 (38) | 77 (66) | 109 (94) |
| 250 | 43 (37) | 75 (65) | 106 (91) | 51 (44) | 88 (76) | 125 (108) |
| 300 | 49 (42) | 84 (72) | 118 (102) | 59 (51) | 101 (87) | 140 (121) |
| 350 | 55 (47) | 93 (80) | 131 (113) | 66 (57) | 112 (96) | 155 (133) |
| 400 | 61 (53) | 102 (88) | 142 (122) | 73 (63) | 122 (105) | 170 (146) |
| 450 | 65 (56) | 109 (94) | 152 (131) | 80 (69) | 132 (114) | 182 (157) |
| 500 | 71 (61) | 119 (102) | 166 (143) | 88 (76) | 143 (123) | 197 (170) |
| 600 | 82 (71) | 136 (117) | 188 (162) | 100 (86) | 165 (142) | 225 (194) |
| 700 | 92 (79) | 151 (130) | 209 (180) | 114 (98) | 184 (158) | 250 (215) |
| 800 | 103 (89) | 167 (144) | 213 (183) | 128 (110) | 205 (177) | 278 (239) |
| 900 | 113 (97) | 184 (158) | 253 (218) | 141 (121) | 226 (195) | 306 (263) |
| 1000 | 124 (107) | 201 (173) | 275 (237) | 155 (133) | 247 (213) | 333 (287) |

Таблица 1.19 – Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке, спроектированными с 1998 по 2003 гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 15 (13) | 10 (9) | 22 (19) | 10 (9) | 26 (22) | 9 (8) | 14 (12) | 9 (8) | 20 (17) | 9 (8) | 24 (21) | 8 (7) |
| 30 | 16 (14) | 11 (9) | 23 (20) | 11 (9) | 28 (24) | 10 (9) | 15 (13) | 10 (9) | 20 (17) | 10 (9) | 26 (22) | 9 (8) |
| 40 | 18 (16) | 12 (10) | 25 (22) | 12 (10) | 31 (27) | 11 (9) | 16 (14) | 11 (9) | 22 (19) | 11 (9) | 27 (23) | 10 (9) |
| 50 | 19 (16) | 13 (11) | 28 (24) | 13 (11) | 34 (29) | 12 (10) | 17 (15) | 12 (10) | 24 (21) | 12 (10) | 30 (26) | 11 (9) |
| 65 | 23 (20) | 16 (14) | 32 (28) | 14 (12) | 40 (34) | 13 (11) | 20 (17) | 13 (11) | 29 (25) | 13 (11) | 34 (29) | 12 (10) |
| 80 | 25 (22) | 17 (15) | 35 (30) | 15 (13) | 43 (37) | 14 (12) | 21 (18) | 14 (12) | 31 (27) | 14 (12) | 37 (32) | 13 (11) |
| 100 | 28 (24) | 19 (16) | 39 (34) | 16 (14) | 48 (41) | 16 (14) | 24 (21) | 16 (14) | 35 (30) | 15 (13) | 41 (35) | 14 (12) |
| 125 | 29 (25) | 20 (17) | 42 (36) | 17 (15) | 52 (45) | 17 (15) | 26 (22) | 18 (16) | 38 (33) | 16 (14) | 43 (37) | 15 (13) |
| 150 | 32 (28) | 22 (19) | 46 (40) | 19 (16) | 55 (47) | 18 (16) | 27 (23) | 19 (16) | 42 (36) | 17 (15) | 47 (41) | 16 (14) |
| 200 | 41 (35) | 26 (22) | 55 (47) | 22 (19) | 71 (61) | 20 (17) | 33 (28) | 23 (20) | 49 (42) | 19 (16) | 58 (50) | 18 (16) |
| 250 | 46 (40) | 30 (26) | 65 (56) | 25 (22) | 79 (68) | 21 (18) | 38 (33) | 26 (22) | 54 (47) | 21 (18) | 66 (57) | 20 (17) |
| 300 | 53 (46) | 34 (29) | 74 (64) | 27 (23) | 88 (76) | 24 (21) | 43 (37) | 28 (24) | 60 (52) | 24 (21) | 71 (61) | 21 (18) |
| 350 | 58 (50) | 37 (32) | 79 (68) | 29 (25) | 98 (84) | 25 (22) | 46 (40) | 31 (27) | 64 (55) | 26 (22) | 80 (69) | 22 (19) |
| 400 | 65 (56) | 40 (34) | 87 (75) | 32 (28) | 105 (91) | 26 (22) | 50 (43) | 33 (28) | 70 (60) | 28 (24) | 86 (74) | 24 (21) |
| 450 | 70 (60) | 42 (36) | 95 (82) | 33 (28) | 115 (99) | 27 (23) | 54 (47) | 36 (31) | 79 (68) | 31 (27) | 91 (78) | 25 (22) |
| 500 | 75 (65) | 46 (40) | 107 (92) | 36 (31) | 130 (112) | 28 (24) | 58 (50) | 37 (32) | 84 (72) | 32 (28) | 100 (86) | 27 (23) |
| 600 | 83 (72) | 49 (42) | 119 (103) | 38 (33) | 145 (125) | 30 (26) | 67 (58) | 42 (36) | 93 (80) | 35 (30) | 112 (97) | 31 (27) |
| 700 | 91 (78) | 54 (47) | 139 (120) | 41 (35) | 157 (135) | 33 (28) | 76 (66) | 47 (41) | 107 (92) | 37 (32) | 128 (110) | 31 (27) |
| 800 | 106 (91) | 61 (53) | 150 (129) | 45 (39) | 181 (156) | 36 (31) | 85 (73) | 51 (44) | 119 (103) | 38 (33) | 139 (120) | 34 (29) |
| 900 | 117 (101) | 64 (55) | 162 (140) | 48 (41) | 199 (172) | 37 (32) | 90 (78) | 56 (48) | 128 (110) | 43 (37) | 150 (129) | 37 (32) |
| 1000 | 129 (111) | 66 (57) | 169 (146) | 51 (44) | 212 (183) | 42 (36) | 100 (86) | 60 (52) | 140 (121) | 46 (40) | 163 (141) | 40 (34) |
| 1200 | 157 (135) | 73 (63) | 218 (188) | 55 (47) | 255 (220) | 46 (40) | 114 (98) | 67 (58) | 158 (136) | 53 (46) | 190 (164) | 44 (38) |
| 1400 | 173 (149) | 77 (66) | 241(208) | 59 (51) | 274 (236) | 49 (42) | 130 (112) | 70 (60) | 179 (154) | 58 (50) | 224 (193) | 48 (41) |

Таблица 1.20 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока Вт/м (ккал/м ч) |  |  |  |  |  |
| 15 | 9 (8) | 18 (16) | 28 (24) | 8 (7) | 16 (14) | 24 (21) |
| 20 | 11 (9) | 21 (18) | 31 (27) | 9 (8) | 18 (16) | 28 (24) |
| 25 | 12 (10) | 23 (20) | 34 (29) | 11 (9) | 20 (17) | 30 (26) |
| 40 | 15 (13) | 27 (23) | 40 (34) | 12 (10) | 24 (21) | 36 (31) |
| 50 | 16 (14) | 30 (26) | 44 (38) | 14 (12) | 25 (22) | 38 (33) |
| 65 | 19 (16) | 34 (29) | 50 (43) | 15 (13) | 29 (25) | 44 (38) |
| 80 | 21 (18) | 37 (32) | 54 (47) | 17 (15) | 32 (28) | 47 (41) |
| 100 | 23 (20) | 41 (35) | 60 (52) | 19 (16) | 35 (30) | 52 (45) |
| 125 | 26 (22) | 46 (40) | 66 (57) | 22 (19) | 40 (34) | 57 (49) |
| 150 | 29 (25) | 52 (45) | 73 (63) | 24 (21) | 44 (38) | 62 (53) |
| 200 | 36 (31) | 63 (54) | 89 (77) | 30 (26) | 53 (46) | 75 (65) |
| 250 | 42 (36) | 72 (62) | 103 (89) | 35 (30) | 61 (53) | 86 (74) |
| 300 | 48 (41) | 83 (72) | 115 (99) | 40 (34) | 68 (59) | 96 (83) |
| 350 | 54 (47) | 92 (79) | 127 (109) | 45 (39) | 75 (65) | 106 (91) |
| 400 | 60 (52) | 100 (86) | 139 (120) | 49 (42) | 83 (72) | 115 (99) |
| 450 | 66 (57) | 108 (93) | 149 (128) | 53 (46) | 88 (76) | 123 (106) |
| 500 | 72 (62) | 117 (101) | 162 (140) | 58 (50) | 96 (83) | 135 (116) |
| 600 | 82 (71) | 135 (116) | 185 (159) | 66 (57) | 110 (95) | 152 (131) |
| 700 | 94 (81) | 151 (130) | 205 (177) | 75 (65) | 122 (105) | 169 (146) |
| 800 | 105 (91) | 168 (145) | 228 (197) | 83 (72) | 135 (116) | 172 (148) |
| 900 | 116 (100) | 185 (159) | 251 (216) | 92 (79) | 149 (128) | 205 (177) |
| 1000 | 127 (109) | 203 (175) | 273 (235) | 101 (87) | 163 (141) | 223 (192) |

Таблица 1.21 – Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и продолжительности работы в год более 5000 ч, с 2004 г.

| Условный проход трубопровода, мм | Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 65/50 | 90/50 | 110/50 |
|  | Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |
| 23 | 27 (23) | 32 (28) | 36 (31) |
| 32 | 29 (25) | 35 (30) | 39 (34) |
| 40 | 31 (27) | 37 (32) | 42 (36) |
| 50 | 35 (30) | 41 (35) | 47 (40) |
| 65 | 41 (35) | 49 (42) | 54 (46) |
| 80 | 45 (37) | 52 (45) | 59 (51) |
| 100 | 49 (42) | 58 (50) | 66 (57) |
| 125 | 56 (48) | 66 (57) | 73 (63) |
| 150 | 63 (54) | 73 (63) | 82 (71) |
| 200 | 77 (66) | 93 (80) | 100 (86) |
| 250 | 92 (79) | 106 (91) | 117 (101) |
| 300 | 105( 90) | 121 (104) | 133 (114) |
| 350 | 118 (101) | 135 (116) | 148 (127) |
| 400 | 130 (112) | 148 (127) | 163 (140) |
| 450 | 142 (122) | 162 (139) | 177 (152) |
| 500 | 156 (134) | 176 (151) | 194 (167) |
| 600 | 179 (154) | 205 (176) | 223 (192) |
| 700 | 201 (173) | 229 (197) | 149 (128) |
| 800 | 226 (194) | 257 (221) | 179 (154) |
| 900 | 250 (215) | 284 (244) | 308 (265) |
| 1000 | 275 (236) | 312 (268) | 338 (291) |
| 1200 | 326 (280) | 368 (316) | 398 (342) |
| 1400 | 376 (323) | 425 (365) | 461 (396) |

Таблица 1.22 – Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами при прокладке на открытом воздухе и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с 2004 г.

| Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 |
|  | Плотность теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |
| 15 | 9 (8) | 17 (15) | 25 (21) |
| 20 | 10 (9) | 19 (16) | 28 (24) |
| 25 | 11 (9) | 20 (17) | 31 (27) |
| 40 | 12 (10) | 23 (20) | 35 (30) |
| 50 | 14 (12) | 26 (22) | 38 (33) |
| 65 | 16 (14) | 29 (25) | 43 (37) |
| 80 | 17 (15) | 31 (27) | 46 (40) |
| 100 | 19 (16) | 34 (29) | 50 (43) |
| 125 | 21 (18) | 38 (33) | 55 (47) |
| 150 | 23 (20) | 42 (36) | 61 (52) |
| 200 | 28 (24) | 50 (43) | 72 (62) |
| 250 | 33 (28) | 57 (49) | 82 (71) |
| 300 | 39 (34) | 67 (58) | 95 (82) |
| 350 | 45 (39) | 77 (66) | 108 (93) |
| 400 | 49 (42) | 84 (72) | 117 (101) |
| 450 | 54 (47) | 91 (78) | 127 (109) |
| 500 | 58 (50) | 98 (84) | 136 (117) |
| 600 | 67 (58) | 112 (96) | 154 (132) |
| 700 | 75 (65) | 124 (107) | 170 (146) |
| 800 | 83 (71) | 137 (118) | 188 (162) |
| 900 | 91 (78) | 150 (129) | 205 (176) |
| 1000 | 100 (86) | 163 (140) | 222 (191) |
| 1400 | 133 (114) | 215 (185) | 291 (250) |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2021-2022 гг. представлена в таблице 1.23, в таблице 1.24 – расходы теплоносителя по котельным с. Сокур за 2022 год.

Таблица 1.23 – Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2021-2022 гг.

| №п/п | Наименование котельной | Фактические годовые тепловые потери, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 1879,58 | 1985,40 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 16,833 | 20,015 |
|  | Итого | 1896,413 | 2005,415 |

Таблица 1.24 – Затраты теплоносителя на сетях в 2022 году

| №п/п | Наименование котельной | Годовой расход теплоносителя, (куб.м) | Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3 | Сверхнормативный расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 23040 | 3996 | 19044 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 7 | 17,76 | - |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет.

Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям происходят по зависимой схеме.

Этим обусловлен выбор температурного графика теплоснабжения. Гидравлический режим теплоснабжения постоянен, температура прямой и обратной сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха.

Предоставленные заказчиком данные подтверждают обоснованность применения в существующих системах теплоснабжения качественного регулирования по температурному графику 83-63 оС и 62-42 оС на котельных.

Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями осуществляется не только по нормативам потребления, но и по показаниям приборов учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» (МДК 4-02.2001), в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерская оборудована телефонной связью, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты в с. Сокур отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях нет предохранительных устройств от превышения давления.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На сегодняшний день на территории с. Сокур бесхозяйные сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.25.

Таблица 1.25 - Изменения в характеристиках тепловых сетей

| №п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей (актуальная ред.), м | Протяженность тепловых сетей (разработанная ранее схема), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8732,1 | - |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 27 | - |
|  | Итого | 8759,1 | - |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории села Сокур осуществляет свою деятельность одна основная теплоснабжающая организация – МУП «Коммунальное хозяйство». Теплоснабжение от МУП «Коммунальное хозяйство» осуществляется от двух источников тепловой энергии.

Зона действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлена на рисунке 1.11:

Рисунок 1.11 – Зоны действия котельных в с. Сокур

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления на территории с. Сокур составляет -39°С. Значения потребления тепловой энергии котельных при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице 1.26:

Таблица 1.26 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| №п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Прочие |  |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 5,9781 | 1,7669 | 7,745 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,0007 | 0,0663 | 0,067 |
|  | Итого | 5,9788 | 1,8332 | 7,812 |

Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельных с. Сокур представлены в таблице 1.27:

Таблица 1.27 – Нагрузки на коллекторах тепловой сети котельных

| №п/п | Наименование котельной | Потери т/энергии в т/сетях, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нагрузка на коллектор тепловой сети, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 0,3491 | 7,745 | 8,0941 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,0035 | 0,067 | 0,0705 |
|  | Итого | 0,3526 | 7,812 | 8,1646 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

Случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии на нужды отопления при расчетных значениях наружного воздуха от источника тепловой энергии представлена в пункте 1.5.1.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Для разных категорий домов и сооружений существуют индивидуальные нормативы потребления тепловой энергии, в таблицах 1.28-1.30 представлены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление для определенных видов жилищного фонда. Нормативы потребления тепловой энергии в границах села Сокур установлены в соответствии приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 № 85-ТЭ.

Таблица 1.28 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Э т а ж н о с т ь | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3—4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5—9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 12 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 15 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 16 и более | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

Таблица 1.29 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Э т а ж н о с т ь | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,0201 <*> 0,0184 <**> | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4—5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6—7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Таблица 1.30 - Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению
при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке,
на территории Новосибирской области

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,023 |

Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетная присоединенная нагрузка представлена в пункте 1.5.1. «Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии», значения договорной нагрузки отсутствуют.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлено в таблице 1.31.

Таблица 1.31 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии котельных

| №п/п | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуатацию котов | Актуализированная присоединенная нагрузка (без учета тепловых потерь), Гкал/ч | Присоединенная нагрузка из, разработанной ранее схемы, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Природный газ/ Дизельное топливо | 2020 | 7,745 | 14,5 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Уголь ДР/ отсутствует | 1966 | 0,067 | 0,4 |
|  | Итого |  |  | 7,812 | 14,9 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии предоставлены в таблице 1.32:

Таблица 1.32 – Балансы тепловой мощности котельных

| №п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Расход т/энергии на с/н, Гкал/час | Располагаемая мощность нетто, Гкал/час | Потери т/энергии в т/сетях, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 8,4264 | 0,077 | 8,3494 | 0,3491 | 7,745 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 0,04 | 0,001 | 0,039 | 0,0035 | 0,067 |
|  | Итого | 8,5064 | 8,4664 | 0,078 | 8,3884 | 0,3526 | 7,812 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.33 представлены сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источниках теплоснабжения.

Таблица 1.33 – Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на котельных

| №п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Располагаемая мощность нетто, Гкал/час | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | Тоже в процентах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 8,4264 | 7,745 | 8,3494 | 0,6044 | 7,24 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 0,04 | 0,067 | 0,039 | -0,028 | -71,79 |
|  | Итого | 8,5064 | 8,4664 | 7,812 | 8,3884 | 0,5764 |  |

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Дефицит тепловой мощности наблюдается на угольной котельной (Советская, 15) в размере -0,028 Гкал/час или -71,79% от располагаемой мощности нетто. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей тепловой энергией.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицит тепловой мощности наблюдается на угольной котельной (Советская, 15) в размере -0,028 Гкал/час или -71,79% от располагаемой мощности нетто.

Резервы и дефициты тепловой мощности представлены в п. 1.6.2 «Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения».

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности выраженное изменениями значений резервов тепловой мощности представлено в таблице 1.34.

Таблица 1.34. Описание изменений в балансах тепловой мощности котельных с. Сокур

| №п/п | Наименование | Резерв (+) / Дефицит (-), Гкал/ч (новая ред.) | Резерв (+) / Дефицит (-), (из ранее разработанной схемы), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 0,6044 | 1,287 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | -0,028 | 0,4 |
|  | Итого | 0,5764 | 1,687 |

Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Значительная часть систем теплоснабжения имеет сети с высоким процентом износа и соответственно большим количеством протечек. Годовой расход теплоносителя по системам теплоснабжения представлен в таблице 1.35.

Таблица 1.35 – Годовой расход теплоносителя, м3/год

| №п/п | Наименование котельной | Всего подпитка тепловой сети |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 21993 | 23040 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 37 | 7 |
|  | Итого | 22030 | 23047 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Водоподготовка в с. Сокур осуществляется только на газовой котельной (Промышленная, 15), данные об установленном оборудовании представлены в таблице 1.36.

Таблица 1.36. ВПУ на газовой котельной с. Сокур

| №п/п | Наименование | Установленное оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Пластинчатый теплообменник Рационал модель RTO3 | 8 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не выявлены.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Данные о потреблении основного топлива источниками тепловой энергии села Сокур представлены в таблице 1.37:

Таблица 1.37 – Виды и потребление основного топлива на котельных

| №п/п | Наименование | Основное топливо | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего тонн натурального топлива, тыс. м3 | Всего в тонн условного топлива |  |  |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | природный газ | 0 | 3499,146 | 3499,146 | 3954,03 | 0 | 8286 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | уголь ДР | 10,4 | 170,94 | 153,34 | 111,94 | 28,0 | 5002 |
|  | Итого |  | 10,4 | 3670,086 | 3652,486 | 4065,97 | 28 |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Данные о резервном топливе на источниках тепловой энергии в с. Сокур представлены в таблице 1.38:

Таблица 1.38 – Виды резервного топлива на котельных

| №п/п | Наименование | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | дизельное топливо |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | отсутствует |

При доставке автотранспортом объем общего нормативного запаса твердого топлива должен обеспечить работу котельной на 7 суток, объем нормативного запаса жидкого топлива – работу котельной на 5 суток.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В качестве основного топлива котельные с. Сокур используют природный газ и уголь ДР. С видами резервного топлива можно ознакомится в п.1.8.2.

Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.39:

Таблица 1.39 – Показатели природного газа

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Норма по ГОСТ 5542 | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонентный состав, молярная доля | % | ГОСТ 31371.7 |  |  |
| 1.1 | метан |  |  | не нормируется | 92,24 |
| 1.2 | этан |  |  | не нормируется | 3,48 |
| 1.3 | пропан |  |  | не нормируется | 1,26 |
| 1.4 | изо-бутан |  |  | не нормируется | 0,229 |
| 1.5 | норм-бутан |  |  | не нормируется | 0,254 |
| 1.6 | изо-пентан |  |  | не нормируется | 0,059 |
| 1.7 | норм-пентан |  |  | не нормируется | 0,0448 |
| 1.8 | неопентан |  |  | не нормируется | 0,0067 |
| 1.9 | гексаны + высшие углеводороды |  |  | не нормируется | 0,0205 |
| 1.10 | диоксид углерода |  |  | не более 2,5 | 0,85 |
| 1.11 | азот |  |  | не нормируется | 1,57 |
| 1.12 | кислород |  |  | не более 0,050 | 0,007 |
| 1.13 | водород |  |  | не нормируется | 0,0012 |
| 1.14 | гелий |  |  | не нормируется | 0,0129 |
| 2 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | МДж/м3 | ГОСТ 31369 | не менее 31,80 | 34,69 |
|  |  | ккал/м3 |  | не менее 7600 | 8286 |
| 3 | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях | МДж/м3 | ГОСТ 31369 | 41,20-54,50 | 49,26 |
|  |  | ккал/м3 |  | 9840-13020 | 11766 |
| 4 | Плотность при стандартных условиях | кг/м3 | ГОСТ 31369 | не нормируется | 0,7327 |
| 5 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2 | не более 0,020 | 0,0017 |
| 6 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ 22387.2 | не более 0,036 | 0,0035 |
| 7 | Массовая концентрация механических примесей | г/м3 | ГОСТ 22387.4 | не более 0,001 | отс. |
| 8 | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °C | ГОСТ Р 53763 | ниже температуры газа | -40,0 |
| 9 | Температура газа в точке отбора пробы | °C |  | не нормируется | 0,1 |
| 10 | Интенсивность запаха при объемной доле 1 % в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5 | не менее 3 | Не определяется. Обеспечивается технологией производства |

Показатели угля ДР представлены в таблице 1.40:

Таблица 1.40 – Показатели угля ДР

| № п. п | Наименование показателя | Ед. измерения | Метод испытания (обозначение НД) | Результат | Норма по Контракту или ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага, Wrt | % | ГОСТ 11014-2001 ГОСТ 25543-88 | 18,5 | Не более 17,0 |
| 2 | Зольность, Ad | % | ГОСТ Р 55661-2013(ISO 1171:2010) (ISO 1171:2010) | 10,7 | Не более 19,0 |
| 3 | Выход летучих веществ, Vdaf | % | ГОСТ Р 55660-2013 (ISO 562:2010) | 41,6 | От 30 и выше |
| 4 | Теплота сгорания высшая, Qsdaf | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) | 7317 | Более 7190 |
| 5 | Теплота сгорания низшая, Qjr | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) | 5002 | Не менее 5000 ккал |
| 6 | Массовая доля общей серы, S | % | ГОСТ 8606-2015 | 0,20 | Не более 1,0 |

Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива является природный газ.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Поставка топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха организациями осуществляется бесперебойно и в установленные сроки. Способы доставки и основные поставщики представлены в таблице 1.41:

Таблица 1.41 – Вид топлива, способ его доставки и основные поставщики

| № п/п | Вид топлива | Способ доставки топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | Автотранспорт |
| 2 | Природный газ | Трубопроводы газоснабжения |
| 3 | Дизельное топливо | Автотранспорт |

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, является природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития потребления топлива предусматривается в виде использования индивидуальных источников теплоснабжения, поскольку развитие населенного пункта (перспектива) рассматривается только строительством индивидуальных жилых домов (частное домовладение).

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 9. Надёжность теплоснабжения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от 10 источников тепловой энергии, список источников представлен в таблице 1.2.2.1, схема всех тепловых сетей радиально-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены. Менее надежным местом в системе теплоснабжения является оборудование, исчерпавшее свой ресурс, а также участки тепловой сети, которые находятся в аварийном состоянии.

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом  производится по следующим   критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода   или   автономного   источника электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания   при   мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кэ = 0,6.

2. Надежность    водоснабжения    источников    тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на   12   часов   работы отопительной котельной при расчетной нагрузке   Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного   водоснабжения   при   мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кв = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кв = 0,6.

3. Надежность   топливоснабжения   источников   тепла (Кт) характеризуется     наличием     или     отсутствием    резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кт = 1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кт = 0,5.

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10%                                      Кб = 1,0

св. 10 до 20%                               Кб = 0,8

св. 20 до 30%                               Кб = 0,6

св. 30%                                     Кб = 0,3.

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

св. 70 до 90%                               Кр = 0,7

св. 50 до 70%                               Кр = 0,5

св. 30 до 50%                               Кр = 0,3

менее 30%                                   Кр = 0,2.

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

до 10%                                    Кс = 1,0

св. 10 до 20%                             Кс = 0,8

св. 20 до 30%                             Кс = 0,6

св. 30%                                   Кс = 0,5.

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс

Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

Кнад = ------------------------------,

№

где:

№ - число показателей, учтенных в числителе.

8. Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения поселения определяется:

сист. 1                     сист. №

Q  x  К        + .......... + Q  x К

сист.     1     над                     №    над

К      = --------------------------------------------,

над                  Q  + .......... + Q

1                 №

где:

сист. 1       сист. №

К       ,..., К        -   значения   показателей   надежности

над           над

систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов поселения;

Q ,..., Q    -   расчетные   тепловые   нагрузки  потребителей

1       №

кварталов, микрорайонов поселения.

9. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они, с точки зрения надежности, могут быть оценены как:

высоконадежные         при Кнад - более 0,9

надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения с. Сокур приведены в таблице 1.42:

Таблица 1.42 - Критерии надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек (Кр) | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) | Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом Кукомпл, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием К оснащ | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии (К над) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0/1,0 | 0,76 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0/1,0 | 0,70 |

Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения газовой котельной (Промышленная, 15) равен 0,76, а угольной котельной (Советская, 15) – 0,70. Согласно информации из п.1.9.1 с точки зрения надежности система теплоснабжения газовой котельной (Промышленная, 15) является надежной, угольной котельной (Советская, 15) - малонадежной.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Информация по авариям на тепловых сетях отсутствует.

Частота отключений потребителей

Данные об аварийных отключениях потребителей отсутствуют.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Данные об аварийных отключениях потребителей отсутствуют.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

К зонам ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения относятся участки тепловых сетей, имеющие более 1 повреждения за предыдущие 5 лет, и эксплуати-руемые свыше нормативного срока. Зоны ненормативной надежности определяются на ос-новании данных о сроках эксплуатации сетей, наличия аварийности на отдельных участках.

Определение и/или уточнение зон ненормативной надежности производится по ре-зультатам диагностических обследований сетей теплоснабжения.

По информации, полученной от ресурсоснабжающей организации, отсутствует воз-можность определения зон ненормативной надежности и безопасности.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

В рамках актуализации схемы теплоснабжения села Сокур Мошковского района Новосибирской области на 2023 год, организована возможность определения сценариев развития аварий с возможностью моделирования гидравлических режимов систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей.

Выполнение данных задач организовано в геоинформационной системе «ZuluGIS» с помощью набора программ для гидравлических расчетов тепловых сетей ZuluThermo.

ZuluThermo позволяет моделировать режимы работы тепловой сети, анализировать аварийные ситуации и оценивать эффективность мероприятий по модернизации и перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения.

Данный расчетный модуль позволяет выполнять коммутационные задачи, т.е. определение отключенных элементов тепловой сети в следствии возникновения аварийной ситуации или выполнения плановых ремонтных работ на сети. Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

В результате выполнения коммутационных задач:

1. Формируется список запорных устройств;

2. Формируется таблица отключаемых объектов тепловой сети и капитального строительства;

3. Проводится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов и систем теплоснабжения;

4. Отображаются результаты расчета на карте в виде тематической раскраски;

5. Имеется возможность вывода табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel.

В качестве примера рассмотрена ситуация возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство» (от Газовой котельной) на участке 204-207, длиной 36,67 м, диаметром 273 мм (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 - Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи (выделение отключенных объектов тепловой сети)

Перечень отключенных потребителей в результате возникновения аварии на данном участке сети представлен в таблице 1.43.

Таблица 1.43 - Перечень отключенных потребителей при возникновении аварийной ситуации на сети теплоснабжения

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-й квартал, 28 | Жилой дом | 0,101261 | 22 | 3-й квартал, 15 | Жилой дом | 0,010305 |
| 2 | 3-й квартал, 27 | Жилой дом | 0,055319 | 23 | 3-й квартал, 24 | Жилой дом | 0,010305 |
| 3 | 3-й квартал, 27а |  | 0,0117 | 24 | 3-й квартал, 25 | Жилой дом | 0,010305 |
| 4 | 3-й квартал, 27б |  | 0,005896 | 25 | 3-й квартал, 23 | Жилой дом | 0,010305 |
| 5 | 7-й квартал, 3 | Жилой дом | 0,014457 | 26 | 3-й квартал, 21 | Жилой дом | 0,010305 |
| 6 | 7-й квартал, 4 | Жилой дом | 0,01661 | 27 | 3-й квартал, 16 | Жилой дом | 0,010305 |
| 7 | 7-й квартал, 5 | Жилой дом | 0,01661 | 28 | 3-й квартал, 17 | Жилой дом | 0,010305 |
| 8 | 4-й квартал, 5 | Жилой дом | 0,48587 | 29 | 3-й квартал, 19 | Жилой дом | 0,010305 |
| 9 | 7-й квартал, 7 | Жилой дом | 0,033221 | 30 | 3-й квартал, 12 | Жилой дом | 0,010305 |
| 10 | 7-й квартал, 8 | Жилой дом | 0,066442 | 31 | 3-й квартал, 20 | Жилой дом | 0,010305 |
| 11 | 7-й квартал, 9 | Жилой дом | 0,029991 | 32 | 3-й квартал, 11 | Жилой дом | 0,010305 |
| 12 | 7-й квартал, 10 | Жилой дом | 0,091449 | 33 | 3-й квартал, 34 |  | 0,100683 |
| 13 | 4-й квартал, 36 | Жилой дом | 0,02952 | 34 | 3-й квартал, 13 | Жилой дом | 0,010305 |
| 14 | 4-й квартал, 41 | Жилой дом | 0,028978 | 35 | 4-й квартал, 5а |  | 0,006303 |
| 15 | 4-й квартал, 2 | Жилой дом | 0,073934 | 36 | 4-й квартал, 5б |  | 0,006303 |
| 16 | 4-й квартал, 1 | Жилой дом | 0,063187 | 37 | 7-й квартал, 14 | Жилой дом | 0,040695 |
| 17 | 4-й квартал, 37 | Жилой дом | 0,03036 | 38 | 7-й квартал, 16 | Жилой дом | 0,026145 |
| 18 | 4-й квартал, 38 | Жилой дом | 0,030388 | 39 | 4-й квартал, 45 | Жилой дом | 0,031757 |
| 19 | 4-й квартал, 43 | Жилой дом | 0,0423 | 40 | 4-й квартал, 44 | Жилой дом | 0,035643 |
| 20 | 4-й квартал, 42 | Жилой дом | 0,029819 | 41 | 4-й квартал, 14 | Жилой дом | 0,102556 |
| 21 | 7-й квартал, 11 | Жилой дом | 0,058858 | 42 | 4-й квартал, 13а | магазин Каримова Л.А. | 0,00464 |

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 1.44 - Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Согласно постановлению Правительства РФ №o1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» (в сфере теплоснабжения) представлены в таблице 1.45:

Таблица 1.45 - Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измер. | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 56035,3 | 61605,3 |
| 1.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 48128,2 | 53 849,1 |
| 1.2 | - расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 7640,0 | 7 406,9 |
| 1.3 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0,0 |
| 1.4 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 267,1 | 349,3 |
| 1.5 | - расходы на стоки | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | - покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Операционные расходы | тыс. руб. | 37015,2 | 39426,8 |
| 2.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 1405,3 | 566,7 |
| 2.1.1 | реагенты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | вспомогательные материалы (ГСМ) | тыс. руб. | 1405,3 | 566,7 |
| 2.2 | - расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1769,8 | 8213,5 |
| 2.3 | - расходы на оплату труда | тыс. руб. | 26867,3 | 24379,6 |
| 2.4 | - резерв отпусков | тыс. руб. |  | - |
| 2.5 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 3686,1 | 3226,9 |
| 2.6 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1158,9 | 533,0 |
| 2.7 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  | - |
| 2.8 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 7,1 | 32,2 |
| 2.9 | - арендная плата | тыс. руб. | 0,0 | 180,8 |
| 2.10 | - другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 840,4 | 1679,0 |
| 2.10.1 | расходы на канцелярские товары | тыс. руб. | 148,2 | 131,0 |
| 2.10.2 | абон.обсл. ОПО, ремонт приобретение и обслуживание офисной техники | тыс. руб. | 977,3 | 652,8 |
| 2.10.3 | банковские расходы | тыс. руб. | 154,8 | 131,3 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 14537,1 | 14549,1 |
| 3.1 | - арендная плата | тыс. руб. | 304,6 | 206,2 |
| 3.2 | - расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 62,2 | 66,1 |
| 3.2.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | тыс. руб. |  |  |
| 3.2.2 | налог на имущество организации | тыс. руб. |  |  |
| 3.2.3 | транспортный налог | тыс. руб. |  |  |
| 3.3 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7779,2 | 7397,6 |
| 3.4 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 6391,1 | 6879,2 |
| 3.5 | - другие расходы | тыс. руб. |  | 0 |
| 3.6 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  | 0 |
| 4 | Прибыль | тыс. руб. |  | 0 |
| 4.1 | - денежные выплаты социального характера | тыс. руб. |  | 0,0 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | - выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | - корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего: | тыс. руб. | 56280,7 | 58819,6 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 56280,7 | 58819,6 |
|  | Среднегодовой тариф на тепловую энергию |  | 1929,87 | 2058,00 |
|  | с 01.01. |  | 1911,58 | 1979,55 |
|  | с 01.07. |  | 1951,72 | 2078,52 |
|  | с 01.12. |  | 1951,72 | 2224,02 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Годовая динамика изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Тарифы на потребление тепловой энергии в границах села Сокур устанавливаются ежегодно в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области.

В таблице 1.46 представлены тарифы на тепловую энергию для потребителей.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Таблица 1.46 - Тариф на тепловую энергию в селе Сокур

| № п/п | Наименование | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.12 |
| 1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | 1664,42 | 1745,81 | 1745,81 | 1826,1 | 1826,1 | 1834,28 |
| 2 | Для населения, с НДС | 1664,42 | 1745,81 | 1745,81 | 1826,1 | 1826,1 | 1834,28 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Для с. Сокур установлен долгосрочный период регулирования тарифов на тепловую энергию 2021 - 2025 годы и представлен в таблице 1.47:

Таблица 1.47 - Структура тарифов на тепловую энергию

| № п/п | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Тариф на тепловую, руб./Гкал | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.12.2022 | 31.12.2023 | 2093,75 (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 461-ТЭ |
|  |  |  | 2093,75 (для населения, с НДС) |  |
| 2 | 01.01.2024 | 31.06.2024 | 1963,15 (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 04.12.2020 № 430-ТЭ |
|  |  |  | 1963,15 (для населения, с НДС) |  |
| 3 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1915,30 (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации) |  |
|  |  |  | 1915,30 (для населения, с НДС) |  |
| 4 | 01.01.2025 | 31.06.2025 | 1915,30 (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации) |  |
|  |  |  | 1915,30 (для населения, с НДС) |  |
| 5 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 2137,13 (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации) |  |
|  |  |  | 2137,13 (для населения, с НДС) |  |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взымается.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет

Село Сокур не относится к ценовой зоне.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Село Сокур не относится к ценовой зоне.

Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.48.

Таблица 1.48 - Изменение в утвержденных ценах (тарифах)

| № п/п | Наименование | 2014 |  | 2023 |  | Увеличение тарифа, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | 1591,3 | 1641,60 | 2093,75 | 2093,75 | 24,00 | 21,60 |
| 2 | Население, с НДС | 1591,3 | 1641,60 | 2093,75 | 2093,75 | 24,00 | 21,60 |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу должно производиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

В с. Сокур на магистральных и внутриквартальных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На момент актуализации существует несколько проблема организации надежного теплоснабжения:

- Значительный износ основного оборудования котельных, как следствие, низкий КПД;

- Высокая доля тепловых сетей, выработавших нормативный срок службы.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем развития системы теплоснабжения не выявлено.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Для всех источников, согласно предоставленным данным, проблемы с поставками основного топлива для их работы отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов выявлено не было.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

| №п/п | Источник тепловой энергии (отопление) | Полезный отпуск (горячая вода), Гкал |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджет | прочие |  |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 11379,6 | 1691,902 | 1120,095 | 14191,597 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 22,28 | 120,79 | 0 | 143,07 |
|  | Итого | 11401,88 | 1812,692 | 1120,095 | 14334,67 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Исходя из предоставленных данных приростов площади строительных фондов не ожидается.

Таблица 2.2 - Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2

| № п/п | Годы | 2022 г | 2023 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 74,82382 | 74,29462 |
| 1.1 | Угольная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Сокур ул.Советская, 15 | 0,6699 | 0,6699 |
|  | - Жилые дома: | 0,1781 | 0,1781 |
|  | - Бюджетные организации: | 0,4918 | 0,4918 |
| 1.2 | Газовая блочно-модульная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Сокур, ул.Промышленная,15 | 74,15392 | 73,62472 |
|  | - Жилые дома: | 57,7152 | 57,186 |
|  | - Организации: | 4,59088 | 4,59088 |
|  | - Бюджетные организации: | 11,84784 | 11,84784 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ №190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом. Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В с. Сокур на тепловых сетях прироста тепловой энергии не ожидается.

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В с. Сокур на тепловых сетях прироста тепловой энергии не ожидается.

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объёмов потребления тепловой энергии, расположенных в производственных зонах, охваченных централизованным теплоснабжением, не ожидается.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения в селе Сокур представлено в таблице 2.3:

Таблица 2.3 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

| №п/п | Наименование | Потребление тепловой энергии на отопление в 2022 г., Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление в 2034 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 14191,597 | 14191,597 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 143,07 | 143,07 |
|  | Итого | 14334,67 | 14334,67 |

Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2014-2022 гг.) сведения об объектах, подключенных к тепловым сетям, а также объекты, отключенные от тепловых сетей, отсутствуют.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Согласно полученным данным, в с. Сокур на тепловых сетях прироста тепловой энергии не ожидается.

Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

В с. Сокур на тепловых сетях прироста тепловой энергии не ожидается.

Таблица 2.4 – Перспективные нагрузки

| № п/п | Увеличение нагрузки на котельной | Существующая нагрузка, Гкал/ч | Увеличение нагрузки, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности котельной, Гкал/ч | Перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 7,745 | 0 | 0,6044 | 7,745 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,067 | 0 | -0,028 | 0,067 |
|  | Итого | 7,812 | 0 | 0,5764 | 7,812 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические потери теплоносителя в отопительный период представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Подпитка тепловой сети, м3/год

| №п/п | Источник тепловой энергии (отопление) | Подпитка тепловой сети в 2022 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 23040 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 7 |
|  | Итого | 23047 |

Электронная модель системы теплоснабжения поселения

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе села Сокур

Электронная модель схемы теплоснабжения села Сокур разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер 8.0» (далее - «ZuluThermo 8.0»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

На адресном плане города изображены:

- уличная сеть;

- границы водных объектов;

- здания;

- строения;

- железнодорожные пути.

Фрагмент адресного плана села Сокур, представленного в ЭМ – см. на Рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Фрагмент адресного плана

При актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год была сформирована электронная модель 2го уровня с детализацией до потребителя. Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей с. Сокур, привязанных к топооснове города, представлена отдельным вновь сформированным (расчетным) слоем ZULU.

Фрагмент расчетного слоя электронной схемы существующих тепловых сетей села Сокур, представленной в ЭМ изображен на Рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Фрагмент схемы тепловых сетей с. Сокур

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Математическая модель сети для проведения гидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Представление источника показано на рисунке 3.3:

Рисунок 3.3 - Изображение источника тепловой сети

Рисунок 3.4 - Нанесенный источник на схеме тепловой сети с. Сокур

Участок — это линейный объект, на котором не меняются:

- Диаметр трубопровода;

- Тип прокладки;

- Вид изоляции;

- Расход теплоносителя.

Рисунок 3.5 - Изображение участка на схемах теплоснабжения

Рисунок 3.6 - Нанесенные тепловые сети на схеме в с. Сокур

Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Узел — это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются тепловая камера и разветвление, т.е. этот элемент используется для соединения участков между собой.

Рисунок 3.7 - Условное обозначение узлов на схеме тепловой сети

Рисунок 3.8 - Нанесенная тепловая камера и разветвление на схеме тепловой сети с. Сокур

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы:

Рисунок 3.9 - Условное обозначение потребителя тепловой энергии

Рисунок 3.10 - Нанесенные потребители тепловой энергии на схеме тепловой сети с. Сокур

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития городского поселения.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

- Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.

- Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

- Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);

- Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов;

Также выборка данных в «Zulu Thermo 8.0» возможна по условию:

- Наименование потребителя (адрес)

- Наименование котельной

- Номер котельной

- Обслуживающая организация

- Коды узлов подключения потребителей

- По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.).

Общий вид села Сокур представлен на Рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 - Общий вид села Сокур

Как было отмечено выше, при разработке электронной модели системы теплоснабжения с. Сокур была выполнена паспортизация объектов системы теплоснабжения котельных: источника теплоснабжения, участков трубопроводов сетей теплоснабжения, потребителей и т.д. Примеры паспортов объектов системы теплоснабжения Газовой котельной приведены на рисунках 3.12-3.14:

Рисунок 3.12 – Паспорт объекта системы теплоснабжения – источник

Рисунок 3.13 – Паспорт объекта системы теплоснабжения – участка трубопровода

Рисунок 3.14 – Паспорт объекта системы теплоснабжения – потребитель

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепловой энергии.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями.

С целью обеспечения соответствия гидравлических режимов, моделируемых в ЭМ, фактическим параметрам базового отопительного периода актуализации схемы теплоснабжения, были выполнены следующие процедуры:

- отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных;

- калибровка модели с целью достижения соответствия расчетных параметров модели фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения (расходы, давления воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения для определенных расчетных режимов).

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки электронной модели выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным. Для калибровки созданной модели используют большой набор встроенных инструментариев.

Одним из незаменимых инструментов при калибровке гидравлической модели тепловой сети является пьезометрический график, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

Также для выполнения калибровки используют сгенерированные отчеты и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя, среди которых можно выделить:

- результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);

- расчетные параметры участков тепловых сетей и характеристики у потребителей (позволяют выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения, проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);

- специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и т.п.);

- графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например: потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.);

- расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);

- отображение семантической информации на карте.

Результаты гидравлических расчетов котельных с. Сокур представлены в таблицах 3.1-3.2:

Таблица 3.1 - Результаты гидравлических расчетов газовой котельной (Промышленная, 15)

| № п/п | Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 6,536 |
| 2 | Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 6,458 |
| 3 | Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,04394 |
| 4 | Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,03238 |
| 5 | Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,03160 |
| 6 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 257,617 |
| 7 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 256,147 |
| 8 | Суммарный расход на подпитку | т/ч | 1,470 |
| 9 | Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 257,123 |
| 10 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,49402 |
| 11 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,49402 |
| 12 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,48211 |
| 13 | Давление в подающем трубопроводе | м | 60 |
| 14 | Давление в обратном трубопроводе | м | 30 |
| 15 | Располагаемый напор | м | 30 |
| 16 | Температура в подающем трубопроводе | °C | 95 |
| 17 | Температура в обратном трубопроводе | °C | 70 |

Таблица 3.2 - Результаты гидравлических расчетов угольной котельной (Советская, 15)

| № п/п | Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 0,067 |
| 2 | Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,066 |
| 3 | Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,00032 |
| 4 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 2,652 |
| 5 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 2,647 |
| 6 | Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,006 |
| 7 | Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 2,652 |
| 8 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,00035 |
| 9 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,00035 |
| 10 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,00497 |
| 11 | Давление в подающем трубопроводе | м | 60 |
| 12 | Давление в обратном трубопроводе | м | 30 |
| 13 | Располагаемый напор | м | 30 |
| 14 | Температура в подающем трубопроводе | °C | 95 |
| 15 | Температура в обратном трубопроводе | °C | 70 |

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет моделировать все виды переключений, осуществляемых в тепловых сетях. Для этого необходимо изменять состояние элементов запорно-регулирующей арматуры, введенных в модель.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчёт объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MSExcel или HTML.

В качестве примера рассмотрена ситуация возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство» (от Газовой котельной) на участке 204-207, длиной 36,67 м, диаметром 273 мм (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 - Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи (выделение отключенных объектов тепловой сети)

Перечень отключенных потребителей в результате возникновения аварии на данном участке сети представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Перечень отключенных потребителей при возникновении аварийной ситуации на сети теплоснабжения

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-й квартал, 28 | Жилой дом | 0,101261 | 22 | 3-й квартал, 15 | Жилой дом | 0,010305 |
| 2 | 3-й квартал, 27 | Жилой дом | 0,055319 | 23 | 3-й квартал, 24 | Жилой дом | 0,010305 |
| 3 | 3-й квартал, 27а |  | 0,0117 | 24 | 3-й квартал, 25 | Жилой дом | 0,010305 |
| 4 | 3-й квартал, 27б |  | 0,005896 | 25 | 3-й квартал, 23 | Жилой дом | 0,010305 |
| 5 | 7-й квартал, 3 | Жилой дом | 0,014457 | 26 | 3-й квартал, 21 | Жилой дом | 0,010305 |
| 6 | 7-й квартал, 4 | Жилой дом | 0,01661 | 27 | 3-й квартал, 16 | Жилой дом | 0,010305 |
| 7 | 7-й квартал, 5 | Жилой дом | 0,01661 | 28 | 3-й квартал, 17 | Жилой дом | 0,010305 |
| 8 | 4-й квартал, 5 | Жилой дом | 0,48587 | 29 | 3-й квартал, 19 | Жилой дом | 0,010305 |
| 9 | 7-й квартал, 7 | Жилой дом | 0,033221 | 30 | 3-й квартал, 12 | Жилой дом | 0,010305 |
| 10 | 7-й квартал, 8 | Жилой дом | 0,066442 | 31 | 3-й квартал, 20 | Жилой дом | 0,010305 |
| 11 | 7-й квартал, 9 | Жилой дом | 0,029991 | 32 | 3-й квартал, 11 | Жилой дом | 0,010305 |
| 12 | 7-й квартал, 10 | Жилой дом | 0,091449 | 33 | 3-й квартал, 34 |  | 0,100683 |
| 13 | 4-й квартал, 36 | Жилой дом | 0,02952 | 34 | 3-й квартал, 13 | Жилой дом | 0,010305 |
| 14 | 4-й квартал, 41 | Жилой дом | 0,028978 | 35 | 4-й квартал, 5а |  | 0,006303 |
| 15 | 4-й квартал, 2 | Жилой дом | 0,073934 | 36 | 4-й квартал, 5б |  | 0,006303 |
| 16 | 4-й квартал, 1 | Жилой дом | 0,063187 | 37 | 7-й квартал, 14 | Жилой дом | 0,040695 |
| 17 | 4-й квартал, 37 | Жилой дом | 0,03036 | 38 | 7-й квартал, 16 | Жилой дом | 0,026145 |
| 18 | 4-й квартал, 38 | Жилой дом | 0,030388 | 39 | 4-й квартал, 45 | Жилой дом | 0,031757 |
| 19 | 4-й квартал, 43 | Жилой дом | 0,0423 | 40 | 4-й квартал, 44 | Жилой дом | 0,035643 |
| 20 | 4-й квартал, 42 | Жилой дом | 0,029819 | 41 | 4-й квартал, 14 | Жилой дом | 0,102556 |
| 21 | 7-й квартал, 11 | Жилой дом | 0,058858 | 42 | 4-й квартал, 13а | магазин Каримова Л.А. | 0,00464 |

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет балансов тепловой энергии как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку.

Для формирования баланса по источнику достаточно запросить отчет по источнику. В указанном отчете будут приведены сведения об установленной тепловой мощности источника, тепловых потерях в сетях и присоединенной нагрузке потребителей.

Для формирования баланса по территориальному признаку (по элементу территориального деления – кварталу – либо по любому произвольному выделенному сегменту территории города) необходимо сформировать соответствующий запрос (Меню «Карта» - «Запрос» - «SQL запрос»). В качестве примера ниже приведен наиболее часто используемый запрос, в результате выполнения которого программой формируется перечень всех потребителей тепловой энергии, находящихся в границах того или иного участка территории (в запросе в качестве участка выступает микрорайон).

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчёта тепловых потерь через изоляцию и с учётом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu Thermo 8.0»).

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. В качестве данных для расчета программа использует занесенные при паспортизации объектов системы теплоснабжения характеристики объектов системы теплоснабжения.

Программный комплекс Zulu позволяет выполнять расчет как с учетом тепловых потерь, так и без учета тепловых потерь.

Рисунок 3.16 - Пример работы электронной модели – возможность проведения расчета с учетом тепловых потерь с утечками и через изоляцию

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Рисунок 3.17 - Пример работы электронной модели – возможность проведения расчета показателей надежности

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Подключение новых потребителей в с. Сокур не планируется.

Перспективная тепловая нагрузка для составления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена согласно таблице 2.4.

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки

| № п/п | Параметры | Ед. измер. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 |
|  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 |
|  | Собственные нужды источника теплоснабжения | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,3494 | 8,3494 | 8,3494 | 8,3494 | 8,3494 | 8,3494 | 8,3494 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 |
|  | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,6044 | 0,6044 | 0,6044 | 0,6044 | 0,6044 | 0,6044 | 0,6044 |
|  | Резерв/дефицит | % | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Собственные нужды источника теплоснабжения | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 |
|  | Резерв/дефицит | % | -71,79 | -71,79 | -71,79 | -71,79 | -71,79 | -71,79 | -71,79 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 8,5064 | 8,5064 | 8,5064 | 8,5064 | 8,5064 | 8,5064 | 8,5064 |
|  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,4664 | 8,4664 | 8,4664 | 8,4664 | 8,4664 | 8,4664 | 8,4664 |
|  | Собственные нужды источника теплоснабжения | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,3884 | 8,3884 | 8,3884 | 8,3884 | 8,3884 | 8,3884 | 8,3884 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 7,812 |
|  | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,5764 | 0,5764 | 0,5764 | 0,5764 | 0,5764 | 0,5764 | 0,5764 |
|  | Резерв/дефицит | % | -64,55603 | -64,556 | -64,556 | -64,556 | -64,556 | -64,556 | -64,556 |

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода выполнен в программном комплексе ZuluGIS в модуле Thermo. Результаты расчета котельных с. Сокур представлены в таблицах 4.2-4.3:

Таблица 4.2 - Результаты гидравлических расчетов газовой котельной (Промышленная, 15)

| № п/п | Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 6,536 |
| 2 | Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 6,458 |
| 3 | Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,04394 |
| 4 | Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,03238 |
| 5 | Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,03160 |
| 6 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 257,617 |
| 7 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 256,147 |
| 8 | Суммарный расход на подпитку | т/ч | 1,470 |
| 9 | Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 257,123 |
| 10 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,49402 |
| 11 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,49402 |
| 12 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,48211 |
| 13 | Давление в подающем трубопроводе | м | 60 |
| 14 | Давление в обратном трубопроводе | м | 30 |
| 15 | Располагаемый напор | м | 30 |
| 16 | Температура в подающем трубопроводе | °C | 95 |
| 17 | Температура в обратном трубопроводе | °C | 70 |

Таблица 4.3 - Результаты гидравлических расчетов угольной котельной (Советская, 15)

| № п/п | Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 0,067 |
| 2 | Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,066 |
| 3 | Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,00032 |
| 4 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 2,652 |
| 5 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 2,647 |
| 6 | Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,006 |
| 7 | Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 2,652 |
| 8 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,00035 |
| 9 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,00035 |
| 10 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,00497 |
| 11 | Давление в подающем трубопроводе | м | 60 |
| 12 | Давление в обратном трубопроводе | м | 30 |
| 13 | Располагаемый напор | м | 30 |
| 14 | Температура в подающем трубопроводе | °C | 95 |
| 15 | Температура в обратном трубопроводе | °C | 70 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Подключение новых абонентов в с. Сокур не планируется (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.4 – Сравнение существующих и перспективных резервов

| № п/п | Котельная | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | Тоже в процентах, % | Перспективный резерв / дефицит, Гкал/ч | Тоже в процентах, % | Изменение резерва, Гкал/ч | Тоже в процентах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 0,6044 | 7,24 | 0,6044 | 7,24 | 0 | 0 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | -0,028 | -71,79 | -0,028 | -71,79 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,5764 |  | 0,5764 |  | 0 |  |

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.5:

Таблица 4.5. Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Актуализированная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка из, разработанной ранее схемы, Гкал/ч | Актуализированная перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная присоединенная нагрузка из разработанной ранее схемы, Гкал/ч | Актуализированный перспективный резерв (+)/ дефицит (-), Гкал/ч | Перспективный резерв (+) / дефицит (-), из разработанной ранее схемы, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 7,745 | 14,5 | 7,745 | 14,5 | 0,6044 | 7,24 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,067 | 0,4 | 0,067 | 0,4 | -0,028 | -71,79 |
|  | Итого | 7,812 | 14,9 | 7,812 | 14,9 | 0,5764 |  |

Мастер-план развития систем теплоснабжения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мастер - план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения с. Сокур, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.

Мастер - план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенного в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей генерального плана с. Сокур (с учетом его корректировки).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем - оценка эффективности финансовых затрат. Для каждого варианта мастер - плана оцениваются достигаемые целевые показатели развития системы теплоснабжения.

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития с. Сокур предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

Вариант №1:

- Реконструкция газовой блочно-модульной котельной с. Сокур, ул. Промышленная, 15 в 2025 году.

- Установка модуля каскадного типа на природном газе на угольной котельной с. Сокур, ул. Советская 15 в 2026 году.

Вариант №2: вариант развития системы теплоснабжения на основе сохранения существующего положения в с. Сокур и без строительства и реконструкции сетей.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Выполнение мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии позволит:

- Снизить затраты на производство тепловой энергии. Новые котлы имеют более высокий КПД, что в свою очередь позволит сократить расход топлива и издержки на покупку угля.

- Загрузка Терморобота производится сортовым углем через люк в крыше модуля с помощью крана (в этом случае уголь фасуется в бигбэги), либо россыпью с помощью ковшового автопогрузчика, скипового механизма или конвейера. Ручной труд при этом исключается, что позволяет сократить издержки на оплату труда.

- Повысить надежность теплоснабжения.

- Улучшить экологическую обстановку и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

В случае развития системы теплоснабжения по Варианту №2, ежегодное старение и износ основного оборудования источников сделает процесс производства и передачи тепловой энергии еще более затратным. Это отразится на стоимости тепловой энергии для конечного потребителя.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В качестве основного варианта развития систем теплоснабжения села Сокур предлагается Вариант №1. Данный вариант позволит более эффективно и экономично подойти к процессу производства и передачи тепловой энергии потребителям и позволит сдерживать рост тарифа на тепловую энергию.

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения «Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения» отсутствовала.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные объемы теплоносителя, с приведены в таблице 6.1:

Таблица 6.1 - Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных

| №п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, м3/час: | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, м3/час | 0,7025 | 0,7025 | 0,7025 | 0,7025 | 0,7025 | 0,7025 | 0,7025 |
|  | аварийная подпитка, м3/час | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, м3/год: | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, тыс. м3/год | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
|  | аварийная подпитка, тыс. м3/год | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, м3/час: | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, м3/час | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
|  | аварийная подпитка, м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, м3/год: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, тыс. м3/год | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
|  | аварийная подпитка, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, м3/час: | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, м3/час | 0,7057 | 0,7057 | 0,7057 | 0,7057 | 0,7057 | 0,7057 | 0,7057 |
|  | аварийная подпитка, м3/час | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 | 3,3481 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, м3/год: | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, тыс. м3/год | 4013,76 | 4013,76 | 4013,76 | 4013,76 | 4013,76 | 4013,76 | 4013,76 |
|  | аварийная подпитка, тыс. м3/год | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 | 19044 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории с. Сокур не осуществляется.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы в системах теплоснабжения с. Сокур отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Сведения о фактических расходах теплоносителя на сетях теплоснабжения с. Сокур в аварийном режиме отсутствуют.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы теплоносителя в сетях теплоснабжения в с. Сокур приведены в таблице 6.2:

Таблица 6.2 - Существующие и перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения

| №п/п | Наименование котельной | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/год | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/год | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих и перспективных балансах водоподготовительных установок – отсутствуют.

Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На газовой котельной (Промышленная, 15) фактический расход теплоносителя превышает нормативный.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, согласно статье 3. ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, является развитие систем централизованного теплоснабжения. Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по одноименным Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанными правилами установлены:

- критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО);

- определение договора теплоснабжения и существенные условия отношений теплоснабжающей организации и потребителя тепловой энергии, порядок и особенности его заключения;

- порядок заключения и исполнения договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя и другие статьи, устанавливающие взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями и между собой.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном вышеупомянутыми правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, новые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003):

- для индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на Га.;

- для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2 год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;

- для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;

- для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;

- для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). Согласно с СП 41-108-2004 использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России, а в зданиях высотой более пяти этажей должны устанавливаться котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне действия источников тепловой энергии в процессе актуализации Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устойчивой и надежной работой источников теплоснабжения.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

На территории села Сокур отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории села Сокур отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В настоящее время в с. Сокур источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в городе, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории с. Сокур отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование существующих котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой на территории села Сокур не имеется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой на территории села Сокур не имеется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Мероприятий вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии данной схемой не предусматривается.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Перспективное строительство в с. Сокур не предусматривается.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки с. Сокур рассчитаны на основании данных о перспективных площадях строительных фондов.

Увеличение объемов потребления тепловой нагрузки отсутствует.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Мероприятия не предусмотрены.

Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчёта были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где: R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяжённого вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч×км2;

Δτ - расчётный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φs0.35∙H0.07B0.09∙∆τП0,13,

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Эффективный радиус теплоснабжения котельных с. Сокур

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Угольная котельная (Советская, 15) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км² | 1,95 | 0,0023962 |
| 2 | Число абонентских вводов |  | 143 | 2 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 7,745 | 0,067 |
| 4 | Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной | фи | 1,3 | 1,3 |
| 5 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб/м2 | 43627,01 | - |
| 6 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 83 | 62 |
| 7 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 63 | 42 |
| 8 | Среднее число абонентов на 1 км² | 1/ км² | 179 | - |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ ч·км² | 16,9 | 16,9 |
| 10 | Эффективный радиус | км | 1,4 | - |
| 11 | Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя | км | 1,341 | 0,048 |

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии остались в том же виде.

Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Мероприятий настоящей схемой не предусмотрено.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории с. Сокур отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке

Загрузка источников тепловой энергии выражается наличием резервов и дефицитов тепловой мощности, сведения по которым представлены в п.4.1. настоящей схемы.

В 2025 году схемой предусмотрена реконструкция газовой блочно-модульной котельной с. Сокур, ул. Промышленная, 15.

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В 2026 году схемой предусмотрена установка модуля каскадного типа на природном газе на угольной котельной с. Сокур, ул. Советская 15. Мощность устанавливаемого оборудования будет известна на стадии составления сметы проектирования.

Существующие и перспективные топливные балансы по котельным представлены в Главе 10.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Строительство тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предполагается.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Необходимости в строительстве и реконструкции насосных станций нет.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей не происходило. Ввода новых тепловых сетей и объектов на них за период актуализации схемы теплоснабжения не происходило.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории с. Сокур не осуществляется.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Системы теплоснабжения источников тепловой энергии с. Сокур эксплуатируются в соответствии с утвержденными температурными графиками 83/63ºС и 62/42ºС и.

Метод регулирования системы теплоснабжения качественный.

Горячее водоснабжение на территории с. Сокур не осуществляется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории с. Сокур не осуществляется. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения переда тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой, отсутствуют.

Удовлетворение нужд потребителей предусматривается решить путем установки индивидуальных тепловых пунктов на вводе у потребителей.

Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Удовлетворение нужд потребителей предусматривается решить путем установки индивидуальных источников теплоснабжения на вводе у потребителей. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую систему не требуется.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории с. Сокур не осуществляется.

Предложения по источникам инвестиций

Удовлетворения нужд потребителей предусматривается решить путём установки индивидуальных тепловых пунктов на вводе у потребителей.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения в предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Перспективные значения потребления условного и натурального топлива для котельных с. Сокур представлены в таблице 10.1:

Таблица 10.1 Существующие и перспективные топливные балансы на источниках теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Ед. измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство тепловой энергии | Гкал | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 |
|  | Полезные нагрузки | Гкал | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
|  | Расход натурального топлива | т.н.т./(м3) | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 |
|  | Расход условного топлива | т. у. т. | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство тепловой энергии | Гкал | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 |
|  | Полезные нагрузки | Гкал | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
|  | Расход натурального топлива | т.н.т./(м3) | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 |
|  | Расход условного топлива | т. у. т. | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство тепловой энергии | Гкал | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 |
|  | Полезные нагрузки | Гкал | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 |
|  | Расход натурального топлива | т.н.т./(м3) | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 |
|  | Расход условного топлива | т. у. т. | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 |

Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топлива осуществляется сезонно, не рассчитывается.

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.

Остаток топлива на источниках тепловой энергии для с. Сокур на 2023 год представлен в таблице 10.2:

Таблица 10.2 – Остаток топлива на котельных с. Сокур

| №п/п | Наименование | Основное топливо | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | природный газ | 0 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | уголь ДР | 28,0 |
|  | Итого |  | 28,0 |

Результаты расчетов ННЗТ и НЭЗТ представлены в таблицах 10.3-10.4.

Таблица 10.3 – Расчет нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) на котельных с. Сокур

| Наименование котельной | Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, т | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная (Промышленная, 15) | природный газ | 97,219 | 0,236 | 20,318 | 1,154 | 5 | 0,0994 |
| Угольная котельная (Советская, 15) | уголь | 0,980 | 0,663 | 0,993 | 0,768 | 7 | 0,0059 |

Таблица 10.4 – Расчета нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на котельных с. Сокур

| Наименование котельной | Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива | Коэффициент перевода натурального топлива, т | Количество суток для расчета запаса | НЭЗТ, тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная (Промышленная, 15) | природный газ | 94,878 | 0,236 | 25,494 | 1,154 | 30 | 0,6717 |
| Угольная котельная (Советская, 15) | уголь | 0,956 | 0,663 | 1,245 | 0,768 | 45 | 0,0285 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Преобладающим видом топлива, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, является природный газ. Подробнее о видах топлива, используемых на котельных, можно ознакомится в п. 1.8.1.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Преобладающим видом топлива, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, является природный газ. Подробнее о видах топлива, используемых на котельных, можно ознакомится в п. 1.8.1.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, является природный газ. Подробнее о видах топлива, используемых на котельных, можно ознакомится в п. 1.8.1.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

К 2034 г. в качестве основного вида топлива на котельных села Сокур будет использоваться природный газ.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены в таблице 10.5.

Таблица 10.5. Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| №п/п | Наименование | Расход натурального топлива (актуализ.ред), т.н.т./ (м3) | Расход условного топлива (актуализ.ред), т. у. т. | Расход натурального топлива (утвержд.схема), т.н.т./ (м3) | Расход условного топлива (утвержд.схема), т. у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 3499,146 | 3954,39 | сведения отсутствовали | сведения отсутствовали |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 170,94 | 111,938 | сведения отсутствовали | сведения отсутствовали |
|  | Итого | 3670,086 | 4066,328 |  |  |

Оценка надёжности теплоснабжения

Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надёжность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надёжность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определённые сочетания этих свойств.

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

- распределённая интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

- интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

где:

| I – номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети; |
| --- |
| J – год регистрации события; |
| m – номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов; |
| N – общее число событий (отказов) за j -й год в зоне действия системы теплоснабжения; |
| ni, j,m – i -й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения m за j -й год; |  |
| Lj ,m – протяжённость теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км. |  |

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Ввиду отсутствия необходимых исходных данных, расчёт частоты (интенсивности) отказов (повреждений), интегральной и приведённой интенсивностей отказов (повреждений) в зоне действия системы теплоснабжения посёлка не проводился.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 11.1. Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Развитие системы централизованного теплоснабжения позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надежности за счет повышения надежности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

Оценка основных показателей надежности представлена в таблице Таблица 11.2:

Таблица 11.2. Оценка основных показателей надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек (Кр) | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) | Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом Кукомпл, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием К оснащ | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии (К над) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0/1,0 | 0,76 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0/1,0 | 0,70 |

Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения газовой котельной (Промышленная, 15) равен 0,76, а угольной котельной (Советская, 15) – 0,70. Согласно информации из п.1.9.1 с точки зрения надежности система теплоснабжения газовой котельной (Промышленная, 15) является надежной, угольной котельной (Советская, 15) - малонадежной.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода и, соответственно, вероятность отказа теплопровода недоотпуск рассчитывается как:

∆Qн = Qпр* Tоп* qтп, Гкал,

где

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп - продолжительность отопительного периода, час;

qтп- вероятность отказа теплопровода.

Ввиду недостатка информации по характеристикам сетей теплоснабжения с. Сокур оценка недоотпуска тепловой энергии по причинам отказов или простоев тепловых сетей невозможна.

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не планируется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии не планируется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов города

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В таблице 12.1 предоставлен объём инвестиций в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения

Таблица 12.1 - Инвестиции в перспективное строительство и реконструкцию источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий по строительству и реконструкции источников теплоснабжения | Всего | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Реконструкция газовой блочно-модульной котельной с. Сокур, ул. Промышленная, 15 | 6861,25 |  | 6861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка модуля каскадного типа на природном газе на угольной котельной с. Сокур, ул. Советская 15 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по источникам теплоснабжения, в т.ч.: | 9361,25 |  | 6861,25 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по строительству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по модернизации: | 9361,25 |  | 6861,25 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие повышение надежности предоставления коммунальной услуги | 6861,25 |  | 6861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Сумма инвестиций для мероприятий п.1-2 будет просчитана точно на стадии составления сметы по реализации данного мероприятия, так как стоимость работ может измениться, согласно сметному расчету.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей отсутствуют.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федерального закона  от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении”, решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ.

Расчёты экономической эффективности инвестиций

Основные этапы оценки эффективности инвестиций

- Оценка финансовых возможностей предприятия.

- Прогнозирование будущего денежного потока.

- Выбор ставки дисконтирования.

- Расчет основных показателей эффективности.

- Учет факторов риска.

Основные показатели (критерии) эффективности

Период окупаемости.

В общем случае искомой величиной является значение РР, для которого выполняется:

РР = min N, при котором  ∑ INVt / (1 + i)t = ∑ CFk / (1 + i)k

где i – выбранная ставка дисконтирования

Критерий принятия решения при использовании метода расчета периода окупаемости может быть сформулирован двумя способами:

а) проект принимается, если окупаемость в целом имеет место;

б) проект принимается, если найденное значение РР лежит в заданных пределах. Этот вариант всегда применяется при анализе проектов, имеющих высокую степень риска.

Существенным недостатком данного показателя, как критерия привлекательности проекта, является игнорирование им положительных величин денежного потока, выходящих за пределы рассчитанного срока.

Также данный метод не делает различия между проектами с одинаковым значением РР, но с различным распределением доходов в пределах рассчитанного срока. Тем самым частично игнорируется принцип временной стоимости денег при выборе наиболее предпочтительного проекта.

Чистый приведенный доход NPV.

Разность между приведенной стоимостью будущего денежного потока и стоимостью первоначальных вложений называется чистым приведенным доходом проекта (чистой приведенной стоимостью).

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле:

NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k  - ∑ INVt / (1 + i)t

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого приведенного дохода.

В то же время, нулевое или даже отрицательное значение NPV  не свидетельствует об убыточности проекта как такового, а лишь об его убыточности при использовании данной ставки дисконтирования. Тот же проект, реализованный при инвестировании более дешевого капитала или с меньшей требуемой доходностью, т.е. с меньшим значением i, может дать положительное значение чистого приведенного дохода.

Необходимо иметь в виду, что показатели PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее предпочтительного инвестиционного проекта.

Внутренняя норма доходности IRR.

Универсальным инструментом сравнения эффективности различных способов вложения капитала, характеризующим доходность операции и независящим от ставки дисконтирования (от стоимости вкладываемых средств) является показатель внутренней нормы доходности IRR.

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной вложенных средств, т.е. удовлетворяет равенству:

∑ CFk / ( 1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR) t

Для расчета данного показателя можно использовать компьютерные средства либо следующую формулу приближенного вычисления:

IRR = i1 + NPV1 (i2 – i1) / (NPV1 - NPV2)

Здесь i1 и i2 – ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше интервал i1 – i2, тем точнее полученный результат (при решении задач допустимой считается разница между ставками не более 5 %).

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение показателя IRR выбранной ставки дисконтирования (IRR > i). При сравнении нескольких проектов, более предпочтительными являются проекты с большими значениями IRR.

К несомненным достоинствам показателя IRR относится его универсальность в качестве инструмента оценки и сравнения доходности различных финансовых операций. Его преимуществом является и независимость от ставки дисконтирования – это чисто внутренний показатель.

Недостатками IRR являются сложность расчета, невозможность применения данного критерия к нестандартным денежным потокам (проблема множественности IRR), а также необходимость реинвестирования всех получаемых доходов под ставку доходности, равную IRR, подразумеваемую правилом расчета данного показателя. К недостаткам следует отнести и возможное противоречие с критерием NPV при сравнении двух и более проектов.

Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR.

Для нестандартных денежных потоков решение уравнения, соответствующего определению внутренней нормы доходности, в подавляющем большинстве случаев (возможны нестандартные потоки с единственным значением IRR) дает несколько положительных корней, т.е. несколько возможных значений показателя IRR. При этом критерий IRR > i не работает: величина IRR может превышать используемую ставку дисконтирования, а рассматриваемый проект оказывается убыточным (его NPV оказывается отрицательным).

Для решения данной проблемы в случае нестандартных денежных потоков рассчитывают аналог IRR – модифицированную внутреннюю норму доходности MIRR (она может быть рассчитана и для проектов, генерирующих стандартные денежные потоки).

MIRR представляет собой процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации проекта n общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, наращенных по той же ставке d на момент окончания реализации проекта:

( 1 + MIRR )n    ∑ INV / ( 1 + i )t  = ∑ CFk ( 1 + i )n-k

Критерий принятия решения - MIRR > i. Результат  всегда согласуется с критерием NPV и может применяться для оценки как стандартных, так и нестандартных денежных потоков. Помимо этого, у показателя MIRR есть еще одно важное преимущество перед IRR: его расчет предполагает реинвестирование получаемых доходов под ставку, равную ставке дисконтирования (близкой или равной ставке среднерыночной доходности), что более соответствует реальной ситуации и потому точнее отражает доходность оцениваемого проекта.

Норма рентабельности и индекс рентабельности P.

Рентабельность – важный показатель эффективности инвестиций, поскольку он отражает соотношение затрат и доходов, показывая величину полученного дохода на каждую единицу (рубль, доллар и т.д.) вложенных средств.

Р = NPV / INV  х 100 %

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI  - отношение приведенной стоимости проекта к затратам, показывает во сколько раз увеличиться вложенный капитал в ходе реализации проекта.

PI = [ ∑ CFk / ( 1 + i )k ] / INV = P / 100% + 1

Критерием принятия положительного решения при использовании показателей рентабельности является соотношение Р > 0 или, что то же самое, PI > 1. Из нескольких проектов предпочтительнее те, где показатели рентабельности выше.

Данный показатель особенно информативен при оценке проектов с различными первоначальными вложениями и различными периодами реализации.

Критерий рентабельности может давать результаты, противоречащие критерию чистого приведенного дохода, если рассматриваются проекты с разными объемами вложенного капитала. При принятии решения нужно учитывать инвестиционные возможности предприятия, а также то соображение, что показатель NPV более отвечает интересам акционеров в плане увеличения их капитала.

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Необходимые информация представлена в главе 14 Ценовые (тарифные) последствия.

Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников с комбинированной выработкой в перспективе не планируется.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции в строительство и реконструкцию:

Мероприятия программы (с учётом мероприятий по реконструкции объектов инфраструктуры и реализации инвестиционных программ по развитию коммунальной инфраструктуры): 1 136,45 млн рублей.

С учетом данных мероприятий, в актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию составят:

Теплоснабжение: 9 361,25 тыс. руб., в т.ч.:

- - источники тепловой энергии: 6 861,25 тыс. руб.

- - тепловые сети и сооружения на них: 0 тыс. руб.

Примечание: * - сумма инвестиций будет просчитана точно на стадии составления сметы по реализации данного мероприятия, так как стоимость работ может измениться, согласно сметному расчету.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Сокур разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 13.1:

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери в сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 |
| 1.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | м2 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 |
| 2.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | м2 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| 3 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал/ч | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 |
| 3.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 |
| 4.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 |
| 5 | Расчётная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал/ч | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 |
| 5.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 6 | Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 |
| 6.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | кг.у.т./Гкал | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 9.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | кг.у.т./Гкал | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
| 10 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал/м2 | 0,28199141 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 |
| 10.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал/м2 | 2,06980352 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 |
| 11 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 |
| 11.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 |
| 12 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | м2ч/Гкал | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 |
| 12.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | м2ч/Гкал | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 |
| 13 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 |
| 14.2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 |
| 15 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа, установленного на момент разработки схемы теплоснабжения.

Для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию на период до 2032 года, использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Тарифно-балансовая расчетная модель по системе теплоснабжения

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/г. | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб./Гкал | 2093,75 | 2093,75 | 1963,15 | 2137,13 | 2222,62 | 2311,52 | 2403,98 | 2500,14 | 2600,15 | 2704,15 | 2812,32 | 2924,81 | 3041,80 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30% | 628,125 | 628,125 | 588,945 | 641,139 | 666,78456 | 693,45594 | 721,19418 | 750,04195 | 780,04363 | 811,24537 | 843,69519 | 877,44299 | 912,54071 |
|  | 50% | 1046,875 | 1046,875 | 981,575 | 1068,565 | 1111,3076 | 1155,7599 | 1201,9903 | 1250,0699 | 1300,0727 | 1352,0756 | 1406,1586 | 1462,405 | 1520,9012 |
|  | 70% | 1465,625 | 1465,625 | 1374,205 | 1495,991 | 1555,8306 | 1618,0639 | 1682,7864 | 1750,0979 | 1820,1018 | 1892,9059 | 1968,6221 | 2047,367 | 2129,2617 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | - | - | 93 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал | 0% | 2093,75 | 2093,75 | 1963,15 | 2137,13 | 2222,6152 | 2311,5198 | 2403,9806 | 2500,1398 | 2600,1454 | 2704,1512 | 2812,3173 | 2924,81 | 3041,8024 |
|  | 30% | 2721,875 | 2721,875 | 2552,095 | 2778,269 | 2889,3998 | 3004,9758 | 3125,1748 | 3250,1818 | 3380,189 | 3515,3966 | 3656,0125 | 3802,253 | 3954,3431 |
|  | 50% | 3140,625 | 3140,625 | 2944,725 | 3205,695 | 3333,9228 | 3467,2797 | 3605,9709 | 3750,2097 | 3900,2181 | 4056,2269 | 4218,4759 | 4387,215 | 4562,7036 |
|  | 70% | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На период актуализации схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей с. Сокур не установлены.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Тарифные последствия реализации мероприятий достаточно позволяют в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР (Минэкономразвития РФ).

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

В данной главе представлена актуализированная информация о долгосрочных тарифах на тепловую энергию и теплоноситель.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| №п/п | Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 1.1 | с. Сокур | Газовая котельная (Промышленная, 15) | МУП «Коммунальное хозяйство» |
| 1.2 |  | Угольная котельная (Советская, 15) |  |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| №п/п | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 1.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | МУП «Коммунальное хозяйство» | МУП «Коммунальное хозяйство» |
| 1.2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании  источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с  даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таблица 15.3 Критерии выбора ЕТО

| Источники тепловой энергии | Энергоисточники в зоне деятельности | - Газовая котельная (Промышленная, 15) - Угольная котельная (Советская, 15) |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 8,5064 |
|  | Наименование организации | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | Вид имущественного права | Муниципальная собственность, оперативное управление |
|  | Размер уставного тыс. руб. | н.д. |
|  | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Заявка не подавалась |
| Тепловые сети | Наименование организации | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | Протяженность тепловых сетей, м | 8759,1 |
|  | Вид имущественного права | Муниципальная собственность, оперативное управление |
|  | Размер уставного тыс. руб. | н.д. |
|  | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Заявка не подавалась |
| Основание для присвоения статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 08.08.2012 г. №808) |  | Пункт 11 |

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Существующие границы зон деятельности ЕТО описаны в Главе 1 Части 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» и в таблице п.15.1.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них отсутствуют.

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не планируется.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения не поступали.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения не поступали.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (ли) актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице 18.1.

Таблица 18.1. Изменения, внесенные в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| Обозначение | Наименование | Внесенные изменения |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Утверждаемая часть | Структура документа изменена согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. Утверждаемая часть переработана в соответствии с изменениями, внесенными в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения. |
| Том 2 | Обосновывающие материалы | Структура документа изменена согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Внесены корректировки в соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающими организациями. Добавлен и заполнен п.1.3.22, п1.5.2, п.1.5.7, п.1.9.2, п.1.9.6 и п.1.9.7 согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Дано перспективное изменение строительных площадей жилищного и общественного фондов. Изменены сводные показатели спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии для целей отопления. Выполнен перерасчет перспективных показателей спроса на тепловую энергию. |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» установлено, что при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек, выполнение данной главы не является обязательным." |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Внесены корректировки в соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающими организациями. Указан перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения; |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения | Добавлена глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405 |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Внесены корректировки в соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающими организациями. Добавлены и заполнены п.6.3 и п.6.4 согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Добавлены мероприятия, включенные в план текущих и капитальных ремонтов тепломеханического оборудования. Добавлены и заполнены п.7.2, п.7.3, п.7.13, п.7.16-7.20 согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | Добавлены мероприятия, включенные в план текущих и капитальных ремонтов тепломеханического оборудования. |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Добавлена глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы | Внесены корректировки в соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающими организациями. |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения | Внесены изменения в текстовую часть. |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Добавлены мероприятия, включенные в план текущих и капитальных ремонтов тепломеханического оборудования МКП «ЖКХ». Цены мероприятий по развитию системы теплоснабжения проиндексированы на 2022 год. |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | Добавлена глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия | Внесены изменения в текстовую часть. |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций | Добавлена глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения | Добавлена глава 16 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | Добавлена глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | Добавлена глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 405. |

Мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях, выполненных за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.