КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения села Сокур Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2023 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения села Сокур Мошковского района Новосибирской области (Актуализация на 2024 год) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.О. Вендерлых. Ведущий специалист; В.В. Ерёменко. г. Новосибирск, 2023 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	7

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	9

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	10

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	10

1.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	10

1.3 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	11

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	11

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, селоских округов либо в границах сельского округа (поселения) и села федерального значения или селоских округов (поселений) и села федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, сельского округа, села федерального значения	14

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	14

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	16

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	16

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	17

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	17

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	17

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	18

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	18

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	18

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	19

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	19

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	21

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения села	22

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения села	22

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	22

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	23

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, села федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, сельского округа, села федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	23

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	23

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	23

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	23

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	23

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	24

5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	24

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	24

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	26

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	26

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	27

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	27

6.2 Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	27

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	27

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	27

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	27

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	28

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	28

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	28

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	29

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	29

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	31

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	31

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	31

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	31

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	32

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	32

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	32

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	33

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	33

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	33

9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	34

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	35

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	35

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	37

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	37

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	39

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	40

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	41

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии	41

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	41

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	42

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	42

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	42

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	43

13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	43

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	43

13.3 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	43

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	43

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	44

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	44

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	44

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	45

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	50

15.1 Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	50

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.2 - Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2	10

Таблица 1.3 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями МУП «Коммунальное хозяйство»	10

Таблица 1.4 - Приросты потребления тепловой энергии в зоне действия каждого из существующих источников МУП «Коммунальное хозяйство»	11

Таблица 1.5 - Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки существующих источников МУП «Коммунальное хозяйство»	11

Таблица 2.1 Реестр систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в границе с. Сокур	12

Таблица 2.2 - Балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих источников МУП «Коммунальное хозяйство»	14

Таблица 2.3 - Эффективный радиус теплоснабжения котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	16

Таблица 2.4. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство»	16

Таблица 2.5 - Установленная и располагаемая мощность котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	17

Таблица 2.6. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельными МУП «Коммунальное хозяйство»	17

Таблица 2.7. Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	17

Таблица 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям МУП «Коммунальное хозяйство», Гкал	18

Таблица 2.9 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	18

Таблица 2.10 – Существующая и перспективная нагрузка котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	18

Таблица 1.36. ВПУ на газовой котельной с. Сокур	19

Таблица 3.2 - Существующие и перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство»	20

Таблица 5.1  - Утвержденные температурные графики работы котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	24

Таблица 5.2 - Расчетный температурный график работы газовой котельной (Промышленная, 15)	24

Таблица 5.3 - Расчетный температурный график работы угольной котельной (Советская, 15)	25

Таблица 8.1 Существующие и перспективные топливные балансы на источниках теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство»	30

Таблица 8.2 – Виды и потребление основного топлива на котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	31

Таблица 8.3 – Виды резервного топлива на котельных МУП «Коммунальное хозяйство»	31

Таблица 9.1 - Инвестиции в перспективное строительство и реконструкцию источников теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство»	32

Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения	37

Таблица 10.2 Критерии выбора ЕТО	39

Таблица 13.1 – Планируемые к переводу на газ котельные МУП «Коммунальное хозяйство»	43

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения	46

Таблица 15.1 - Оценка тарифных последствий	50

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 - Зона действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство» в с. Сокур	13

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Исходя из предоставленных данных приростов площади строительных фондов не ожидается.

Таблица 1.1 - Площадь строительных фондов по каждому территориальному управлению, тыс. м2

| № п/п | Годы | 2022 г | 2023 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 74,82382 | 74,29462 |
| 1.1 | Угольная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Сокур ул.Советская, 15 | 0,6699 | 0,6699 |
|  | - Жилые дома: | 0,1781 | 0,1781 |
|  | - Бюджетные организации: | 0,4918 | 0,4918 |
| 1.2 | Газовая блочно-модульная котельная по адресу: Новосибирская область Мошковский район с.Сокур, ул.Промышленная,15 | 74,15392 | 73,62472 |
|  | - Жилые дома: | 57,7152 | 57,186 |
|  | - Организации: | 4,59088 | 4,59088 |
|  | - Бюджетные организации: | 11,84784 | 11,84784 |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения в селе Сокур представлено в таблице 1.2:

Таблица 1.2 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Наименование | Потребление тепловой энергии на отопление в 2022 г., Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление в 2034 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 14191,597 | 14191,597 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 143,07 | 143,07 |
|  | Итого | 14334,67 | 14334,67 |

Согласно полученным данным, в с. Сокур прироста тепловой энергии не ожидается.

Таблица 1.3 - Приросты потребления тепловой энергии в зоне действия каждого из существующих источников МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Изменение подключенной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 7,745 | 7,745 | 0 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,04 | 0,067 | 0,067 | 0 |
|  | Итого | 8,4664 | 7,812 | 7,812 | 0 |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Данные по потреблению тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, и приросты потребления тепловой энергии производственными объектами, в зоне действия источника теплоснабжения отсутствуют.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

В таблице 1.4 представлены значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки:

Таблица 1.4 - Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки существующих источников МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Площадь зоны действия котельной, Га |  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2034 | 2022 | 2034 | 2022 | 2034 |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 7,745 | 7,745 | 40,54 | 40,54 | 0,191046 | 0,191046 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,067 | 0,067 | 0,24 | 0,24 | 0,279167 | 0,279167 |
|  | Итого | 7,812 | 7,812 | 40,78 | 40,78 | 0,470213 | 0,470213 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 2023 год в схеме теплоснабжения с. Сокур уставлены зоны действия систем теплоснабжения, приведенные в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Реестр систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в границе с. Сокур

| №п/п | Цвет зоны действия системы теплоснабжения (рисунок 2.1) | Источник теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красная область | Газовая котельная (Промышленная, 15) | МУП «Коммунальное хозяйство» |
| 2 |  | Угольная котельная (Советская, 15) |  |

На рисунке 2.1 представлена схема теплоснабжения с. Сокур с обозначением зон действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство» из таблицы 2.1.

Рисунок 2.1 - Зона действия котельных МУП «Коммунальное хозяйство» в с. Сокур

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории села Сокур, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Теплоснабжение жилого сектора, не подключенного к центральным тепловым сетям, осуществляется от индивидуальных отопительных печей, работающих на твердом топливе, электроэнергии и природного газа.

На рисунке 2.1 синим цветом выделена область индивидуального теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки при подключении потребителей к существующим источникам представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих источников МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Котельная | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери на собственные нужды, Гкал/ч | Перспективный резерв / дефицит, Гкал/ч | Тоже в процентах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 7,745 | 7,745 | 0,077 | 0,6044 | 7,24 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,04я | 0,067 | 0,067 | 0,001 | -0,028 | -71,79 |
|  | Итого | 8,4664 | 7,812 | 7,812 | 0,078 | 0,5764 |  |

Из таблицы видно, что дефицит тепловой мощности наблюдается на угольной котельной (Советская, 15) в размере -0,028 Гкал/час или -71,79% от располагаемой мощности нетто.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, селоских округов либо в границах сельского округа (поселения) и села федерального значения или селоских округов (поселений) и села федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, сельского округа, села федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии расположены на территории с. Сокур и не выходят за границы села.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчёта были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где: R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяжённого вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч×км2;

Δτ - расчётный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φs0.35∙H0.07B0.09∙∆τП0,13,

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Эффективный радиус теплоснабжения котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Угольная котельная (Советская, 15) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км² | 1,95 | 0,0023962 |
| 2 | Число абонентских вводов |  | 143 | 2 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 7,745 | 0,067 |
| 4 | Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной | фи | 1,3 | 1,3 |
| 5 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб/м2 | 43627,01 | - |
| 6 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 83 | 62 |
| 7 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 63 | 42 |
| 8 | Среднее число абонентов на 1 км² | 1/ км² | 179 | - |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ ч·км² | 16,9 | 16,9 |
| 10 | Эффективный радиус | км | 1,4 | - |
| 11 | Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя | км | 1,341 | 0,048 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» представлены в таблице Таблица 2.4.

Таблица 2.4. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Источник тепловой энергии | Существующая установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 8,4264 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 0,08 |
|  | Итого | 8,5064 | 8,5064 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующая установленная и располагаемая мощность котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлена в таблице 2.5:

Таблица 2.5 - Установленная и располагаемая мощность котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 8,4264 | 0 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
|  | Итого | 8,5064 | 8,4664 | 0,04 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельными МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Источник тепловой энергии | Существующая установленная мощность, Гкал/час | Существующий расход т/энергии на с/н и хоз. нужды, Гкал/час | Перспективная установленная мощность, Гкал/час | Перспективный расход т/энергии на с/н и хоз. нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,4264 | 0,077 | 8,4264 | 0,077 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,08 | 0,001 | 0,08 | 0,001 |
|  | Итого | 8,5064 | 0,078 | 8,5064 | 0,078 |

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто представлены таблице 2.7.

Таблица 2.7. Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Источник тепловой энергии | Существующая располагаемая мощность нетто, Гкал/час | Перспективная располагаемая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 8,3494 | 8,3494 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,039 | 0,039 |
|  | Итого | 8,3884 | 8,3884 |

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Системы теплоснабжения источников тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» эксплуатируются в соответствии с утвержденными температурными графиками 83/63ºС и 62/42ºС.

Метод регулирования системы теплоснабжения качественный

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче ее тепловым сетям МУП «Коммунальное хозяйство» представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям МУП «Коммунальное хозяйство», Гкал

| №п/п | Источник тепловой энергии | Наименование | По состоянию на 01.01.2023 г. | На расчетный срок (2034 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Отпуск в тепловую сеть | 16176,997 | 16176,997 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 1985,4 | 1985,4 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Отпуск в тепловую сеть | 163,085 | 163,085 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 143,07 | 143,07 |
|  | Итого | Отпуск в тепловую сеть | 16340,08 | 16340,08 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 2005,415 | 2005,415 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на технологические нужды тепловых сетей отсутствуют.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В таблице 2.9 представлены сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источниках теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство»

Таблица 2.9 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Источник тепловой энергии | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности на 2023 г., Гкал/час | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности на 2034 г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 0,6044 | 0,6044 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | -0,028 | -0,028 |
|  | Итого | 0,5764 | 0,5764 |

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловая нагрузка подключенных потребителей МУП «Коммунальное хозяйство» представлена в таблице 2.10:

Таблица 2.10 – Существующая и перспективная нагрузка котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка на 2023 г., Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка на 2034 г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 7,745 | 7,745 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 0,067 | 0,067 |
|  | Итого | 7,812 | 7,812 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовка в с. Сокур осуществляется только на газовой котельной (Промышленная, 15), данные об установленном оборудовании представлены в таблице 1.36.

Таблица 3.1. ВПУ на газовой котельной с. Сокур

| №п/п | Наименование | Установленное оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Пластинчатый теплообменник Рационал модель RTO3 | 8 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя в сетях теплоснабжения в с. Сокур приведены в таблице 3.2:

Таблица 3.2 - Существующие и перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Наименование котельной | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 | 4,0506 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/год | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/ч | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 | 4,0519 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3/год | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Существующие мощности ВПУ и баков-аккумуляторов обеспечивают аварийную подпитку.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения села

Описание сценариев развития теплоснабжения села

Мастер - план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения с. Сокур, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.

Мастер - план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенного в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей генерального плана с. Сокур (с учетом его корректировки).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем - оценка эффективности финансовых затрат. Для каждого варианта мастер - плана оцениваются достигаемые целевые показатели развития системы теплоснабжения.

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития с. Сокур предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

Вариант №1:

- Реконструкция газовой блочно-модульной котельной с. Сокур, ул. Промышленная, 15 в 2025 году.

- Установка модуля каскадного типа на природном газе на угольной котельной с. Сокур, ул. Советская 15 в 2026 году.

Вариант №2: вариант развития системы теплоснабжения на основе сохранения существующего положения в с. Сокур и без строительства и реконструкции сетей.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В качестве основного варианта развития систем теплоснабжения села Сокур предлагается Вариант №1. Данный вариант позволит более эффективно и экономично подойти к процессу производства и передачи тепловой энергии потребителям и позволит сдерживать рост тарифа на тепловую энергию.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, села федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, сельского округа, села федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В 2025 году схемой предусмотрена реконструкция газовой блочно-модульной котельной с. Сокур, ул. Промышленная, 15.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время в с. Сокур отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии данной схемой не предусматриваются.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В настоящее время в с. Сокур источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Перевод котельных в "пиковый" режим в с. Сокур не предусматривается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии качественный.

Котельные МУП «Коммунальное хозяйство» работают по температурным графикам 83/63°С и 62/42°С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-39) °С.

Температурные графики работы источников тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» приведены в таблицах 5.1-5.3.

Таблица 5.1  - Утвержденные температурные графики работы котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | 83/63°С |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | 62/42°С |

Таблица 5.2 - Расчетный температурный график работы газовой котельной (Промышленная, 15)

| Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +8 | 40 | 35 |
| +7 | 41 | 36 |
| +6 | 43 | 37 |
| +5 | 44 | 38 |
| +4 | 45 | 39 |
| +3 | 47 | 39 |
| +2 | 48 | 40 |
| +1 | 49 | 41 |
| 0 | 51 | 42 |
| -1 | 52 | 43 |
| -2 | 53 | 44 |
| -3 | 54 | 45 |
| -4 | 56 | 45 |
| -5 | 57 | 46 |
| -6 | 58 | 47 |
| -7 | 59 | 48 |
| -8 | 60 | 48 |
| -9 | 62 | 49 |
| -10 | 63 | 50 |
| -11 | 64 | 51 |
| -12 | 65 | 52 |
| -13 | 66 | 52 |
| -14 | 67 | 53 |
| -15 | 69 | 54 |
| -16 | 70 | 54 |
| -17 | 71 | 55 |
| -18 | 72 | 56 |
| -19 | 73 | 57 |
| -20 | 74 | 57 |
| -21 | 75 | 58 |
| -22 | 77 | 59 |
| -23 | 78 | 59 |
| -24 | 79 | 60 |
| -25 | 80 | 61 |
| -26 | 81 | 61 |
| -27 | 82 | 62 |
| -28 и ниже | 83 | 63 |

Таблица 5.3 - Расчетный температурный график работы угольной котельной (Советская, 15)

| Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +8 | 38 | 33 |
| +7 | 39 | 33 |
| +6 | 40 | 34 |
| +5 | 40 | 34 |
| +4 | 41 | 34 |
| +3 | 42 | 34 |
| +2 | 42 | 34 |
| +1 | 43 | 35 |
| 0 | 44 | 35 |
| -1 | 44 | 35 |
| -2 | 45 | 36 |
| -3 | 45 | 36 |
| -4 | 46 | 36 |
| -5 | 47 | 36 |
| -6 | 48 | 36 |
| -7 | 48 | 37 |
| -8 | 49 | 37 |
| -9 | 50 | 37 |
| -10 | 50 | 38 |
| -11 | 51 | 38 |
| -12 | 52 | 38 |
| -13 | 52 | 38 |
| -14 | 53 | 39 |
| -15 | 54 | 39 |
| -16 | 54 | 39 |
| -17 | 55 | 39 |
| -18 | 56 | 40 |
| -19 | 56 | 40 |
| -20 | 57 | 40 |
| -21 | 58 | 40 |
| -22 | 58 | 41 |
| -23 | 59 | 41 |
| -24 | 60 | 41 |
| -25 | 60 | 41 |
| -26 | 61 | 42 |
| -27 | 62 | 42 |
| -28 и ниже | 62 | 42 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В разделе 2.3 утверждаемой части представлены балансы тепловой мощности источников тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство»

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) следует рассматривать не только как вынужденную замену имеющих тенденцию к быстрому исчерпанию ископаемых органических топлив, прежде всего нефти и газа, а как экономически и экологически обоснованную замену органического топлива там, где уже в настоящее время имеются все условия для использования новых нетрадиционных источников - ВИЭ. Хотя масштабы использования ВИЭ сегодня еще невелики (в России они не превосходят 0,5%), ученые полагают, что время начала интенсивного и крупномасштабного внедрения ВИЭ в энергетику многих стран уже пришло, и к середине XXI в. их доля в производстве энергии (тепловой и электрической) может достигнуть 35 – 40%.

К возобновляемым источникам энергии в современной мировой практике относят: солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового происхождения.

В настоящее время для целей энергетического снабжения наиболее распространено использование ветровой и солнечной энергий.

При актуализации схемы теплоснабжения с. Сокур до 2034 года использование возобновляемых источников тепловой энергии не рассматривалось.

В 2026 году схемой предусмотрена установка модуля каскадного типа на природном газе на угольной котельной с. Сокур, ул. Советская 15. Мощность устанавливаемого оборудования будет известна на стадии составления сметы проектирования.

Существующие и перспективные топливные балансы, а также расчеты по нормативным запасам топлива на котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлены в Главе 8.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматривается.

Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории с. Сокур не осуществляется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой, отсутствуют.

Удовлетворение нужд потребителей предусматривается решить путем установки индивидуальных источников теплоснабжения на вводе у потребителей.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории с. Сокур не осуществляется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой, отсутствуют.

Удовлетворение нужд потребителей предусматривается решить путем установки индивидуальных источников теплоснабжения на вводе у потребителей.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные значения потребления условного и натурального топлива для котельных МУП «Коммунальное хозяйство» представлены в таблице 8.1:

Таблица 8.1 Существующие и перспективные топливные балансы на источниках теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование котельной | Ед. измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство тепловой энергии | Гкал | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 | 566,203 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 |
|  | Полезные нагрузки | Гкал | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 | 14191,597 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
|  | Расход натурального топлива | т.н.т./(м3) | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 | 3499,146 |
|  | Расход условного топлива | т. у. т. | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 | 3954,39 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство тепловой энергии | Гкал | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 |
|  | Полезные нагрузки | Гкал | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 | 143,07 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
|  | Расход натурального топлива | т.н.т./(м3) | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 | 170,94 |
|  | Расход условного топлива | т. у. т. | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 | 111,938 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство тепловой энергии | Гкал | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 | 16911,99 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 | 571,911 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 | 16340,08 |
|  | Полезные нагрузки | Гкал | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 | 2005,415 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 | 406,9 |
|  | Расход натурального топлива | т.н.т./(м3) | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 | 3670,086 |
|  | Расход условного топлива | т. у. т. | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 | 4066,328 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Данные о потреблении основного топлива источниками тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» представлены в таблице 8.2:

Таблица 8.2 – Виды и потребление основного топлива на котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Наименование | Основное топливо | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего тонн натурального топлива, тыс. м3 | Всего в тонн условного топлива |  |  |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | природный газ | 0 | 3499,146 | 3499,146 | 3954,03 | 0 | 8286 |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | уголь ДР | 10,4 | 170,94 | 153,34 | 111,94 | 28,0 | 5002 |
|  | Итого |  | 10,4 | 3670,086 | 3652,486 | 4065,97 | 28 |  |

Использование возобновляемых источников тепловой энергии в с. Сокур не предусмотрено.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива котельные МУП «Коммунальное хозяйство» используют уголь и природный газ, виды резервного топлива представлены в таблице 8.3:

Таблица 8.3 – Виды резервного топлива на котельных МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Наименование | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | отсутствует |
| 2 | Угольная котельная (Советская, 15) | отсутствует |

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, является газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

К 2034 г. в качестве основного вида топлива на котельных села Сокур будет использоваться природный газ.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии с. Сокур составит 9361,25 тыс. руб.

В таблице 9.1 предоставлен объём инвестиций в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения.

Таблица 9.1 - Инвестиции в перспективное строительство и реконструкцию источников теплоснабжения МУП «Коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование мероприятий по строительству и реконструкции источников теплоснабжения | Всего | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Реконструкция газовой блочно-модульной котельной с. Сокур, ул. Промышленная, 15 | 6861,25 |  | 6861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка модуля каскадного типа на природном газе на угольной котельной с. Сокур, ул. Советская 15 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по источникам теплоснабжения, в т.ч.: | 9361,25 |  | 6861,25 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по строительству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по модернизации: | 9361,25 |  | 6861,25 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие повышение надежности предоставления коммунальной услуги | 6861,25 |  | 6861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Сумма инвестиций для мероприятий п.1-2 будет просчитана точно на стадии составления сметы по реализации данного мероприятия, так как стоимость работ может измениться, согласно сметному расчету.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей отсутствуют.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Актуализированная схема теплоснабжения не содержит мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения данной схемой не предусматривается.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

•	чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

•	индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

•	срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

•	дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За период актуализации схемы теплоснабжения осуществления мероприятий схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. 28 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло- снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, сельских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, сельских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, сельского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, сельского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, сельского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, сельского округа, села федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: − заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; − осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», в с. Сокур в качестве единой теплоснабжающей организации определена МУП «Коммунальное хозяйство»

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| №п/п | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 1.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | МУП «Коммунальное хозяйство» | МУП «Коммунальное хозяйство» |
| 1.2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении сел с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании  источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с  даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таблица 10.2 Критерии выбора ЕТО

| Источники тепловой энергии | Энергоисточники в зоне деятельности | - Газовая котельная (Промышленная, 15) - Угольная котельная (Советская, 15) |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 8,5064 |
|  | Наименование организации | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | Вид имущественного права | Муниципальная собственность, оперативное управление |
|  | Размер уставного тыс. руб. | н.д. |
|  | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Заявка не подавалась |
| Тепловые сети | Наименование организации | МУП «Коммунальное хозяйство» |
|  | Протяженность тепловых сетей, м | 8759,1 |
|  | Вид имущественного права | Муниципальная собственность, оперативное управление |
|  | Размер уставного тыс. руб. | н.д. |
|  | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Заявка не подавалась |
| Основание для присвоения статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 08.08.2012 г. №808) |  | Пункт 11 |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В течение актуализации схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

По состоянию на 01.01.2023 г. в схеме теплоснабжения села Сокура выделено две системы теплоснабжения, ознакомится с которыми можно в п.10.2.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

В с. Сокур прироста тепловой энергии не ожидается. Перераспределение тепловой нагрузки не требуется.

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В с. Сокур прироста тепловой энергии не ожидается. Перераспределение тепловой нагрузки не требуется.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

По результатам инвентаризации, бесхозяйных тепловых сетей на территории с. Сокур не выявлено.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Ст. 15 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580.

На основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Виды основного топлива, используемого на котельных с. Сокур представлены в п.8.2.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение котельных в с. Сокур осуществляется только на котельной Газовая котельная (Промышленная, 15).

К 2034 г. в качестве основного вида топлива на всех котельных МУП «Коммунальное хозяйство» села Сокур будет использоваться природный газ.

Таблица 13.1 – Планируемые к переводу на газ котельные МУП «Коммунальное хозяйство»

| №п/п | Наименование котельной | Основное топливо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Угольная котельная (Советская, 15) | уголь ДР |

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В связи с переводом всех котельных на газ, требуется внесение корректировок в схему газоснабжения.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с. Сокур отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с. Сокур отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Внесение корректировок в схему водоснабжения и водоотведения не требуется.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Внесение корректировок в схему водоснабжения и водоотведения не требуется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Сокур разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

1)	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2)	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3)	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4)	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5)	коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6)	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7)	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

8)	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9)	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10)	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11)	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12)	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

13)	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 14.1:

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери в сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 | 1985,4 |
| 1.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 | 20,015 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | м2 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 | 7040,64 |
| 2.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | м2 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| 3 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал/ч | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 | 8,4264 |
| 3.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 | 16743,2 |
| 4.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 | 168,793 |
| 5 | Расчётная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал/ч | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 | 7,745 |
| 5.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 6 | Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 | 16176,997 |
| 6.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 | 163,085 |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | кг.у.т./Гкал | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 9.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | кг.у.т./Гкал | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
| 10 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | Гкал/м2 | 0,28199141 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 | 0,2819914 |
| 10.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | Гкал/м2 | 2,06980352 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 | 2,0698035 |
| 11 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 |
| 11.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 |
| 12 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | м2ч/Гкал | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 | 909,06 |
| 12.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | м2ч/Гкал | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 | 144,33 |
| 13 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) |  | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 |
| 14.2 | Угольная котельная (Советская, 15) |  | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 | >33 |
| 15 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Газовая котельная (Промышленная, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | Угольная котельная (Советская, 15) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ценовые (тарифные) последствия

Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблице 15.1:

Таблица 15.1 - Оценка тарифных последствий

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/г. | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб./Гкал | 2093,75 | 2093,75 | 1963,15 | 2137,13 | 2222,62 | 2311,52 | 2403,98 | 2500,14 | 2600,15 | 2704,15 | 2812,32 | 2924,81 | 3041,80 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30% | 628,125 | 628,125 | 588,945 | 641,139 | 666,78456 | 693,45594 | 721,19418 | 750,04195 | 780,04363 | 811,24537 | 843,69519 | 877,44299 | 912,54071 |
|  | 50% | 1046,875 | 1046,875 | 981,575 | 1068,565 | 1111,3076 | 1155,7599 | 1201,9903 | 1250,0699 | 1300,0727 | 1352,0756 | 1406,1586 | 1462,405 | 1520,9012 |
|  | 70% | 1465,625 | 1465,625 | 1374,205 | 1495,991 | 1555,8306 | 1618,0639 | 1682,7864 | 1750,0979 | 1820,1018 | 1892,9059 | 1968,6221 | 2047,367 | 2129,2617 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | - | - | 93 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал | 0% | 2093,75 | 2093,75 | 1963,15 | 2137,13 | 2222,6152 | 2311,5198 | 2403,9806 | 2500,1398 | 2600,1454 | 2704,1512 | 2812,3173 | 2924,81 | 3041,8024 |
|  | 30% | 2721,875 | 2721,875 | 2552,095 | 2778,269 | 2889,3998 | 3004,9758 | 3125,1748 | 3250,1818 | 3380,189 | 3515,3966 | 3656,0125 | 3802,253 | 3954,3431 |
|  | 50% | 3140,625 | 3140,625 | 2944,725 | 3205,695 | 3333,9228 | 3467,2797 | 3605,9709 | 3750,2097 | 3900,2181 | 4056,2269 | 4218,4759 | 4387,215 | 4562,7036 |
|  | 70% | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 | 14334,67 |